Na základě dotazu od zájemce o do soutěže ve výběrovém řízení k projektu, přidáváme vysvětlení a prodlužujeme termín pro podání nabídek:
 
Dotaz od zájemce do soutěže:
V zadávací dokumentaci pro stavbu servisní haly je uveden typ stěnových panelů : „D+M stěnových panelů QuadCore 100, EW 45 DP3, U = 0,19 W/m2K, včetně spojovacího materiálu parotěsné fólie“.
Tento konkrétní ty panelů s uvedenými technickými parametry však nesplňuje podmínky uvedené v PBŔ (Požárně Bezpečnostním Ŕešení) projektu, zejména odolnost materiálu proti prohoření při požáru. Znamená to tedy, že v nabídce do soutěže má být dodržen tento typ panelů? Jiný typ panelů je výrazně dražší, a znamenalo by to nevýhodu v soutěži.
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Odpověď projektanta:
Jedná se o chybu v zadávací dokumentaci.  Ve výkazu výměr nemá být uveden název konkrétního výrobku ani konkrétní výrobce. Konkrétní výrobek lze zaměnit za jiný, který bude respektovat požárně bezpečnostní řešení stavby.
U stěn je požadavek na PIR panel EW 30 DP3, u požárně dělící stěny bude panel z MV s požární odolností REI 45 DP1. Střešní plášť bude z panelu z MV s požární odolností EI 30 DP1.
 
Prodloužení lhůty pro podání nabídek
Prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek tak, aby dodavatelé měli dostatečný časový prostor pro zpracování nabídky na základě doplněné dokumentace.
Nový termín podání nabídek je 31.07.2026 do 08:00
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