## VV_rekapitulace
Rekapitulace ceny
Akce: | Technologie čpavkového chlazení pro výrobu masných výrobků
Místo realizace: | Konecchlumského 1075, 506 01 Jičín
Investor: | Maso Jičín a.s.
Profese: | Měření a regulace (MaR)
Silnoproud (SIL)
Podklady: | DVZ Chlazení (Pozděna, 11/2025)
Cenová část:
Rekapitulace ceny: | Měření a regulace (MaR) |  |  | cena
1. Dodávka |  |  | .......................................... | 0
2. Práce a služby |  |  | .......................................... | 0
Cena |  | celkem | ……………………….………… | 0
2.5 Koordinace | koordinační práce profesí VZT + ÚT + MaR |  | ................................................ | 0
Rekapitulace ceny: | Silnoproud (SIL) |  |  | cena
1. Dodávka |  |  | .......................................... | 0
2. Práce a služby |  |  | .......................................... | 0
Cena |  | celkem | ……………………….………… | 0
2.5 Koordinace | koordinační práce profesí VZT + ÚT + MaR |  | ................................................ | 0
CENA CELKEM | zaokrouhleno, bez DPH |  | .................................... | 0
Poznámka:
1. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
2. Ve VV vyplňovat je označené buňky.

## VV_MaR
Výkaz výměr:
Technologie čpavkového chlazení pro výrobu masných výrobků
Měření a regulace (MaR) | DVZ
popis | položka | jed. | počet | jed. cena | cena
1. Dodávka | součet |  | ................................................ |  | 0
1.1 Řídicí systém |  |  | ............................................... |  | 0
řídicí systém - strojovna chlazení
modulární řídicí systém, 12x komunikace ETH/RS-485 počet IO: 44xAI, 7xAO, 80xDI, 44xDO +20% rezerva | PLC 1 | ks | 1 |  | 0
7" dotykový panel kapacitní TFT IPS, barevný | OP1 | ks | 1 |  | 0
napájecí zdroj 230VAC/24VDC/6,25A | GU | ks | 1 |  | 0
záložní zdroj UPS, 480 W / 900 VA, maximální výstupní napětí 230 V, line interactive, 2×FR, USB, 95% účinnost při 100% zátěži | UPS | ks | 1 |  | 0
Ethernet switch, 5x 10/100base TX; IEEE802.3, unmanaged | switch | ks | 2 |  | 0
modem GSM pro odeslílání SMS zpráv, RS-232, dual band (900/1800MHz) | GSM | ks | 1 |  | 0
anténa GSM, 900/1800MHz; Magnetic 50 Ohm, 5dB, SMA(m), kabel RG174/U, 3m | anténa | ks | 1 |  | 0
detekční systém NH3, komunikace ETH/RS-485 počet IO: 8xAI, 16xDI, 18xDO | DS 1 | ks | 1 |  | 0
napájecí zdroj 230VAC/24VDC/2,5A | GU | ks | 1 |  | 0
řídicí systém - chladírny
modulární řídicí systém, 4x komunikace ETH/RS-485 počet IO: 18xAI, 0xAO, 140xDI, 98xDO +20% rezerva | PLC 2 | ks | 1 |  | 0
7" dotykový panel kapacitní TFT IPS, barevný | OP | ks | 1 |  | 0
napájecí zdroj 230VAC/24VDC/6,25A | GU | ks | 1 |  | 0
záložní zdroj UPS, 480 W / 900 VA, maximální výstupní napětí 230 V, line interactive, 2×FR, USB, 95% účinnost při 100% zátěži | UPS | ks | 1 |  | 0
Ethernet switch, 5x 10/100base TX; IEEE802.3, unmanaged | switch | ks | 2 |  | 0
detekční systém NH3, komunikace ETH/RS-485 počet IO: 9xAI, 24xDI, 42xDO | DS 2 | ks | 1 |  | 0
napájecí zdroj 230VAC/24VDC/2,5A | GU | ks | 1 |  | 0
1.2 Rozvaděč |  |  | ............................................... |  | 0
rozvaděč MaR - strojovna chlazení | RMA 1 | ks | 1 |  | 0
skříň oceloplechová s montážní deskou, výška 2000mm, šířka 800mm, hloubka 400mm, sokl 100mm |  | ks | 2
střešní panel pro průchodky |  | ks | 2
plastová příruba pro 50 průchodů |  | ks | 4
závěsná oka |  | ks | 1
kapsa na dokumentaci |  | ks | 1
kvalitoměr včetně 3x MTP |  | ks | 1
montáž PLC včetně připojení svorek |  | ks | 1
pojistkové pouzdro na DIN lištu + trubičková pojistka do 6,3A, LED |  | ks | 10
přepěťová ochrana s VF filtrem |  | ks | 1
zdroj 230 VAC/ 24VDC, 100W |  | ks | 3
signálka 230VAC, rudá - sestava |  | ks | 1
signálka 230VAC, zelená - sestava |  | ks | 1
jistič 6B/1 |  | ks | 16
pomocný kontakt jističe |  | ks | 16
proudový chránič s jističem 1+N 2P, 30mA, B13A, 10kA, typ A |  | ks | 7
motorový jistič 0,63-1A |  | ks | 11
pomocný kontakt chrániče a mot. jističe |  | ks | 18
stykač 7A/3kW/230VAC/1Z |  | ks | 8
RC člen |  | ks | 8
relé, patice, LED, varistor |  | ks | 61
montážní zásuvka 230V |  | ks | 1
hlavní vypínač rozvaděče instalační 63A/3 |  | ks | 1
vypínací cívka B-FA 230VAC/DC |  | ks | 1
řadová svorka pružinová | 10 mm2 | ks | 3
řadová svorka pružinová | 10 mm2 modrá (N) | ks | 1
řadová svorka pružinová | 10 mm2 zemnící | ks | 1
řadová svorka pružinová | 2,5 mm2 | ks | 548
vývodky Pg9÷16 |  | ks | 137
ostatní instalační materiál a vodiče |  | kpl | 1
rozvaděč MaR - chladírny | RMA 2 | ks | 1 |  | 0
skříň oceloplechová s montážní deskou, výška 2000mm, šířka 800mm, hloubka 400mm, sokl 100mm |  | ks | 3
střešní panel pro průchodky |  | ks | 3
plastová příruba pro 50 průchodů |  | ks | 6
závěsná oka |  | ks | 6
kapsa na dokumentaci |  | ks | 3
kvalitoměr včetně 3x MTP |  | ks | 1
montáž PLC včetně připojení svorek |  | ks | 1
pojistkové pouzdro na DIN lištu + trubičková pojistka do 6,3A LED 24V |  | ks | 10
přepěťová ochrana s VF filtrem |  | ks | 1
zdroj 230 VAC/ 24VDC, 100W |  | ks | 3
signálka 230VAC, rudá - sestava |  | ks | 1
signálka 230VAC, zelená - sestava |  | ks | 1
jistič 6B/1 |  | ks | 36
pomocný kontakt jističe |  | ks | 36
motorový jistič 0,63-1A |  | ks | 30
pomocný kontakt motor. jističe |  | ks | 30
stykač 7A/3kW/230VAC/1Z |  | ks | 30
RC člen |  | ks | 30
Instalační stykač 25 A, 1Z (1NO), 230 V AC, 1TE |  | ks | 36
relé, patice, LED, varistor |  | ks | 58
stop tlačítko (bez aretace) |  | ks | 1
tlačítko (bez aretace) kvitace |  | ks | 1
montážní zásuvka 230V |  | ks | 1
hlavní vypínač rozvaděče instalační 63A/3 |  | ks | 1
vypínací cívka B-FA 230VAC/DC |  | ks | 1
řadová svorka pružinová | 10 mm2 | ks | 3
řadová svorka pružinová | 10 mm2 modrá (N) | ks | 1
řadová svorka pružinová | 10 mm2 zemnící | ks | 1
řadová svorka pružinová | 2,5 mm2 | ks | 584
vývodka | Pg9÷16 | ks | 112
ostatní instalační materiál a vodiče |  | kpl | 1
1.3 Přístroje |  |  | ............................................... |  | 0
snímač teploty nástěnný, 4-20 mA, IP65 / vzduch | BT | ks | 11 |  | 0
snímač teploty jímkový, 4-20 mA, IP65 / voda | BT | ks | 10 |  | 0
snímač teploty jímkový, 4-20 mA, IP65 / čpavek | BT | ks | 5 |  | 0
snímač tlaku, 4-20mA, IP 65 / voda | BP | ks | 1 |  | 0
snímač tlaku, 4-20mA, IP 65 / čpavek | BP | ks | 4 |  | 0
snímač diferenčního tlaku, 4-20mA, IP65 / čpavek | BPD | ks | 2 |  | 0
snímač hladiny, 4-20mA, IP65 / voda | BL | ks | 1 |  | 0
snímač hladiny, 4-20mA, IP65 / čpavek | BL | ks | 2 |  | 0
snímač vodivosti, 4-20mA, IP65 / voda | BV | ks | 3 |  | 0
snímač NH3, 4-20 mA, 1000 ppm, IP54/20 / vzduch | BG | ks | 13 |  | 0
snímač NH3, 4-20 mA, 7,5% DMV, IP54/20 / vzduch | BG | ks | 4 |  | 0
snímač NH3, 4-20 mA, 500 ppm, IP54/20 / voda | BG | ks | 1 |  | 0
detektor zaplavení, reléový výstup, 24VAC/DC, sonda IP54 / voda | SL | ks | 1 |  | 0
alarmový box pro hlášení osoby zavřené v chladicí místnosti se sirénou a signálkou LED, IP43 | HAE | ks | 4 |  | 0
akustická signalizace, 230VAC, IP54 | HA | ks | 6 |  | 0
světelná a akustická signalizace zálohovaná, IP65 | HLA | ks | 1 |  | 0
světelná signalizace detekce čpavku (zelená, oranžová, červená) | HL | ks | 9 |  | 0
světelná signalizace - tablo s textem "Nebezpečná koncentrace, opusťte prostor" | HL | ks | 2 |  | 0
světelná signalizace - tablo s textem !NEVSTUPOVAT! Zvýšená koncentrace nebezpečných plynů | HL | ks | 4 |  | 0
tlačítko pro signalizaci zavřené osoby a signalizaci přijetí, IP65 | SBE | ks | 4 |  | 0
tlačítko havirní stop pro odstavení strojovny, IP54 | SBH | ks | 6 |  | 0
tlačítko start/stop pro havarijní ventilátory a signalizace stavu, IP54 | SB | ks | 7 |  | 0
tlačítko povrzení přijetí signalizace a odstavení sirény, IP54 | SB | ks | 4 |  | 0
1.4 Elektroinstalační materiál |  |  | ............................................... |  | 0
kabel sdělovací | JYSTY 2x2x0,8 | m | 233 |  | 0
kabel ovládací | JYTY-O 2x1 | m | 2395 |  | 0
kabel ovládací | JYTY-O 4x1 | m | 5533 |  | 0
kabel ovládací | JYTY-O 7x1 | m | 920 |  | 0
kabel silový | CYKY-J 3x1,5 | m | 3830 |  | 0
kabel silový | CYKY-J 3x2,5 | m | 285 |  | 0
kabel silový | CYKY-J 5x2,5 | m | 604 |  | 0
kabel silový | CYKY-J 7x2,5 | m | 2915 |  | 0
kabel silový | CYKY-J 5x4 | m | 66 |  | 0
kabel silový | CYKY-J 5x10 | m | 60 |  | 0
kabel silový | NYCY-J 4x10 | m | 60 |  | 0
kabel silový | NYCY-J 4x2,5 | m | 204 |  | 0
kabel silový | NYCY-J 4x4 | m | 66 |  | 0
vodič pospojení | CY 6 | m | 58 |  | 0
samoregulační topný kabel 15W/m | TK | m | 24 |  | 0
samoregulační topný kabel 20W/m | TK | m | 12 |  | 0
ukončovací souprava pro TK, kit pro spojení kabelů, provedení zakončení | TK | ks | 8 |  | 0
drátěný žlab galvanický pozink 50x50 mm vč. nosného a spojovacího materiálu a přepážky | 50x50 mm | m | 75 |  | 0
drátěný žlab galvanický pozink 150x50 mm mm vč. nosného a spojovacího materiálu a přepážky |  | m |  |  | 0
drátěný žlab galvanický pozink 150x50 mm vč. nosného a spojovacího materiálu a přepážky | 150x50 mm | m | 52 |  | 0
drátěný žlab galvanický pozink 150x100 mm vč. nosného a spojovacího materiálu a přepážky | 150x100 mm | m | 23 |  | 0
drátěný žlab galvanický pozink 250x100 mm vč. nosného a spojovacího materiálu a přepážky | 250x100 mm | m | 130 |  | 0
plechový žlab pozinkováno Sendzimir 150x50 mm vč. nosného a spojovacího materiálu a přepážky | 150x50 mm | m | 16 |  | 0
plechový žlab pozinkováno Sendzimir 250x100 mm vč. nosného a spojovacího materiálu a přepážky | 250x100 mm | m | 80 |  | 0
plechový žlab žárový zinek 250x100 mm vč. nosného a spojovacího materiálu a přepážky | 250x100 mm | m | 30 |  | 0
plechový žlab žárový zinek 500x100 mm vč. nosného a spojovacího materiálu a přepážky | 500x100 | m | 80 |  | 0
lišta vkládací LV 24x22 HD, bílá |  | m |  |  | 0
trubka ohebná včetně příchytek, pod omítku, 20 mm, bílá |  | m |  |  | 0
trubka ohebná včetně příchytek | FX | m | 280 |  | 0
trubka pevná včetně příchytek | KA | m | 135 |  | 0
krabice rozbočovací pod omítku, kulatá |  | ks |  |  | 0
krabice rozbočovací, IP54, se svorkovnicí, plastová | OBO | ks | 48 |  | 0
protipožární ucpávka 50x50 mm včetně identifikačního štítku |  | ks |  |  | 0
spojovací a podružný materiál |  | kpl | 1 |  | 0
2. Práce a služby | součet |  | ............................................. |  | 0
2.1 Montáž |  |  | ............................................... |  | 0
kabel |  | m | 17171 |  | 0
vodič pospojení |  | m | 58 |  | 0
samorgulační topný kabel |  | m | 36 |  | 0
kabelový žlab |  | m | 486 |  | 0
elektroinstalační trubka |  | m | 415 |  | 0
instalační krabice |  | ks | 48 |  | 0
prostup 50x50 mm |  | ks | 68 |  | 0
spojovací a podružný materiál |  | kpl | 1 |  | 0
instalace rozvaděče |  | pole | 5 |  | 0
instalace a připojení přístrojů |  | ks | 105 |  | 0
připojení zařízení ostatních profesí |  | ks | 152 |  | 0
zapojení a označení kabelů |  | ks | 257 |  | 0
individuální vyzkoušení a kontrola |  | kpl | 1 |  | 0
technické práce a koordinace |  | kpl | 1 |  | 0
2.2 Software |  |  | ............................................... |  | 0
aplikační SW pro řídicí systém | PLC 1 | DB | 189 |  | 0
aplikační SW pro operátorský panel | OP 1 | kpl | 1 |  | 0
aplikační SW pro řídicí systém | PLC 2 | DB | 256 |  | 0
aplikační SW pro operátorský panel | OP 2 | kpl | 1 |  | 0
aplikační SW pro vizualizaci - ovládání, monitoring, archivace | SCADA | kpl | 1 |  | 0
aplikační SW pro komunikaci s modemem GSM/SMS | GSM/SMS | kpl | 1 |  | 0
aplikační SW pro komunikaci s kompresorem čpavku | Modbus RTU | kpl | 1 |  | 0
aplikační SW pro komunikaci s detekčním systémem | Modbus RTU | kpl | 1 |  | 0
vizualizační software SCADA - runtime modul pro 3000 DB | SCADA | kpl | 1 |  | 0
software pro dálkovou správu - Web Client pro 3 licence | Web Client | ks | 1 |  | 0
HW klíč USB pro runtime modul | HW klíč | ks | 1 |  | 0
služba pro dálkový dohled | Dohled | kpl | 1 |  | 0
2.3 Uvedení do provozu |  |  | ............................................... |  | 0
zprovoznění, předkomplexní vyzkoušení, nastavení parametrů | MaR | kpl | 1 |  | 0
zprovoznění vizualizace - ovládání, monitoring, archivace | SCADA | kpl | 1 |  | 0
zprovoznění komunikace s modemem GSM/SMS | GSM/SMS | kpl | 1 |  | 0
zprovoznění komunikace s kompresorem čpavku | Modbus RTU | kpl | 1 |  | 0
zprovoznění komunikace s detekčním systémem čpavku | Modbus RTU | kpl | 1 |  | 0
funkční zkoušky detekčního systému NH3 |  | kpl | 1 |  | 0
funkční zkoušky MaR včetně vazeb na Silnoproud |  | kpl | 1 |  | 0
komplexní zkoušky, kontrola provozu, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0
2.4 Dokumentace |  |  | ............................................... |  | 0
revizní zpráva elektro | RZE | kpl | 1 |  | 0
dokumentace pro realizaci stavby (výrobní dokumentace) | DRS | kpl | 1 |  | 0
dokumentace skutečného stavu | DSS | kpl | 1 |  | 0
kompletace dodavatelské dokumentace | DD | kpl | 1 |  | 0
Měření a regulace | celkem |  | ............................................. |  | 0
Poznámka:
1. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
2. Ceny jsou uvedeny včetně nákladů na dopravu a přesun materiálu.

## VV_SIL
VÝKAZ VÝMĚR:
Technologie čpavkového chlazení pro výrobu masných výrobků
Silnoproud (SIL) | DVZ
popis | položka | jed. | počet | jed. cena | cena
1. Dodávka | součet |  | ................................................ |  | 0
1.1 Rozváděč |  |  | ............................................... |  | 0
Rozváděč RH |  | kpl | 1 |  | 0
Oceloplechová skříňová rozvodnice s montážní deskou rozměry: 1. POLE 2000 x 800 x 500 mm (v x š x h) 2. POLE 2000 x 800 x 500 mm (v x š x h) krytí: Krytí IP55/20 nátěr: Barva šedá, RAL 7035 přívod: vrchem vývody: vrchem JMENOVITÁ NAPĚTÍ A DRUHY SÍTÍ: napájecí napětí 3+N+PE ~ 50Hz, 400V AC/TN-C-S ovládací napětí 1+N+PE ~ 50Hz, 230V AC/TN-S Ochrana před nebezpečným dotykem: 400V, 50Hz - samočinným odpojením od zdroje /TN-C-S In = 1240 A, Ik" = 16,7 kA, ip = 31,9 kA
Řadový rozvaděč AC IP55, 1křídlé dveře, 2000 x 800 x 500 mm |  | ks | 2
Podstavec - přední/zadní díl, 800 x 100 mm, RAL 9005, balení 2ks |  | ks | 2
Podstavec - boční díl, 500 x 100 mm, RAL 9005 |  | ks | 1
Bočnice AC (pár), 2000 x 500 mm, RAL 7035 |  | ks | 1
Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící |  | ks | 1
Výstupní filtr PFA4000, krytí IP54, 252x252mm |  | ks | 2
Jistič, 3VA26, In 1250 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU320 (LI), Ir 500 ÷ 1250 A, Ii (1,5 ÷ 10)x In, 3pól, přední přívod |  | ks | 1
Čelní ruční pohon, provedení pro hlavní vypínače pro 3VA15, 3VA25, 3VA26 |  | ks | 1
Napěťová spoušť, STL, Ue AC 208 ÷ 277 V / DC 220 ÷ 250 V, šířka 21 mm, pro 3VA1, 3VA2 |  | ks | 1
Pomocný spínač, 1x CO, Ue AC 240 V / DC 250 V, HQ, Ith 6 A, šířka 7 mm, pro 3VA1, 3VA2 |  | ks | 4
Pojistkový odpínač Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1pól. provedení, bez signalizace |  | ks | 2
Pojistková vložka Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, 6A gG |  | ks | 6
Pojistkový odpínač Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace |  | ks | 1
Pojistková vložka Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, 6A gG |  | ks | 3
LED 230VAC, bílá, zadní, montážní otvor 22 mm |  | ks | 2
LED 230VAC, červená, zadní, montážní otvor 22 mm |  | ks | 1
Měřící transformátor 800/5A, 10VA, 0,5S, š=100 mm, pasovina 80x10 mm |  | ks | 3
Analyzátor sítě, napájení 24 VAC, komunikace Ethernet, RS485 |  | ks | 1
Svorkovnice - sada pro 3 transformátory proudu s možností odpojení L1, L2, L3 a N |  | ks | 1
Lištový pojistkový odpínač, Ie 400 A (560 A/ZP2), Ue 690 V, 3pól. ovládání, velikost 2, M12 |  | ks | 6
V-třmen, sm 35 ÷ -240 mm2, se 35 ÷ 300 mm2, rm 16 ÷ 185 mm2, re 16 ÷ 240 mm2, inbus |  | ks | 18
Táhlo třípólového ovládání, pro FSD1-31,FSD2-31,FSD3-31 |  | ks | 6
Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 2, aM - charakteristika motorová pouze proti zkratu, Cd/Pb free |  | ks | 18
Lištový pojistkový odpínač, Ie 160 A (240 A/ZP000), Ue 690 V, 3pól. ovládání, rozteč přípojnic 100 mm, velikost 00, M8 |  | ks | 1
Připojovací sada, připojovací háky pro FSD00, FSR00, sada 3 ks |  | ks | 1
Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 00, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free |  | ks | 3
Lištový pojistkový odpínač, Ie 160 A (240 A/ZP000), Ue 690 V, 3pól. ovládání, rozteč přípojnic 100 mm, velikost 00, M8 |  | ks | 1
Připojovací sada, připojovací háky pro FSD00, FSR00, sada 3 ks |  | ks | 1
Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free |  | ks | 3
Lištový pojistkový odpínač, Ie 160 A (240 A/ZP000), Ue 690 V, 3pól. ovládání, rozteč přípojnic 100 mm, velikost 00, M8 |  | ks | 1
Připojovací sada, připojovací háky pro FSD00, FSR00, sada 3 ks |  | ks | 1
Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 00, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free |  | ks | 3
Hřibové tlačítko NOUZOVÉ VYPNUTÍ , odaretace vytažením, průměr hříbku 38 mm |  | ks | 1
Řadová svorka CBC.16 šedá, 16mm2 |  | ks | 6
Zemnící svorka 16mm² CBC16, zelenožlutá |  | ks | 2
Kabelová vývodka Pg48 s maticí |  | ks | 10
Kabelová vývodka Pg36 s maticí |  | ks | 1
Kabelová vývodka Pg21 s maticí |  | ks | 24
Drobný montážní materiál |  | kpl | 1
Rozváděč RM1 |  | kpl | 1 |  | 0
Oceloplechová skříňová rozvodnice s montážní deskou rozměry: 1. POLE 2000 x 600 x 500 mm (v x š x h) 2. POLE 2000 x 600 x 500 mm (v x š x h) krytí: Krytí IP55/20 nátěr: Barva šedá, RAL 7035 přívod: vrchem vývody: vrchem JMENOVITÁ NAPĚTÍ A DRUHY SÍTÍ: napájecí napětí 3+N+PE ~ 50Hz, 400V AC/TN-C-S ovládací napětí 1+N+PE ~ 50Hz, 230V AC/TN-S Ochrana před nebezpečným dotykem: 400V, 50Hz - samočinným odpojením od zdroje /TN-C-S In = 1240 A, Ik" = 16,2 kA, ip = 30,6 kA
Řadový rozvaděč AC IP55, 1křídlé dveře, 2000 x 600 x 500 mm |  | ks | 2
Podstavec - přední/zadní díl, 600 x 100 mm, RAL 9005, balení 2ks |  | ks | 2
Podstavec - boční díl, 500 x 100 mm, RAL 9005 |  | ks | 1
Bočnice AC (pár), 2000 x 500 mm, RAL 7035 |  | ks | 1
Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící |  | ks | 1
Výstupní filtr PFA4000, krytí IP54, 252x252mm |  | ks | 2
Jistič, 3VA25, In 1000 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU320 (LI), Ir 400 ÷ 1000 A, Ii (1,5 ÷ 10)x In, 3pól, přední přívod |  | ks | 1
Čelní ruční pohon, provedení pro hlavní vypínače pro 3VA15, 3VA25, 3VA26 |  | ks | 1
Bloková svorka, Cu/Al kabely 4x(120 ÷ 240) mm2, kryt svorek, 3 ks, pro 3VA15, 3VA25 do 1000 A |  | ks | 1
Bloková svorka, Cu/Al kabely 4x(120 ÷ 240) mm2, kryt svorek, 3 ks, pro 3VA15, 3VA25 do 1000 A |  | ks | 1
Napěťová spoušť, STL, Ue AC 208 ÷ 277 V / DC 220 ÷ 250 V, šířka 21 mm, pro 3VA1, 3VA2 |  | ks | 1
Pomocný spínač, 1x CO, Ue AC 240 V / DC 250 V, HQ, Ith 6 A, šířka 7 mm, pro 3VA1, 3VA2 |  | ks | 4
Pojistkový odpínač Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1pól. provedení, bez signalizace |  | ks | 2
Pojistková vložka Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, 6A gG |  | ks | 6
Pojistkový odpínač Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3pól. provedení, bez signalizace |  | ks | 1
Pojistková vložka Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, 6A gG |  | ks | 3
LED 230VAC, bílá, zadní, montážní otvor 22 mm |  | ks | 2
LED 230VAC, červená, zadní, montážní otvor 22 mm |  | ks | 1
Měřící transformátor 800/5A, 10VA, 0,5S, š=100 mm, pasovina 80x10 mm |  | ks | 3
Analyzátor sítě, napájení 24 VAC, komunikace Ethernet, RS485 |  | ks | 2
Svorkovnice - sada pro 3 transformátory proudu s možností odpojení L1, L2, L3 a N |  | ks | 1
Lištový pojistkový odpínač, Ie 400 A (560 A/ZP2), Ue 690 V, 3pól. ovládání, velikost 2, M12 |  | ks | 1
Táhlo třípólového ovládání, pro FSD1-31,FSD2-31,FSD3-31 |  | ks | 1
V-třmen, sm 35 ÷ -240 mm2, se 35 ÷ 300 mm2, rm 16 ÷ 185 mm2, re 16 ÷ 240 mm2, inbus |  | ks | 3
Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 2, aM - charakteristika motorová pouze proti zkratu, Cd/Pb free |  | ks | 3
Lištový pojistkový odpínač, Ie 400 A (560 A/ZP2), Ue 690 V, 3pól. ovládání, velikost 2, M12 |  | ks | 1
Táhlo třípólového ovládání, pro FSD1-31,FSD2-31,FSD3-31 |  | ks | 1
V-třmen, sm 35 ÷ -240 mm2, se 35 ÷ 300 mm2, rm 16 ÷ 185 mm2, re 16 ÷ 240 mm2, inbus |  | ks | 3
Pojistková vložka, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 2, aM - charakteristika motorová pouze proti zkratu, Cd/Pb free |  | ks | 3
Hřibové tlačítko NOUZOVÉ VYPNUTÍ , odaretace vytažením, průměr hříbku 38 mm |  | ks | 1
Kabelová vývodka Pg48 s maticí |  | ks | 7
Drobný montážní materiál |  | kpl | 1
Rozváděč RS1 |  | kpl | 1 |  | 0
Oceloplechová skříňová rozvodnice s montážní deskou rozměry: 1. POLE 2000 x 600 x 400 mm (v x š x h) krytí: Krytí IP55/20 nátěr: Barva šedá, RAL 7035 přívod: vrchem vývody: vrchem JMENOVITÁ NAPĚTÍ A DRUHY SÍTÍ: napájecí napětí 3+N+PE ~ 50Hz, 400V AC/TN-C-S ovládací napětí 1+N+PE ~ 50Hz, 230V AC/TN-S Ochrana před nebezpečným dotykem: 400V, 50Hz - samočinným odpojením od zdroje /TN-C-S In = 32 A, Ik" = 6,6 kA, ip = 9,62 kA
Řadový rozvaděč AC IP55, 1křídlé dveře, 2000 x 600 x 400 mm |  | ks | 1
Podstavec - přední/zadní díl, 600 x 100 mm, RAL 9005, balení 2ks |  | ks | 2
Podstavec - boční díl, 400 x 100 mm, RAL 9005 |  | ks | 1
Bočnice AC (pár), 2000 x 500 mm, RAL 7035 |  | ks | 1
Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící |  | ks | 1
Výstupní filtr PFA4000, krytí IP54, 252x252mm |  | ks | 2
Jistič In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA |  | ks | 1
Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A |  | ks | 7
Impulzní relé 1P + 1Z/230VAC, iTLs |  | ks | 7
Instalační stykač Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt |  | ks | 7
Jistič In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA |  | ks | 2
LED 230VAC, bílá, zadní, montážní otvor 22 mm |  | ks | 1
LED 230VAC, červená, zadní, montážní otvor 22 mm |  | ks | 1
Řadová svorka CBC.4 šedá, 4mm² |  | ks | 10
Řadová svorka CBC.4 modrá, 4mm2 |  | ks | 10
Zemnící svorka TEO.4, 4mm², zeleno-žlutá |  | ks | 10
Řadová svorka CBC.16 šedá, 16mm2 |  | ks | 4
Zemnící svorka 16mm² CBC16, zelenožlutá |  | ks | 1
Kabelová vývodka Pg 36 s maticí |  | ks | 1
Kabelová vývodka Pg21 s maticí |  | ks | 7
Rozváděč RC |  | kpl | 1 |  | 0
Kompenzační rozváděč, výkon 250 kVAr Oceloplechová skříňová rozvodnice rozměry: 1. POLE 2000 x 800 x 600 mm (v x š x h) krytí: Krytí IP40/20 nátěr: Barva šedá, RAL 7035 přívod: vrchem vývody: vrchem JMENOVITÁ NAPĚTÍ A DRUHY SÍTÍ: napájecí napětí 3+N+PE ~ 50Hz, 400V AC/TN-C-S ovládací napětí 1+N+PE ~ 50Hz, 230V AC/TN-S Ochrana před nebezpečným dotykem: 400V, 50Hz - samočinným odpojením od zdroje /TN-C-S |  | ks | 1
1.2 Přístroje |  |  | ............................................... |  | 0
Zásuvková skříň 1x 32A/400V/5p, 2x 230V s ochr. kolíkem (česká), Jištění: 1x 32A/3P/C 10 kA, 2x 16A/1P/B 10 kA, Proudový chránič: 1x FI 40A/4P/30mA 10kA, Pouzdro typ: BALS 61402, Materiál pouzdra: Polykarbonát, Materiál okénka: Polykarbonát |  | ks | 2 |  | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný |  | ks | 4 |  | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, třínásobný |  | ks | 2 |  | 0
Spínač jednopólový ř. 1, 10 A, 250 V AC |  | ks | 10 |  | 0
1.3 Svítidla |  |  | ............................................... |  | 0
Svítidla provozní
Svítidlo průmyslové PRIMA 1.4ft PC 3200/840 ML, IP66, index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K, Světelný tok svítidla: 3030[lm], spotřeba svítidla: 20W Základna: Šedý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita, RAL 7035) Difuzor: Translucentní PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita) Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003) |  | ks | 30 |  | 0
Recyklační poplatek |  | ks | 30 |  | 0
Svítidla venkovní
LED svítidlo pro venkovní osvětlení PIXEL LED 5200/840 IP66, index podání barev CRI: 80, 4000 K, světelný tok svítidla:9 520 [lm], spotřeba svítidla:69,2W, zZákladna: slitina hliníku antracitové barvy, Difuzor: tepelně tvrzené bezpečnostní sklo |  | ks | 7 |  | 0
Recyklační poplatek |  | ks | 22 |  | 0
Nástěnná konzola, délka 740 mm |  | ks | 7 |  | 0
Svíditla nouzová
Nástěnné samostatné svítidlo pro trvalé nebo netrvalé označení únikových cest a určení směru úniku EPIGONI M3hAt, IP20, 3.5W, 230VAC, baterie 3h, základna: bílý polykarbonát difuzor: opalizované sklo (PL), UV stabilní, s piktogramem |  | ks | 5 |  | 0
Recyklační poplatek |  | ks | 5 |  | 0
1.4 Elektroinstalační materiál |  |  | ............................................... |  | 0
Instalační kabel, Un=0,6/1 kV, zkušební napětí 4kV, rozsah teplot při provozu −35 až +70 °C1- | 1-CYKY-J 3 x 185+95 | m | 147 |  | 0
Instalační kabel, Un=0,6/1 kV, zkušební napětí 4kV, rozsah teplot při provozu −35 až +70 °C1- | 1-AYKY-J 3 x 120+50 | m | 30 |  | 0
Instalační kabel, Un=450/750 V, ČSN 34 7411 CYKY-J 4x25 | CYKY-J 4x25 | m | 72 |  | 0
Instalační kabel, Un=450/750 V, ČSN 34 7411 CYKY-J 4x10 | CYKY-J 4x10 | m | 11 |  | 0
Instalační kabel, Un=450/750 V, ČSN 34 7411 CYKY-J 3x 2,5 | CYKY-J 3x 2,5 | m | 156 |  | 0
Instalační kabel, Un=450/750 V, ČSN 34 7411 CYKY-J 3x 1,5 | CYKY-J 3x 1,5 | m | 28 |  | 0
Instalační kabel, Un=450/750 V, ČSN 34 7411 CYKY-J 7x 1,5 | CYKY-J 7x 1,5 | m | 55 |  | 0
Vodič H07V-K(CYA) 6 zž |  | m | 110 |  | 0
Kabelový žebřík, žárový zinek ponorem, 500x60 mm |  | m | 6 |  | 0
Výložník pro systém IS8, délka 510 mm |  | ks | 4 |  | 0
Závěs IS 8, 300 mm |  | ks | 4 |  | 0
Kabelový žebřík, žárový zinek ponorem, 250x60 mm |  | m | 33 |  | 0
Výložník pro systém IS8, délka 310 mm |  | ks | 18 |  | 0
Závěs IS 8, 300 mm |  | ks | 18 |  | 0
Drátěnný kabelový žlab 50x50 mm |  | m | 61 |  | 0
Závěs ze stropu |  | ks | 18 |  | 0
Elektroinstalační lišta vkládací LHD 40x40 |  | m | 35 |  | 0
Kabelový kovový žlab, 125x50 mm, žárový pozink |  | m | 44 |  | 0
Víko kabelový kovový žlab, 125x50 mm, žárový pozink |  | m | 44 |  | 0
Výložník pro systém IS8, délka 125 mm |  | ks | 22 |  | 0
Závěs IS 8, 300 mm |  | ks | 22 |  | 0
1.5 Uzemnění |  |  | ............................................... |  | 0
svorka páska-páska SR 2b FeZn |  | ks | 4 |  | 0
svorka páska-drát SR 3b FeZn |  | ks | 4 |  | 0
podpěra vedení-šedá PV 44b 35s |  | ks | 4 |  | 0
svorka křížová SK FeZn |  | ks | 4 |  | 0
svorka univerzální |  | ks | 2 |  | 0
pásek FeZn 30/4mm |  | m | 60 |  | 0
drát Ø 8 mm FeZn |  | m | 15 |  | 0
ekvipotenciální přípojnice Cu, 10x M8 |  | ks | 1 |  | 0
drobný montážní materiál |  | kpl. | 1 |  | 0
1.6 Hromosvod |  |  | ............................................... |  | 0
podstavec betonový stavitelný PB12s |  | ks | 6 |  | 0
podložka plastová PB12 |  | ks | 6 |  | 0
jímací tyč s rovným koncem JR 3,0 AlMgSi |  | ks | 6 |  | 0
svorka k jímací tyči SJ 1b Al |  | ks | 12 |  | 0
podpěra vedení PV 17p |  | ks | 36 |  | 0
svorka okapová Soc |  | ks | 68 |  | 0
zkušení svorka SZa |  | ks | 6 |  | 0
štítek označení |  | ks | 6 |  | 0
štítek uzemnění |  | ks | 6 |  | 0
držák jímače a trubky DJDbp |  | ks | 18 |  | 0
ochranná trubka OT1,7 |  | ks | 6 |  | 0
svorka spojovací SS |  | ks | 36 |  | 0
drát AlMgSI ∅8 T/4 |  | ks | 95 |  | 0
pásek FeZn 30/4 |  | m | 20 |  | 0
drobný montážní materiál |  | kpl | 1 |  | 0
2. Práce a služby | součet |  | ............................................. |  | 0
2.1 Montáž |  |  | ............................................... |  | 0
zásuvkové kříně |  | ks | 10 |  | 0
uzemnění |  | kpl | 1 |  | 0
hromosvod |  | kpl | 1 |  | 0
svítidla |  | ks | 42 |  | 0
kabely |  | m | 383 |  | 0
vodič pospojení |  | m | 100 |  | 0
kabelový žebřík |  | m | 35 |  | 0
kabelový žlab |  | m | 95 |  | 0
vkládací lišta |  | m | 32 |  | 0
spojovací a podružný materiál |  | kpl | 1 |  | 0
instalace rozvaděče RH |  | ks | 1 |  | 0
instalace rozvaděče RM1 |  | ks | 1 |  | 0
instalace rozvaděče RS |  | ks | 1 |  | 0
instalace rozvaděče RC |  | ks | 1 |  | 0
zapojení a označení kabelů |  | ks | 30 |  | 0
individuální vyzkoušení a kontrola |  | kpl | 1 |  | 0
individuální vyzkoušení a kontrola |  | kpl | 1 |  | 0
technické práce a koordinace |  | kpl | 1 |  | 0
2.3 Uvedení do provozu |  |  | ............................................... |  | 0
předkomplexní vyzkoušení, součinnost s MaR |  | kpl | 1 |  | 0
komplexní zkoušky, kontrola provozu, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0
2.4 Dokumentace |  |  | ............................................... |  | 0
revizní zpráva elektro | RZE | kpl | 1 |  | 0
dokumentace pro realizaci stavby (výrobní dokumentace) | DRS | kpl | 1 |  | 0
dokumentace skutečného stavu | DSS | kpl | 1 |  | 0
kompletace dodavatelské dokumentace | DD | kpl | 1 |  | 0
Silnoporud | celkem |  | ............................................. |  | 0
Poznámka:
1. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
2. Ceny jsou uvedeny včetně nákladů na dopravu a přesun materiálu.