## DATA
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE PROJEKTU |  |  |  | Data pro další listy $
A |  |  |  | A | INVESTOR
INVESTOR | INVESTOR: | VH Agroprodukt, spol. s r.o. |  | 1 | VH Agroprodukt, spol. s r.o.
| ADRESA: | Na Rybníce 116 |  | 2 | Na Rybníce 116
|  | Hradec Králové, Rusek, 500 03 |  | 3 | Hradec Králové, Rusek, 500 03
| KONTAKTNÍ OSOBA: | Radim Pátek |  | 4 | Radim Pátek
| TEL.: | +420 606 600 643 |  | 5 | +420 606 600 643
| E-MAIL: | radim.patek@gmail.com |  | 6 | radim.patek@gmail.com
B |  |  |  | B | PROVOZOVNA
| PROJEKT: | PD.318.000.DVZ |  | 1 | PD.318.000.DVZ
| ČÁST: | PRODEJNA |  | 2 | PRODEJNA
PROVOZOVNA | PROVOZOVNA: | VH AGROPRODUKT |  | 3 | VH AGROPRODUKT | VH AGROPRODUKT, 50.2525558N, 15.8175425E
| ČÍSLO: | - |  | 4 | -
| FORMÁT: | FP |  | 5A | FP | FP A DX-01
| CHLADICÍ OKRUH: | DX-01 |  | 5B | DX-01
| PRODEJNÍ PLOCHA: | 280 | m2 | 6 | 280
| ADRESA: | Na Rybníce 116 |  | 7 | Na Rybníce 116
|  | Hradec Králové, Rusek, 500 03 |  | 8 | Hradec Králové, Rusek, 500 03 | Hradec Králové, Rusek, 500 03, Na Rybníce 116
| GPS: | 50.2525558N, 15.8175425E |  | 9 | 50.2525558N, 15.8175425E
| NÁVRHOVÁ TEPLOTA OKOLÍ: | 36 | oC | 10 | 36 | 240
C |  |  |  | C | DOKUMENTACE
DOKUMENTACE | TENDROVÁ DOKUMENTACE: | Cooling Technology Solution s.r.o. |  | 1 | Cooling Technology Solution s.r.o.
| ZPRACOVAL: | Pavel Kopecký |  | 2 | PAVEL KOPECKÝ
| TEL.: | +420 602 760 367 |  | 3 | +420 602 760 367
| E-MAIL: | kopecky@e-cts.cz |  | 4 | kopecky@e-cts.cz
| ADRESA: | Štítarská 154 |  | 5 | Štítarská 154
|  | Kolín, 280 02 |  | 6 | Kolín, 280 02
| DATUM: | 4.2 2026 |  | 7 | 4.2 2026
| OBJEDNÁVKA: | VH.0226 |  | 8 | VH.0226
D |  |  |  | D | DODAVATEL
DODAVATEL | DODAVATEL: |  |  | 1 | 0
| ADRESA: |  |  | 2 | 0
|  |  |  | 3 | 0
| ZPRACOVAL: |  |  | 4 | 0
| TEL.: |  |  | 5 | 0
| E-MAIL: |  |  | 6 | 0
| DATUM: |  |  | 7 | 0
| ZÁRUKA NA DODÁVKU: | 36 | Měsíců | 8 | 36 | Měsíců
| PLATNOST NABÍDKY: |  | Měsíců | 9 | 0 | Měsíců
E |  |  |  | E | POZNÁMKY
POZNÁMKY | WEB INVESTORA: | http://www.vhagroprodukt.cz/kontakt-71/ |  | 10 | 07:00 až 21:00
| LOKALIZACE PROVOZOVNY: | https://mapy.com/cs/turisticka?q=Na%20Rybn%C3%ADce%20116%20Hradec%20Kr%C3%A1lov%C3%A9%2C%20Rusek&source=addr&id=11078534&ds=2&x=15.8475618&y=50.2591452&z=14
|  |  |  | F | MĚNA A CENY NABÍDKY
|  |  |  | 11 | Kč

## NABÍDKA
|  | PROJEKT: |  | PD.318.000.DVZ | [5 empty] | $
|  | PROVOZOVNA: |  | VH AGROPRODUKT |  |  |  | FORMÁT: | FP
|  | ČÍSLO: |  | -
|  | PRODEJNÍ PLOCHA: |  | 280 | m2
DODAVATEL: |  | 0 |  |  |  |  | DATUM: | 0
ADRESA: |  | 0
0
ZPRACOVAL: |  | 0 |  |  |  | TEL.: | 0
DATUM: |  | 0 |  |  |  | E-MAIL: | 0
A | CENOVÁ A TECHNICKÁ NABÍDKA DODÁVKY TECHNOLOGIE | [6 empty] | CENA BEZ DPH
01 | Demontáž stávající chladicí technologie, ekologická likvidace | [6 empty] | #REF! | Kč
01 | Dodávka sdružené kompresorové jednoteky včetně silové, regulační elektro části, měření elektrického příkonu a odběru | [6 empty] | 0 | Kč
02 | Dodávka chladiče plynu / kondenzátorů, EC technologie ventilátorů. | [6 empty] | 0 | Kč
03 | Dodávka silové elektrické části pro elektrické napájení chlazených komor a distr. nábytku, dodávka regulačních pozic a bezpečnostních prvků. | [6 empty] | 0 | Kč
04 | Dodávka výparníků pro chladicí a mrazicí komory. EC technologie ventilátorů. | [6 empty] | 0 | Kč
05 | Dodávka monitorovacího a řídicího systému chlazení Vzdálený přístup přes VPN IT SEC. | [6 empty] | 0 | Kč
06 | Dodávka ostatní provozní automatiky a regulačních komponent. (vstřikovací ventily, uzavírací ventily, sondy atd.) | [6 empty] | 0 | Kč
07 | Dodávka potrubních rozvodů, kabelových lávek, elektrických kabelů a regulačních kabelů, náplně chladiva a oleje. | [6 empty] | 0 | Kč
08 | Dodávka technologie využití odpadního tepla (dva deskové výměníky, primární oběhové čerpadlo, automatika, uzavírací ventily). | [6 empty] | 0 | Kč
09 | Montáž, uvedení do provozu, engineering, projektová dokumentace. | [6 empty] | 0 | Kč
10 | Doprava, technologie, pojištění. | [6 empty] | 0 | Kč
CDT | CELKOVÁ CENA DODÁVKY STROJNÍ ČÁSTI TECHNOLOGIE | [6 empty] | 0 | Kč
11 | Dodávka distribučního nábytku, včetně dopravy. | [6 empty] | 0 | Kč
CCD | CELKOVÁ CENA DODÁVKY TECHNOLOGIE | [6 empty] | 0 | Kč
ZÁRUKA NA DODÁVKU: |  |  | 36 |  | Měsíců
PLATNOST NABÍDKY: |  |  | 0 |  | Měsíců
0

## BILANCE
|  |  | PROJEKT: | PD.318.000.DVZ | [7 empty] | OSVĚTLENÍ DN: | 12 | hod/den
|  |  | ČÁST: | PRODEJNA | (DX01) | [6 empty] | PRODEJNA
|  |  | PROVOZOVNA: | VH AGROPRODUKT
|  |  | CHLADICÍ OKRUH: | DX-01
|  |  | FORMÁT: | FP |  |  | 29
E1 | POZICE A ZÁKLADNÍ REFERENČNÍ SPECIFIKACE | [5 empty] | TECHNICKÁ DATA |  |  |  |  | ENERGIE | [9 empty] | BILANCE
No | SESTAVA | POZICE | KLASIFIKACE | SPECIFIKACE | SKLADOVANÝ PRODUKT | REFERENČNÍ TYP | KS | VYPOČTENÝ CHLADICÍ VÝKON |  |  |  | VENTILÁTORY |  | ODTÁVÁNÍ |  | HRANY |  | OSVĚTLENÍ |  | EL. ODBĚR |  | Te*Q | Q | kW | Te
1 | LT-C.01 | FPV | 0 | 0 | MRAŽENÉ PRODUKTY | VERTICAL GLASS-DOOR | 1 | 0 | kW | -29 | oC | 0 | kW | 0 | kW | 0 | kW | 0 | kW | 0 | kWhod/24hod | 0 | 0 |  |  | -29
2 | LT-C.02 | FPH | 0 | 0 | MRAŽENÉ PRODUKTY | ISLANDS CLOSED WALL-SIDE | 12 | 0 | kW | -29 | oC | 0 | kW | 0 | kW | 0 | kW | 0 | kW | 0 | kWhod/24hod | 0 | 0 |  |  | -29
3 | LT-B.01 | 106 | C 3 L2 DX | MRAZICÍ BOX | MRAŽENÉ PRODUKTY | CEILING LOW.106 EC.ED | 1 | 3.2042 | kW | -27.8 | oC | 0 | kW | 0 | kW | 0.1116 | kW | 0.14875 | kW | 9.4635 | kWhod/24hod | -89.0777 | 3.2042 |  |  | -27.8
4 | MT-C.01 | FP | 0 | 0 | CHLAZENÉ PRODUKTY | VERTICAL GLASS-DOOR | 6 | 0 | kW | -1 | oC | 0 | kW | 0 | kW | 0 | kW | 0 | kW | 0 | kWhod/24hod | 0 | 0 |  |  | -1
5 | MT-C.02 | RI | 0 | 0 | CHLAZENÉ PRODUKTY | VERTICAL GLASS-DOOR ROLL IN (EUR) | 1 | 0 | kW | -1 | oC | 0 | kW | 0 | kW | 0 | kW | 0 | kW | 1.44 | kWhod/24hod | 0 | 0 |  |  | -1
6 | MT-B.01 | 105 | C 3 M1 DX | CHLADICÍ BOX | POLOTOVARY | CEILING LOW.105 EC.ED | 1 | 3.1217 | kW | -3.8 | oC | 0 | kW | 0 | kW | 0 | kW | 0.19172 | kW | 0.80521 | kWhod/24hod | -11.8625 | 3.1217 |  |  | -3.8
A | LT |  |  | LT DISTRIBUČNÍ NÁBYTEK + LT KOMORY CELKEM |  |  | 14 | 3.2042 | kW | -30.12 | oC | [12 empty] | 3.2042 | -27.8 | -29 | 0.72 | -28.52 | 1.6 | -30.12
B | MT |  |  | MT DISTRIBUČNÍ NÁBYTEK + MT A HT KOMORY CELKEM |  |  | 8 | 3.1217 | kW | -5 | oC | 0 | kW | 0 | kW | 0.1116 | kW | 0.14875 | kW | 9.4635 | kWhod/24hod |  |  | 3.1217 | -3.8 | -3.8 | 0 | -3.8 | 1.2 | -5

## LT-C.01
| Identifikace: | LT-C.01 |  |  |  | Pozice: | FPV
| Použití: | MRAŽENÉ PRODUKTY |  |  |  | Klasifikace umístnění: | A
| Název: | VERTICAL GLASS-DOOR |  |  |  | Umístění: | 1NP
| Klimatická třída: | 3 | 25 °C 60 %RH |  |  | Třída: | 3L1
| Referenční typ: | -
| Skladované produkty: | Mražené potraviny
| Prostorová teplota: | -22/-24 |  |  |  |  | °C
| Vypařovací teplota: | -29 |  |  |  |  | °C
| Použité chladivo: | R744 |  |  |  | Plnění chladiva: | DX
1. Hlavní rozměry
| Celková čelní výška: | 2070 | mm | +/- 30 | mm |  | mm
| Hloubka: | 930 | mm | +/- 50 | mm |  | mm
Orientační výkres a řez:
| 2. Sestava distribučního nábytku (RUN) |  |  |  |  | LT-C.01.FPV
| - | Délka |  | Počet |  | Ref. Power (EN ISO 23953)
| Dílec: | 781 | mm |  | ks |  | W
| Dílec: | 1562 | mm |  | ks |  | W
| Dílec: | 2343 | mm |  | ks |  | W
| Dílec: | 3124 | mm |  | ks |  | W
| Dílec: | 3905 | mm | 1 | ks |  | W
| Čelo: | 1875 | mm |  | ks |  | W
|  |  | mm |  | 1
| Bočnice (mezistěna): | 2 |  |  | ks
| Délka: | (bez čel, včetně bočnic) |  |  |  | 4005 | mm
| Požadavek na chladicí výkon: | (required refr. Load) |  |  |  | 0 | W
| Display opening area: | (display area) |  |  |  |  | m2
3. Design
| Barva distribučního nábytku: | Vnější: |  | ANTRACIT |  | RAL 7016 | -
|  | Vnitřní: |  | BÍLÁ |  | RAL 9003 | -
|  | Police: |  | BÍLÁ |  | RAL 9003 | -
|  | Spodní police: |  | BÍLÁ |  | RAL 9003 | -
|  | Plastové díly: |  | ANTRACIT |  | RAL 7016 | -
| Bočnice: | Vnější: |  | ANTRACIT |  | RAL 7016 | -
|  | Vnitřní: |  | BÍLÁ |  | RAL 9003 | -
| Osvětlení LED: | Horní (85o): |  | LED |  | >= 4000 | K
|  | Spodní (85o): |  | - |  | -
|  | Dveře (vertikální): |  | LED |  | >= 4000 | K
|  | Police (120o): |  | - |  | - | -
| Police a upřesnění: | Počet polic: |  |  |  |  | ks
|  | Hloubka polic: |  |  |  | 600 | mm
|  | Polohovatelné (náklon): |  |  |  | ANO | -
|  | Posun polic: |  |  |  | ANO | -
[6 empty] | 25 | mm
|  | Základ (spodek): |  |  |  | >= 600 | mm
|  | Horní zrcadlo: |  |  |  | NE | -
| Ostatní specifikace: | Přední plexi zarážka polic: |  |  |  | NE | -
| Cenové lišty: | ANO |  | Výška: |  | 52 | mm
|  | Barva: |  |  |  | TRANSPARENTNÍ | -
Cenové lišty na každou prostorovou polici. Na základní polici/dno (po celé délce nábytku).
4. Technická specifikace
| Odtávání: | (ED = elektrické, AD = ventilátory) |  |  |  | ED | -
|  | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | Počet odtávání za 24hodin: |  |  |  |  | x/24hod
|  | Doba jednoho odtávání: |  |  |  |  | min
|  | Doba odtávání za 24hodin: |  |  |  | 0 | hod
|  | El. odběr odtávání za 24 hodin: |  |  |  | 0 | kWhod
| Ventilátory výparníku: | EC |  |  |  |  | -
|  | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | El. odběr ventil. za 24 hodin: |  |  |  |  | kWhod
| Výhřev hran: | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | Doba výhřevu za 24 hodin: |  |  |  |  | hod
|  | El. odběr výhřevu za 24 hodin: |  |  |  |  | kWhod
| Osvětlení DN a osvětlení polic: | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | Doba osvětlení za den: |  |  |  | #REF! | hod
|  | El. odběr výhřevu za 24 hodin: |  |  |  | #REF! | kWhod
| Zakrytí: | [5 empty] | -
| Přípoje chlazení: | Umístění: |  |  |  | HORNÍ | -
|  | Zakončení: |  |  |  | CU POTRUBÍ | -
| Plnění chladiva: | ELEKTRONICKÝ EXPANSNÍ VENTIL |  |  |  |  | -
| Teplotní sondy: (pro každý díl nábytku) | Třída sond: |  |  |  | PT 1000 | -
|  | Nasávaný vzduch: |  |  |  | ANO | -
|  | Vyfukovaný vzduch: |  |  |  | ANO | -
|  | Odtávání: |  |  |  | ANO | -
|  | Přehřátí: |  |  |  | ANO | -
|  | Produktová sonda (T90): |  |  |  | NE | -
| Silová a regulační elektrická pozice: | Hlavní vypínač: |  |  |  | ANO | -
|  | Proudový chránič: |  |  |  | ANO | -
|  | Nouzové zapnutí osvětlení: |  |  |  | ANO | -
|  | Dle specifikace ČSN: |  |  |  | ANO | -
| Elektronický regulátor: | Referenční výrobce: |  |  |  | DLE PD | -
|  | Regulátor na každou pozici: |  |  |  | ANO | -
|  | HACCP: |  |  |  | NE | -
| Displej regulátoru (viditelný): | Poměrová teplota S3/S4: |  |  |  | ANO | -
| 5. Cenová nabídka |  |  |  |  | A | 11
| Distribuční nábytek: (dle specifikace) | Distribuční nábytek: |  |  |  |  | Kč
|  | Příslušenství: |  |  |  |  | Kč
|  | CELKEM: |  |  |  | 0 | Kč
| Doprava na místo určení: | Doprava: |  |  |  |  | Kč
|  | Pojištění a ostatní náklady: |  |  |  |  | Kč
|  | CELKEM: |  |  |  | 0 | Kč
| Umístění a sestavení distribučního nábytku dle dispozice v PD : (kontrola a nastavení provozních parametrů) | Sestavení nábytku: |  |  |  |  | Kč
|  | Kontrola a nastavení: |  |  |  |  | Kč
|  | Ostatní náklady: |  |  |  |  | Kč
|  | CELKEM: |  |  |  | 0 | Kč
| CENA DODÁVKY SESTAVY DN | LT-C.01.FPV | CELKEM: |  |  | 0 | Kč
Poznámky k technické a cenové nabídce:
P1 | Náhradní díly (jednotlivé části, komponenty, regulace, profily atd.) pro nabízený distribuční, gastronomický nábytek a jeho příslušenství musí být dostupné u dodavatele nejdéle do pěti pracovních dnů. Všechny nezbytné náhradní díly musí být dostupné po dobu deseti let od uvedení technologie do provozu.
P2 | Všechna prosklení musí být řešena dle EN 12150, prosklení a zrcadla musí být bezpečnostním provedení. Prosklení a izolace jednotlivých dílců musí být navržena pro příslušnou klimatickou třídu (25 °C a 60 % relativní vlhkosti) s garancí provozu bez vzniku kondenzace na jednotlivých dodaných aparátech.
| DATA |  |  |  |  | A 3L1 DX | FPV
| LT-C.01 | 0 | kW/hod/24hod
VERTICAL GLASS-DOOR
MRAŽENÉ PRODUKTY
-
| Počet dílců nábytku v RUN: | 1 | ks
| Požadavek na chladicí výkon | 0 | kW
| Vypařovací teplota | -29 | oC
| Typ odtávání: | ED | -
| Celková doba odtávání: | 0 | hod
| Celkový el. příkon odtávání: | 0 | kW | 0 | W
| Celkový el. odběr odtávání | 0 | kW/hod/24hod
| Typ ventilátorů výparníku: | EC | -
| Celkový el. příkon vent. výp.: | 0 | kW
| Celkový el. odběr vent. výp.: | 0 | kW/hod/24hod
| Celkový el. příkon výhřevu hran: | 0 | kW
| Doba výhřevu hran za 24 hod: | 0 | hod
| Celkový el. odběr výh. hran: | 0 | kW/hod/24hod
| Celkový el. příkon osvětlení: | 0 | kW
| Celková doba osvětlení za 24 hod: | 12 | hod
| Celkový el. odběr osv. za 24hod: | 0 | kW/hod/24hod
| Celkový el. odběr 24hod: | 0 | kW/hod/24hod
P1 | Poznámky | Náhradní díly (jednotlivé části, komponenty, regulace, profily atd.) pro nabízený distribuční, gastronomický nábytek a jeho příslušenství musí být dostupné u dodavatele nejdéle do pěti pracovních dnů. Všechny nezbytné náhradní díly musí být dostupné po dobu deseti let od uvedení technologie do provozu.
P2 |  | Všechna prosklení musí být řešena dle EN 12150, prosklení a zrcadla musí být bezpečnostním provedení. Prosklení a izolace jednotlivých dílců musí být navržena pro příslušnou klimatickou třídu (25 °C a 60 % relativní vlhkosti) s garancí provozu bez vzniku kondenzace na jednotlivých dodaných aparátech.
P3
P4

## LT-C.02
| Identifikace: | LT-C.02 |  |  |  | Pozice: | FPH
| Použití: | MRAŽENÉ PRODUKTY |  |  |  | Klasifikace umístnění: | A
| Název: | ISLANDS CLOSED WALL-SIDE |  |  |  | Umístění: | 1NP
| Klimatická třída: | 3 | 25 °C 60 %RH |  |  | Třída: | 3L1
| Referenční typ: | -
| Skladované produkty: | Mražené potraviny
| Prostorová teplota: | -20/-22 |  |  |  |  | °C
| Vypařovací teplota: | -29 |  |  |  |  | °C
| Použité chladivo: | R744 |  |  |  | Plnění chladiva: | DX
1. Hlavní rozměry
| Celková čelní výška: | 930 | mm | +/- 30 | mm |  | mm
| Hloubka: | 980 | mm | +/- 50 | mm |  | mm
Orientační výkres a řez:
| 2. Sestava distribučního nábytku (RUN) |  |  |  |  | LT-C.02.FPH
| - | Délka |  | Počet |  | Ref. Power (EN ISO 23953)
| Dílec: | 1875 | mm | 2 | ks |  | W
| Dílec: | 2500 | mm | 2 | ks |  | W
| Dílec: | 3750 | mm | 6 | ks |  | W
| Dílec: | 0 | mm |  | ks |  | W
| Dílec: | 0 | mm |  | ks |  | W
| Čelo: | 2388 | mm | 2 | ks |  | W
12
| Zadní stěna (pokud je nezbytná): | 12 |  |  | ks
| Délka: | (bez čel, včetně bočnic) |  |  |  | 36626 | mm
| Požadavek na chladicí výkon: | (required refr. Load) |  |  |  | 0 | W
| Display opening area: | (display area) |  |  |  |  | m2
3. Design
| Barva distribučního nábytku: | Vnější: |  | ANTRACIT |  | RAL 7016 | -
|  | Vnitřní: |  | BÍLÁ |  | RAL 9003 | -
|  | Police: |  | BÍLÁ |  | RAL 9003 | -
|  | Spodní police: |  | BÍLÁ |  | RAL 9003 | -
|  | Plastové díly: |  | ANTRACIT |  | RAL 7016 | -
| Bočnice: | Vnější: |  | PROSKLENÉ |  | BEZPEČNOSTNÍ | -
|  | Vnitřní: |  | - |  | - | -
| Osvětlení LED: | přední madlo: |  | LED |  | >= 4000 | K
|  | střední sloupek: |  | LED |  | >= 4000 | K
|  |  |  | - |  | -
|  |  |  | - |  | - | -
| Police a upřesnění: | Počet polic: |  |  |  |  | ks
|  | Hloubka polic: |  |  |  | - | mm
|  | Polohovatelné (náklon): |  |  |  | NE | -
|  | Posun polic: |  |  |  | NE | -
[6 empty] | 0 | mm
|  | Základ (spodek): |  |  |  | >=850 | mm
|  | Horní zrcadlo: |  |  |  | NE | -
| Ostatní specifikace: | Přední plexi zarážka polic: |  |  |  | NE | -
| Cenové lišty: | ANO |  | Výška: |  | 52 | mm
|  | Barva: |  |  |  | TRANSPARENTNÍ | -
-
4. Technická specifikace
| Odtávání: | (ED = elektrické, AD = ventilátory) |  |  |  | ED | -
|  | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | Počet odtávání za 24hodin: |  |  |  |  | x/24hod
|  | Doba jednoho odtávání: |  |  |  |  | min
|  | Doba odtávání za 24hodin: |  |  |  | 0 | hod
|  | El. odběr odtávání za 24 hodin: |  |  |  | 0 | kWhod
| Ventilátory výparníku: | EC |  |  |  |  | -
|  | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | El. odběr ventil. za 24 hodin: |  |  |  |  | kWhod
| Výhřev hran: | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | Doba výhřevu za 24 hodin: |  |  |  |  | hod
|  | El. odběr výhřevu za 24 hodin: |  |  |  |  | kWhod
| Osvětlení DN a osvětlení polic: | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | Doba osvětlení za den: |  |  |  | #REF! | hod
|  | El. odběr výhřevu za 24 hodin: |  |  |  | #REF! | kWhod
| Zakrytí: | [5 empty] | -
| Přípoje chlazení: | Umístění: |  |  |  | SPODNÍ | -
|  | Zakončení: |  |  |  | CU POTRUBÍ | -
| Plnění chladiva: | ELEKTRONICKÝ EXPANSNÍ VENTIL |  |  |  |  | -
| Teplotní sondy: (pro každý díl nábytku) | Třída sond: |  |  |  | PT 1000 | -
|  | Nasávaný vzduch: |  |  |  | ANO | -
|  | Vyfukovaný vzduch: |  |  |  | ANO | -
|  | Odtávání: |  |  |  | ANO | -
|  | Přehřátí: |  |  |  | ANO | -
|  | Produktová sonda (T90): |  |  |  | ANO | -
| Silová a regulační elektrická pozice: | Hlavní vypínač: |  |  |  | ANO | -
|  | Proudový chránič: |  |  |  | ANO | -
|  | Nouzové zapnutí osvětlení: |  |  |  | ANO | -
|  | Dle specifikace ČSN: |  |  |  | ANO | -
| Elektronický regulátor: | Referenční výrobce: |  |  |  | DLE PD | -
|  | Regulátor na každou pozici: |  |  |  | ANO | -
|  | HACCP: |  |  |  | NE | -
| Displej regulátoru (viditelný): | Poměrová teplota S3/S4: |  |  |  | ANO | -
| 5. Cenová nabídka |  |  |  |  | A | 11
| Distribuční nábytek: (dle specifikace) | Distribuční nábytek: |  |  |  |  | Kč
|  | Příslušenství: |  |  |  |  | Kč
|  | CELKEM: |  |  |  | 0 | Kč
| Doprava na místo určení: | Doprava: |  |  |  |  | Kč
|  | Pojištění a ostatní náklady: |  |  |  |  | Kč
|  | CELKEM: |  |  |  | 0 | Kč
| Umístění a sestavení distribučního nábytku dle dispozice v PD : (kontrola a nastavení provozních parametrů) | Sestavení nábytku: |  |  |  |  | Kč
|  | Kontrola a nastavení: |  |  |  |  | Kč
|  | Ostatní náklady: |  |  |  |  | Kč
|  | CELKEM: |  |  |  | 0 | Kč
| CENA DODÁVKY SESTAVY DN | LT-C.02.FPH | CELKEM: |  |  | 0 | Kč
Poznámky k technické a cenové nabídce:
P1 | Náhradní díly (jednotlivé části, komponenty, regulace, profily atd.) pro nabízený distribuční, gastronomický nábytek a jeho příslušenství musí být dostupné u dodavatele nejdéle do pěti pracovních dnů. Všechny nezbytné náhradní díly musí být dostupné po dobu deseti let od uvedení technologie do provozu.
P2 | Všechna prosklení musí být řešena dle EN 12150, prosklení a zrcadla musí být bezpečnostním provedení. Prosklení a izolace jednotlivých dílců musí být navržena pro příslušnou klimatickou třídu (25 °C a 60 % relativní vlhkosti) s garancí provozu bez vzniku kondenzace na jednotlivých dodaných aparátech.
| DATA |  |  |  |  | A 3L1 DX | FPH
| LT-C.02 | 0 | kW/hod/24hod
ISLANDS CLOSED WALL-SIDE
MRAŽENÉ PRODUKTY
-
| Počet dílců nábytku v RUN: | 12 | ks
| Požadavek na chladicí výkon | 0 | kW
| Vypařovací teplota | -29 | oC
| Typ odtávání: | ED | -
| Celková doba odtávání: | 0 | hod
| Celkový el. příkon odtávání: | 0 | kW | 0 | W
| Celkový el. odběr odtávání | 0 | kW/hod/24hod
| Typ ventilátorů výparníku: | EC | -
| Celkový el. příkon vent. výp.: | 0 | kW
| Celkový el. odběr vent. výp.: | 0 | kW/hod/24hod
| Celkový el. příkon výhřevu hran: | 0 | kW
| Doba výhřevu hran za 24 hod: | 0 | hod
| Celkový el. odběr výh. hran: | 0 | kW/hod/24hod
| Celkový el. příkon osvětlení: | 0 | kW
| Celková doba osvětlení za 24 hod: | 12 | hod
| Celkový el. odběr osv. za 24hod: | 0 | kW/hod/24hod
| Celkový el. odběr 24hod: | 0 | kW/hod/24hod
P1 | Poznámky | Náhradní díly (jednotlivé části, komponenty, regulace, profily atd.) pro nabízený distribuční, gastronomický nábytek a jeho příslušenství musí být dostupné u dodavatele nejdéle do pěti pracovních dnů. Všechny nezbytné náhradní díly musí být dostupné po dobu deseti let od uvedení technologie do provozu.
P2 |  | Všechna prosklení musí být řešena dle EN 12150, prosklení a zrcadla musí být bezpečnostním provedení. Prosklení a izolace jednotlivých dílců musí být navržena pro příslušnou klimatickou třídu (25 °C a 60 % relativní vlhkosti) s garancí provozu bez vzniku kondenzace na jednotlivých dodaných aparátech.
P3
P4

## LT-B.01
| Identifikace: | LT-B.01 |  |  |  | Pozice: | 106
| Použití: | MRAZICÍ BOX
| Název: | MRAŽENÉ PRODUKTY |  |  |  | Umístění: | 1NP
| Klimatická třída umístění komory: | 3 | 25 °C 60 %RH |  |  | Klasifikace umístění: | C
| Referenční řada aparátu: | CEILING LOW
| Skladované produkty: | Mražené potraviny |  |  |  |  | -
| Prostorová teplota: | 3 L2 |  |  |  | -20/-22 | °C
| Teplotní diference regulace: |  |  |  |  | 2 | °K
| Relativní vlhkost prostoru: |  |  |  |  | 85 | %RH
| Vypařovací teplota: | -27.8 |  |  |  |  | °C
| Ventil udržení konstantního tlaku: | NE | Vypařovací teplota (SET): |  |  |  | °C
| Způsob napojení na chladicí okruh: | DX |  |  |  |  | -
| Použité chladivo: | R744 |  | Provozní doba: |  | 18 | hod
1. Hlavní rozměry komory (vnitřní) a požadavky na chladicí výkon
|  | Délka: |  |  |  | 4.25 | m
|  | Šířka: |  |  |  | 3.5 | m
|  | Výška: |  |  |  | 2.4 | m
|  | Podlahová plocha: |  |  |  | 14.875 | m2
|  | Vnitřní objem prostoru: |  |  |  | 35.7 | m3
|  | Navržený chladicí výkon: |  |  |  | 3204.2344 | W
[6 empty] | 89.7545 | W/m3
2. Specifikace
| Základní technické požadavky: | Tloušťka stěny izolace PIR/PUR (dle PD): |  |  |  | PUR 80 | mm
|  | Technické řešení podlahy: |  |  |  | PUR | -
|  | D | Šířka dveří: |  |  | 1000 | mm
|  | Měrná tepelná kapacita produktu: |  |  |  | 1.8 | J/kg K
|  | Maximální vstupní teplota produktu: |  |  |  | -19 | °C
|  | Denní obrat skladovaného produktu: |  |  |  | 16 | kg/m3
|  | Celkové množství skladovaného produktu: |  |  |  | 571.2 | kg
|  | Ostatní tepelné zátěže: |  |  |  | 80 | W
|  | Typ: | Vozík ručně vedený |  |  | 12 | hod
|  | Dodávka nová komory: |  |  |  | NE | -
|  | Oprava komory: |  |  |  | NE | -
|  | Nová podlaha komory: |  |  |  | NE | -
|  | Nové podlahové lišty: |  |  |  | NE | -
|  | Dodávka nových dveří: |  |  |  | NE | -
|  | Obložení dveří glasbordem: |  |  |  | NE | -
|  | Clona dveří: |  |  |  | VZDUCHOVÁ | -
|  | Přetlaková klapka komory: |  |  |  | NE | -
|  | Technologie "Muž V Komoře": |  |  |  | ANO | -
|  | Kontrola úniku chladiva: |  |  |  | ANO | -
| Výhřev hran dveří: | Výhřev hran dveří: |  |  |  | ANO | -
|  | Celkový elektrický příkon: |  |  |  | 111.6 | W
|  | Vytížení výhřevu za 24 hodin: |  |  |  | 80 | %
|  | El. odběr výhřevu za 24 hodin: |  |  |  | 2.1427 | kWhod
| Osvětlení komory: | Nové osvětlení komory: |  |  |  | NE | -
|  | Typ osvětlení komory: |  |  |  | LED
|  | Celkový elektrický příkon osvětlení: |  |  |  | 148.75 | W
|  | Celkový elektrický příkon osvětlení: |  |  |  | 10 | W/m2
|  | Doba osvětlení za 24 hodin: |  |  |  | 3.6 | hod
|  | El. odběr osvětlení za 24 hodin: |  |  |  | 0.5355 | kWhod
| Ostatní: | Tepelné ztráty technologie komory: |  |  |  | 0.34955 | kW
| Poznámky: | Podrobná specifikace komor je součástí projektové dokumentace.
3. Technická specifikace aparátu
| Technická referenční řada aparátu: | CEILING LOW |  |  |  |  | -
| Použitý typ DX aparátu: | CEILING LOW.106 EC.ED |  |  |  |  | -
| Výrobce aparátu: |  |  |  |  | - | -
| Chladicí výkon aparátu (výparníku), minimální chladicí výkon (data pro jeden aparát): |  |  |  |  | 3364.4462 | kW
| Odtávání aparátu: | (ED = elektrické, AD = ventilátory) |  |  |  | ED | -
|  | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | Počet odtávání za 24hodin: |  |  |  |  | x/24hod
|  | Doba jednoho odtávání: |  |  |  |  | min
|  | Doba odtávání za 24hodin: |  |  |  | 0 | hod
|  | El. odběr odtávání za 24 hodin: |  |  |  | 0 | kWhod
| Ventilátory aparátu: | Technologie ventilátorů: |  |  |  | EC | -
|  | Regulace otáček ventilátorů: |  |  |  | NE | -
|  | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | El. odběr ventil. za 24 hodin: |  |  |  | 0 | kWhod
|  | Provozní doba : |  |  |  |  | hod/24hod
| Lamely aparátu: | Minimální rozteč lamel: |  |  |  | 7 | mm
|  | Povrchová úprava lamel: |  |  |  | NE | -
|  | Typ povrchové úpravy lamel: |  |  |  | - | -
| Povrchová úprava aparátu: | Izolace odkapní vaničky: |  |  |  | NE | -
|  | Materiál odkapní vaničky: |  |  |  | LAKOVANÝ PLECH | -
|  | Materiál karosérie aparátu: |  |  |  | LAKOVANÝ PLECH | -
|  | Materiál potrubních rozvodů (vlásenky): |  |  |  | Cu | -
| Technická data aparátu: | Délka: |  |  |  |  | mm
|  | Šířka: |  |  |  |  | mm
|  | Výška: |  |  |  |  | mm
|  | Hmotnost: |  |  |  |  | kg
|  | Akustický výkon LwA: |  |  |  |  | dB(A)
| Počet aparátů v komoře: |  |  |  |  | 1 | Ks
| Přípoje chlazení: | Zakončení: |  |  |  | KULOVÉ VENTILY | -
| Plnění chladiva: | ELEKTRONICKÝ EXPANSNÍ VENTIL |  |  |  |  | -
4. Technická specifikace regulace výparníku
| Teplotní sondy: | Třída sond: |  |  |  | PT 1000 | -
|  | Nasávaný vzduch: |  |  |  | ANO | -
|  | Vyfukovaný vzduch: |  |  |  | ANO | -
|  | Odtávání: |  |  |  | ANO | -
|  | Přehřátí: |  |  |  | ANO | -
|  | Produktová sonda (T90): |  |  |  | ANO | -
| Silová a regulační elektrická pozice: | Hlavní vypínač: |  |  |  | ANO | -
|  | Proudový chránič: |  |  |  | ANO | -
|  | Nouzové zapnutí osvětlení: |  |  |  | ANO | -
|  | Regulace výhřevu hran dveří: |  |  |  | ANO | -
|  | Dle specifikace ČSN: |  |  |  | ANO | -
| Elektronický regulátor: | Referenční výrobce: |  |  |  | DLE PD | -
|  | Regulátor na každý výparník: |  |  |  | ANO | -
|  | HACCP: |  |  |  | ANO | -
| Displej regulátoru (viditelný): | Teplota nasávaného vzduchu (S3): |  |  |  | ANO | -
| 5. Cenová nabídka |  |  |  |  | A | 05
| Výparník: (dle specifikace) | Ventilátorový DX výparník komory: |  |  |  |  | Kč
|  | Příslušenství: |  |  |  |  | Kč
|  | Celkem cena aparátu a příslušenství: |  |  |  | 0 | Kč
| CENA DODÁVKY APARÁTU: | LT-B.01 | CELKEM: |  |  | 0 | Kč
| CENA DODÁVKY TECHNOLOGIE KOMORY: | 106 |  |  | CELKEM: | #REF! | Kč
Poznámky k technické a cenové nabídce:
P1 | Tato karta obsahuje technický popis řešení komory, ventilátorového výparníku (aparátu). Předmětem řešení je vlastní izolovaný box (nebo jeho oprava, včetně příslušenství Ostatní části cenové nabídky (montáž, automatika, příslušenství atd.)jsou definovány na dalších kartách.
| DATA |  |  |  |  | C 3 L2 DX | 106
| LT-B.01 | 9.4635 | kW/hod/24hod
| MRAZICÍ BOX |  |  |  |  | Cena komory: | #REF!
MRAŽENÉ PRODUKTY
CEILING LOW.106 EC.ED
| Počet výparníků v komoře: | 1 | ks |  |  | Cena výparníku: | 0
| Požadavek na chladicí výkon | 3204.2344 | W
| Vypařovací teplota | -27.8 | oC
| Typ odtávání: | ED | -
| Celková doba odtávání: | 0 | hod
| Celkový el. příkon odtávání: | 0 | kW
| Celkový el. odběr odtávání | 0 | kW/hod/24hod
| Typ ventilátorů výparníku: | EC | -
| Celkový el. příkon vent. výp.: | 0 | kW
| Celkový el. odběr vent. výp.: | 0 | kW/hod/24hod
| Celkový el. příkon výhřevu hran: | 0.1116 | kW
| Doba výhřevu hran za 24 hod: | 80 | hod
| Celkový el. odběr výh. hran: | 8.928 | kW/hod/24hod
| Celkový el. příkon osvětlení: | 0.14875 | kW
| Celková doba osvětlení za 24 hod: | 3.6 | hod
| Celkový el. odběr osv. za 24hod: | 0.5355 | kW/hod/24hod
| Celkový el. odběr 24hod: | 9.4635 | kW/hod/24hod
P1 | Poznámky | Náhradní díly (jednotlivé části, komponenty, regulace, profily atd.) pro nabízené aparáty a jejich příslušenství musí být dostupné u dodavatele nejdéle do pěti pracovních dnů. Všechny nezbytné náhradní díly musí být dostupné po dobu deseti let od uvedení technologie do provozu.
P2 |  | Všechna prosklení musí být řešena dle EN 12150, prosklení a zrcadla musí být bezpečnostním provedení. Prosklení a izolace jednotlivých dílců musí být navržena pro příslušnou klimatickou třídu (25oC a 60% relativní vlhkosti) s garancí provozu bez vzniku kondenzace na jednotlivých dodaných aparátech.
P3 |  | Tato karta obsahuje technický popis řešení komory, ventilátorového výparníku (aparátu). Předmětem řešení je vlastní izolovaný box (nebo jeho oprava, včetně příslušenství Ostatní části cenové nabídky (montáž, automatika, příslušenství atd.)jsou definovány na dalších kartách.
P4 |  | Podrobné (detailní) požadavky na návrh aparátů (použité materiály karosérie, požadavky na hlučnost, maximální provozní tlak atd.) jsou součástí zadávací projektové dokumentace. Pro ověření technického návrhu budou před realizací předloženy datové listy aparátů ke kontrole.

## MT-C.01
| Identifikace: | MT-C.01 |  |  |  | Pozice: | FP
| Použití: | CHLAZENÉ PRODUKTY |  |  |  | Klasifikace umístnění: | A
| Název: | VERTICAL GLASS-DOOR |  |  |  | Umístění: | 1NP
| Klimatická třída: | 3 | 25 °C 60 %RH |  |  | Třída: | 3M0
| Referenční typ: | -
| Skladované produkty: | Farmářské produkty (maso, drůbež, sýry, saláty)
| Prostorová teplota: | +0/+2 |  |  |  |  | °C
| Vypařovací teplota: | -1 |  |  |  |  | °C
| Použité chladivo: | R744 |  |  |  | Plnění chladiva: | DX
1. Hlavní rozměry
| Celková čelní výška: | 2070 | mm | +/- 30 | mm | 2079 | mm
| Hloubka: | 1200 | mm | +/- 50 | mm | 1210 | mm
Orientační výkres a řez:
| 2. Sestava distribučního nábytku (RUN) |  |  |  |  | MT-C.01.FP
| - | Délka |  | Počet |  | Ref. Power (EN ISO 23953)
| Dílec: | 1250 | mm |  | ks |  | W
| Dílec: | 1875 | mm |  | ks |  | W
| Dílec: | 2500 | mm | 2 | ks |  | W
| Dílec: | 2800 | mm |  | ks |  | W
| Dílec: | 3750 | mm | 4 | ks |  | W
| Čelo: | 0 | mm |  | ks |  | W
|  |  | mm |  | 6
| Bočnice (mezistěna): | 2 |  |  | ks
| Délka: | (bez čel, včetně bočnic) |  |  |  | 20100 | mm
| Požadavek na chladicí výkon: | (required refr. Load) |  |  |  | 0 | W
| Display opening area: | (display area) |  |  |  |  | m2
3. Design
| Barva distribučního nábytku: | Vnější: |  | ANTRACIT |  | RAL 7016 | -
|  | Vnitřní: |  | BÍLÁ |  | RAL 9003 | -
|  | Police: |  | BÍLÁ |  | RAL 9003 | -
|  | Spodní police: |  | BÍLÁ |  | RAL 9003 | -
|  | Plastové díly: |  | ANTRACIT |  | RAL 7016 | -
| Bočnice: | Vnější: |  | ANTRACIT |  | RAL 7016 | -
|  | Vnitřní: |  | BÍLÁ |  | RAL 9003 | -
| Osvětlení LED: | Horní (85o): |  | LED for BASIC 2 |  | 4000K | -
|  | Spodní (85o): |  | - |  | -
|  | Dveře (vertikální): |  | LED for BASIC 2 |  | 4000K
|  | Police (120o): |  | - |  | - | -
| Police a upřesnění: | Počet polic: |  |  |  |  | ks
|  | Hloubka polic: |  |  |  | 600 | mm
|  | Polohovatelné (náklon): |  |  |  | ANO | -
|  | Posun polic: |  |  |  | ANO | -
[6 empty] | 25 | mm
|  | Základ (spodek): |  |  |  | >=810 | mm
|  | Horní zrcadlo: |  |  |  | NE | -
| Ostatní specifikace: | Přední plexi zarážka polic: |  |  |  | NE | -
| Cenové lišty: | ANO |  | Výška: |  | 52 | mm
|  | Barva: |  |  |  | TRANSPARENTNÍ | -
Cenové lišty na každou vnitřní polici. Dále na dno (po celé délce nábytku).
4. Technická specifikace
| Odtávání: | (ED = elektrické, AD = ventilátory) |  |  |  | AD | -
|  | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | Počet odtávání za 24hodin: |  |  |  |  | x/24hod
|  | Doba jednoho odtávání: |  |  |  |  | min
|  | Doba odtávání za 24hodin: |  |  |  | 0 | hod
|  | El. odběr odtávání za 24 hodin: |  |  |  | 0 | kWhod
| Ventilátory výparníku: | EC |  |  |  |  | -
|  | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | El. odběr ventil. za 24 hodin: |  |  |  |  | kWhod
| Výhřev hran: | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | Doba výhřevu za 24 hodin: |  |  |  |  | hod
|  | El. odběr výhřevu za 24 hodin: |  |  |  | 0 | kWhod
| Osvětlení DN a osvětlení polic: | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | Doba osvětlení za den: |  |  |  | #REF! | hod
|  | El. odběr výhřevu za 24 hodin: |  |  |  | #REF! | kWhod
| Zakrytí: | [5 empty] | -
| Přípoje chlazení: | Umístění: |  |  |  | HORNÍ | -
|  | Zakončení: |  |  |  | CU POTRUBÍ | -
| Plnění chladiva: | ELEKTRONICKÝ EXPANSNÍ VENTIL |  |  |  |  | -
| Teplotní sondy: (pro každý díl nábytku) | Třída sond: |  |  |  | PT 1000 | -
|  | Nasávaný vzduch: |  |  |  | ANO | -
|  | Vyfukovaný vzduch: |  |  |  | ANO | -
|  | Odtávání: |  |  |  | ANO | -
|  | Přehřátí: |  |  |  | ANO | -
|  | Produktová sonda (T90): |  |  |  | ANO | -
| Silová a regulační elektrická pozice: | Hlavní vypínač: |  |  |  | ANO | -
|  | Proudový chránič: |  |  |  | ANO | -
|  | Nouzové zapnutí osvětlení: |  |  |  | ANO | -
|  | Dle specifikace ČSN: |  |  |  | ANO | -
| Elektronický regulátor: | Referenční výrobce: |  |  |  | DLE PD | -
|  | Regulátor na každou pozici: |  |  |  | ANO | -
|  | HACCP: |  |  |  | NE | -
| Displej regulátoru (viditelný): | Poměrová teplota S3/S4: |  |  |  | ANO | -
| 5. Cenová nabídka |  |  |  |  | A | 11
| Distribuční nábytek: (dle specifikace) | Distribuční nábytek: |  |  |  |  | Kč
|  | Příslušenství: |  |  |  |  | Kč
|  | CELKEM: |  |  |  | 0 | Kč
| Doprava na místo určení: | Doprava: |  |  |  |  | Kč
|  | Pojištění a ostatní náklady: |  |  |  |  | Kč
|  | CELKEM: |  |  |  | 0 | Kč
| Umístění a sestavení distribučního nábytku dle dispozice v PD : (kontrola a nastavení provozních parametrů) | Sestavení nábytku: |  |  |  |  | Kč
|  | Kontrola a nastavení: |  |  |  |  | Kč
|  | Ostatní náklady: |  |  |  |  | Kč
|  | CELKEM: |  |  |  | 0 | Kč
| CENA DODÁVKY SESTAVY DN | MT-C.01.FP | CELKEM: |  |  | 0 | Kč
Poznámky k technické a cenové nabídce:
P1 | Náhradní díly (jednotlivé části, komponenty, regulace, profily atd.) pro nabízený distribuční, gastronomický nábytek a jeho příslušenství musí být dostupné u dodavatele nejdéle do pěti pracovních dnů. Všechny nezbytné náhradní díly musí být dostupné po dobu deseti let od uvedení technologie do provozu.
P2 | Všechna prosklení musí být řešena dle EN 12150, prosklení a zrcadla musí být bezpečnostním provedení. Prosklení a izolace jednotlivých dílců musí být navržena pro příslušnou klimatickou třídu (25 °C a 60 % relativní vlhkosti) s garancí provozu bez vzniku kondenzace na jednotlivých dodaných aparátech.
| DATA |  |  |  |  | A 3M0 DX | FP
| MT-C.01 | 0 | kW/hod/24hod
VERTICAL GLASS-DOOR
CHLAZENÉ PRODUKTY
-
| Počet dílců nábytku v RUN: | 6 | ks
| Požadavek na chladicí výkon | 0 | kW
| Vypařovací teplota | -1 | oC
| Typ odtávání: | AD | -
| Celková doba odtávání: | 0 | hod
| Celkový el. příkon odtávání: | 0 | kW | 0 | W
| Celkový el. odběr odtávání | 0 | kW/hod/24hod
| Typ ventilátorů výparníku: | EC | -
| Celkový el. příkon vent. výp.: | 0 | kW
| Celkový el. odběr vent. výp.: | 0 | kW/hod/24hod
| Celkový el. příkon výhřevu hran: | 0 | kW
| Doba výhřevu hran za 24 hod: | 0 | hod
| Celkový el. odběr výh. hran: | 0 | kW/hod/24hod
| Celkový el. příkon osvětlení: | 0 | kW
| Celková doba osvětlení za 24 hod: | 12 | hod
| Celkový el. odběr osv. za 24hod: | 0 | kW/hod/24hod
| Celkový el. odběr 24hod: | 0 | kW/hod/24hod
P1 | Poznámky | Náhradní díly (jednotlivé části, komponenty, regulace, profily atd.) pro nabízený distribuční, gastronomický nábytek a jeho příslušenství musí být dostupné u dodavatele nejdéle do pěti pracovních dnů. Všechny nezbytné náhradní díly musí být dostupné po dobu deseti let od uvedení technologie do provozu.
P2 |  | Všechna prosklení musí být řešena dle EN 12150, prosklení a zrcadla musí být bezpečnostním provedení. Prosklení a izolace jednotlivých dílců musí být navržena pro příslušnou klimatickou třídu (25 °C a 60 % relativní vlhkosti) s garancí provozu bez vzniku kondenzace na jednotlivých dodaných aparátech.
P3
P4

## MT-C.02
| Identifikace: | MT-C.02 |  |  |  | Pozice: | RI
| Použití: | CHLAZENÉ PRODUKTY |  |  |  | Klasifikace umístnění: | A
| Název: | VERTICAL GLASS-DOOR ROLL IN (EUR) |  |  |  | Umístění: | 1NP
| Klimatická třída: | 3 | 25 °C 60 %RH |  |  | Třída: | 3M0
| Referenční typ: | -
| Skladované produkty: | Farmářské produkty na eruro plaletách
| Prostorová teplota: | +0/+2 |  |  |  |  | °C
| Vypařovací teplota: | -1 |  |  |  |  | °C
| Použité chladivo: | R744 |  |  |  | Plnění chladiva: | DX
1. Hlavní rozměry
| Celková čelní výška: | 2070 | mm | +/- 30 | mm |  | mm
| Hloubka: | 1200 | mm | +/- 50 | mm |  | mm
Orientační výkres a řez:
| 2. Sestava distribučního nábytku (RUN) |  |  |  |  | MT-C.02.RI
| - | Délka |  | Počet |  | Ref. Power (EN ISO 23953)
| Dílec: | 1250 | mm |  | ks |  | W
| Dílec: | 1875 | mm |  | ks |  | W
| Dílec: | 2500 | mm |  | ks |  | W
| Dílec: | 2800 | mm | 1 | ks |  | W
| Dílec: | 3750 | mm |  | ks |  | W
| Čelo: | 0 | mm |  | ks |  | W
|  |  | mm |  | 1
| Bočnice (mezistěna): | 1 |  |  | ks
| Délka: | (bez čel, včetně bočnic) |  |  |  | 2850 | mm
| Požadavek na chladicí výkon: | (required refr. Load) |  |  |  | 0 | W
| Display opening area: | (display area) |  |  |  |  | m2
3. Design
| Barva distribučního nábytku: | Vnější: |  | ANTRACIT |  | RAL 7016 | -
|  | Vnitřní: |  | BÍLÁ |  | RAL 9003 | -
|  | Police: |  | BÍLÁ |  | RAL 9003 | -
|  | Spodní police: |  | BÍLÁ |  | RAL 9003 | -
|  | Plastové díly: |  | ANTRACIT |  | RAL 7016 | -
| Bočnice: | Vnější: |  | ANTRACIT |  | RAL 7016 | -
|  | Vnitřní: |  | BÍLÁ |  | RAL 9003 | -
| Osvětlení LED: | Horní (85o): |  | LED for BASIC 2 |  | 4000K | -
|  | Spodní (85o): |  | - |  | -
|  | Dveře (vertikální): |  | LED for BASIC 2 |  | 4000K
|  | Police (120o): |  | - |  | - | -
| Police a upřesnění: | Počet polic: |  |  |  |  | ks
|  | Hloubka polic: |  |  |  | 1x500, 1x600 | mm
|  | Polohovatelné (náklon): |  |  |  | ANO | -
|  | Posun polic: |  |  |  | ANO | -
[6 empty] | 25 | mm
|  | Základ (spodek): |  |  |  | >=920 | mm
|  | Ukládání produků (dno): |  |  |  | EURO paleta | 2ks
| Ostatní specifikace: | Přední plexi zarážka polic: |  |  |  | NE | -
| Cenové lišty: | ANO |  | Výška: |  | 52 | mm
|  | Barva: |  |  |  | TRANSPARENTNÍ | -
Cenové lišty na každou vnitřní polici.
4. Technická specifikace
| Odtávání: | (ED = elektrické, AD = ventilátory) |  |  |  | AD | -
|  | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | Počet odtávání za 24hodin: |  |  |  |  | x/24hod
|  | Doba jednoho odtávání: |  |  |  |  | min
|  | Doba odtávání za 24hodin: |  |  |  | 0 | hod
|  | El. odběr odtávání za 24 hodin: |  |  |  | 0 | kWhod
| Ventilátory výparníku: | EC |  |  |  |  | -
|  | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | El. odběr ventil. za 24 hodin: |  |  |  | 1.44 | kWhod
| Výhřev hran: | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | Doba výhřevu za 24 hodin: |  |  |  |  | hod
|  | El. odběr výhřevu za 24 hodin: |  |  |  |  | kWhod
| Osvětlení DN a osvětlení polic: | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | Doba osvětlení za den: |  |  |  | #REF! | hod
|  | El. odběr výhřevu za 24 hodin: |  |  |  | #REF! | kWhod
| Zakrytí: | [5 empty] | -
| Přípoje chlazení: | Umístění: |  |  |  | HORNÍ | -
|  | Zakončení: |  |  |  | CU POTRUBÍ | -
| Plnění chladiva: | ELEKTRONICKÝ EXPANSNÍ VENTIL |  |  |  |  | -
| Teplotní sondy: (pro každý díl nábytku) | Třída sond: |  |  |  | PT 1000 | -
|  | Nasávaný vzduch: |  |  |  | ANO | -
|  | Vyfukovaný vzduch: |  |  |  | ANO | -
|  | Odtávání: |  |  |  | ANO | -
|  | Přehřátí: |  |  |  | ANO | -
|  | Produktová sonda (T90): |  |  |  | ANO | -
| Silová a regulační elektrická pozice: | Hlavní vypínač: |  |  |  | ANO | -
|  | Proudový chránič: |  |  |  | ANO | -
|  | Nouzové zapnutí osvětlení: |  |  |  | ANO | -
|  | Dle specifikace ČSN: |  |  |  | ANO | -
| Elektronický regulátor: | Referenční výrobce: |  |  |  | DLE PD | -
|  | Regulátor na každou pozici: |  |  |  | ANO | -
|  | HACCP: |  |  |  | NE | -
| Displej regulátoru (viditelný): | Poměrová teplota S3/S4: |  |  |  | ANO | -
| 5. Cenová nabídka |  |  |  |  | A | 11
| Distribuční nábytek: (dle specifikace) | Distribuční nábytek: |  |  |  |  | Kč
|  | Příslušenství: |  |  |  |  | Kč
|  | CELKEM: |  |  |  | 0 | Kč
| Doprava na místo určení: | Doprava: |  |  |  |  | Kč
|  | Pojištění a ostatní náklady: |  |  |  |  | Kč
|  | CELKEM: |  |  |  | 0 | Kč
| Umístění a sestavení distribučního nábytku dle dispozice v PD : (kontrola a nastavení provozních parametrů) | Sestavení nábytku: |  |  |  |  | Kč
|  | Kontrola a nastavení: |  |  |  |  | Kč
|  | Ostatní náklady: |  |  |  |  | Kč
|  | CELKEM: |  |  |  | 0 | Kč
| CENA DODÁVKY SESTAVY DN | MT-C.02.RI | CELKEM: |  |  | 0 | Kč
Poznámky k technické a cenové nabídce:
P1 | Náhradní díly (jednotlivé části, komponenty, regulace, profily atd.) pro nabízený distribuční, gastronomický nábytek a jeho příslušenství musí být dostupné u dodavatele nejdéle do pěti pracovních dnů. Všechny nezbytné náhradní díly musí být dostupné po dobu deseti let od uvedení technologie do provozu.
P2 | Všechna prosklení musí být řešena dle EN 12150, prosklení a zrcadla musí být bezpečnostním provedení. Prosklení a izolace jednotlivých dílců musí být navržena pro příslušnou klimatickou třídu (25 °C a 60 % relativní vlhkosti) s garancí provozu bez vzniku kondenzace na jednotlivých dodaných aparátech.
| DATA |  |  |  |  | A 3M0 DX | RI
| MT-C.02 | 1.44 | kW/hod/24hod
VERTICAL GLASS-DOOR ROLL IN (EUR)
CHLAZENÉ PRODUKTY
-
| Počet dílců nábytku v RUN: | 1 | ks
| Požadavek na chladicí výkon | 0 | kW
| Vypařovací teplota | -1 | oC
| Typ odtávání: | AD | -
| Celková doba odtávání: | 0 | hod
| Celkový el. příkon odtávání: | 0 | kW | 0 | W
| Celkový el. odběr odtávání | 0 | kW/hod/24hod
| Typ ventilátorů výparníku: | EC | -
| Celkový el. příkon vent. výp.: | 0 | kW
| Celkový el. odběr vent. výp.: | 1.44 | kW/hod/24hod
| Celkový el. příkon výhřevu hran: | 0 | kW
| Doba výhřevu hran za 24 hod: | 0 | hod
| Celkový el. odběr výh. hran: | 0 | kW/hod/24hod
| Celkový el. příkon osvětlení: | 0 | kW
| Celková doba osvětlení za 24 hod: | 12 | hod
| Celkový el. odběr osv. za 24hod: | 0 | kW/hod/24hod
| Celkový el. odběr 24hod: | 1.44 | kW/hod/24hod
P1 | Poznámky | Náhradní díly (jednotlivé části, komponenty, regulace, profily atd.) pro nabízený distribuční, gastronomický nábytek a jeho příslušenství musí být dostupné u dodavatele nejdéle do pěti pracovních dnů. Všechny nezbytné náhradní díly musí být dostupné po dobu deseti let od uvedení technologie do provozu.
P2 |  | Všechna prosklení musí být řešena dle EN 12150, prosklení a zrcadla musí být bezpečnostním provedení. Prosklení a izolace jednotlivých dílců musí být navržena pro příslušnou klimatickou třídu (25 °C a 60 % relativní vlhkosti) s garancí provozu bez vzniku kondenzace na jednotlivých dodaných aparátech.
P3
P4

## MT-B.01
| Identifikace: | MT-B.01 |  |  |  | Pozice: | 105
| Použití: | CHLADICÍ BOX
| Název: | POLOTOVARY |  |  |  | Umístění: | 1NP
| Klimatická třída umístění komory: | 3 | 25 °C 60 %RH |  |  | Klasifikace umístění: | C
| Referenční řada aparátu: | CEILING LOW
| Skladované produkty: | Farmářské produkty (maso, drůbež, sýry, saláty) |  |  |  |  | -
| Prostorová teplota: | 3 M1 |  |  |  | +2/+4 | °C
| Teplotní diference regulace: |  |  |  |  | 2 | °K
| Relativní vlhkost prostoru: |  |  |  |  | 85 | %RH
| Vypařovací teplota: | -3.8 |  |  |  |  | °C
| Ventil udržení konstantního tlaku: | NE | Vypařovací teplota (SET): |  |  |  | °C
| Způsob napojení na chladicí okruh: | DX |  |  |  |  | -
| Použité chladivo: | R744 |  | Provozní doba: |  | 16 | hod
1. Hlavní rozměry komory (vnitřní) a požadavky na chladicí výkon
|  | Délka: |  |  |  | 4.25 | m
|  | Šířka: |  |  |  | 3.47 | m
|  | Výška: |  |  |  | 2.4 | m
|  | Podlahová plocha: |  |  |  | 14.7475 | m2
|  | Vnitřní objem prostoru: |  |  |  | 35.394 | m3
|  | Navržený chladicí výkon: |  |  |  | 3121.7155 | W
[6 empty] | 88.199 | W/m3
2. Specifikace
| Základní technické požadavky: | Tloušťka stěny izolace PIR/PUR (dle PD): |  |  |  | PUR 80 | mm
|  | Technické řešení podlahy: |  |  |  | STV | -
|  | D | Šířka dveří: |  |  | 1000 | mm
|  | Měrná tepelná kapacita produktu: |  |  |  | 3.8 | J/kg K
|  | Maximální vstupní teplota produktu: |  |  |  | 5 | °C
|  | Denní obrat skladovaného produktu: |  |  |  | 16 | kg/m3
|  | Celkové množství skladovaného produktu: |  |  |  | 566.304 | kg
|  | Ostatní tepelné zátěže: |  |  |  | 0 | W
|  | Typ: | Není specifikováno |  |  | 0 | hod
|  | Dodávka nová komory: |  |  |  | NE | -
|  | Oprava komory: |  |  |  | NE | -
|  | Nová podlaha komory: |  |  |  | NE | -
|  | Nové podlahové lišty: |  |  |  | NE | -
|  | Dodávka nových dveří: |  |  |  | NE | -
|  | Obložení dveří glasbordem: |  |  |  | NE | -
|  | Clona dveří: |  |  |  | NE | -
|  | Přetlaková klapka komory: |  |  |  | NE | -
|  | Technologie "Muž V Komoře": |  |  |  | NE | -
|  | Kontrola úniku chladiva: |  |  |  | ANO | -
| Výhřev hran dveří: | Výhřev hran dveří: |  |  |  | NE | -
|  | Celkový elektrický příkon: |  |  |  | 0 | W
|  | Vytížení výhřevu za 24 hodin: |  |  |  | 0 | %
|  | El. odběr výhřevu za 24 hodin: |  |  |  | 0 | kWhod
| Osvětlení komory: | Nové osvětlení komory: |  |  |  | NE | -
|  | Typ osvětlení komory: |  |  |  | T5B
|  | Celkový elektrický příkon osvětlení: |  |  |  | 191.7175 | W
|  | Celkový elektrický příkon osvětlení: |  |  |  | 13 | W/m2
|  | Doba osvětlení za 24 hodin: |  |  |  | 4.2 | hod
|  | El. odběr osvětlení za 24 hodin: |  |  |  | 0.80521 | kWhod
| Ostatní: | Tepelné ztráty technologie komory: |  |  |  | 0.25541 | kW
| Poznámky: | Podrobná specifikace komor je součástí projektové dokumentace.
3. Technická specifikace aparátu
| Technická referenční řada aparátu: | CEILING LOW |  |  |  |  | -
| Použitý typ DX aparátu: | CEILING LOW.105 EC.ED |  |  |  |  | -
| Výrobce aparátu: | [5 empty] | -
| Chladicí výkon aparátu (výparníku), minimální chladicí výkon (data pro jeden aparát): |  |  |  |  | 3277.8013 | kW
| Odtávání aparátu: | (ED = elektrické, AD = ventilátory) |  |  |  | ED | -
|  | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | Počet odtávání za 24hodin: |  |  |  |  | x/24hod
|  | Doba jednoho odtávání: |  |  |  |  | min
|  | Doba odtávání za 24hodin: |  |  |  | 0 | hod
|  | El. odběr odtávání za 24 hodin: |  |  |  | 0 | kWhod
| Ventilátory aparátu: | Technologie ventilátorů: |  |  |  | EC | -
|  | Regulace otáček ventilátorů: |  |  |  | NE | -
|  | Celkový elektrický příkon: |  |  |  |  | W
|  | El. odběr ventil. za 24 hodin: |  |  |  | 0 | kWhod
|  | Provozní doba : |  |  |  |  | hod/24hod
| Lamely aparátu: | Minimální rozteč lamel: |  |  |  | 7 | mm
|  | Povrchová úprava lamel: |  |  |  | NE | -
|  | Typ povrchové úpravy lamel: |  |  |  | - | -
| Povrchová úprava aparátu: | Izolace odkapní vaničky: |  |  |  | NE | -
|  | Materiál odkapní vaničky: |  |  |  | LAKOVANÝ PLECH | -
|  | Materiál karosérie aparátu: |  |  |  | LAKOVANÝ PLECH | -
|  | Materiál potrubních rozvodů (vlásenky): |  |  |  | Cu | -
| Technická data aparátu: | Délka: |  |  |  |  | mm
|  | Šířka: |  |  |  |  | mm
|  | Výška: |  |  |  |  | mm
|  | Hmotnost: |  |  |  |  | kg
|  | Akustický výkon LwA: |  |  |  |  | dB(A)
| Počet aparátů v komoře: |  |  |  |  | 1 | Ks
| Přípoje chlazení: | Zakončení: |  |  |  | KULOVÉ VENTILY | -
| Plnění chladiva: | ELEKTRONICKÝ EXPANSNÍ VENTIL |  |  |  |  | -
4. Technická specifikace regulace výparníku
| Teplotní sondy: | Třída sond: |  |  |  | PT 1000 | -
|  | Nasávaný vzduch: |  |  |  | ANO | -
|  | Vyfukovaný vzduch: |  |  |  | ANO | -
|  | Odtávání: |  |  |  | ANO | -
|  | Přehřátí: |  |  |  | ANO | -
|  | Produktová sonda (T90): |  |  |  | ANO | -
| Silová a regulační elektrická pozice: | Hlavní vypínač: |  |  |  | ANO | -
|  | Proudový chránič: |  |  |  | ANO | -
|  | Nouzové zapnutí osvětlení: |  |  |  | ANO | -
|  | Regulace výhřevu hran dveří: |  |  |  | ANO | -
|  | Dle specifikace ČSN: |  |  |  | ANO | -
| Elektronický regulátor: | Referenční výrobce: |  |  |  | DLE PD | -
|  | Regulátor na každý výparník: |  |  |  | ANO | -
|  | HACCP: |  |  |  | ANO | -
| Displej regulátoru (viditelný): | Teplota nasávaného vzduchu (S3): |  |  |  | ANO | -
| 5. Cenová nabídka |  |  |  |  | A | 04
| Výparník: (dle specifikace) | Ventilátorový DX výparník komory: |  |  |  |  | Kč
|  | Příslušenství: |  |  |  |  | Kč
|  | Celkem cena aparátu a příslušenství: |  |  |  | 0 | Kč
| CENA DODÁVKY APARÁTU: | MT-B.01 | CELKEM: |  |  | 0 | Kč
| CENA DODÁVKY TECHNOLOGIE KOMORY: | 105 |  |  | CELKEM: | #REF! | Kč
Poznámky k technické a cenové nabídce:
P1 | Tato karta obsahuje technický popis řešení komory, ventilátorového výparníku (aparátu). Předmětem řešení je vlastní izolovaný box (nebo jeho oprava, včetně příslušenství Ostatní části cenové nabídky (montáž, automatika, příslušenství atd.)jsou definovány na dalších kartách.
| DATA |  |  |  |  | C 3 M1 DX | 105
| MT-B.01 | 0.80521 | kW/hod/24hod
| CHLADICÍ BOX |  |  |  |  | Cena komory: | #REF!
POLOTOVARY
CEILING LOW.105 EC.ED
| Počet výparníků v komoře: | 1 | ks |  |  | Cena výparníku: | 0
| Požadavek na chladicí výkon | 3121.7155 | W
| Vypařovací teplota | -3.8 | oC
| Typ odtávání: | ED | -
| Celková doba odtávání: | 0 | hod
| Celkový el. příkon odtávání: | 0 | kW
| Celkový el. odběr odtávání | 0 | kW/hod/24hod
| Typ ventilátorů výparníku: | EC | -
| Celkový el. příkon vent. výp.: | 0 | kW
| Celkový el. odběr vent. výp.: | 0 | kW/hod/24hod
| Celkový el. příkon výhřevu hran: | 0 | kW
| Doba výhřevu hran za 24 hod: | 0 | hod
| Celkový el. odběr výh. hran: | 0 | kW/hod/24hod
| Celkový el. příkon osvětlení: | 0.19172 | kW
| Celková doba osvětlení za 24 hod: | 4.2 | hod
| Celkový el. odběr osv. za 24hod: | 0.80521 | kW/hod/24hod
| Celkový el. odběr 24hod: | 0.80521 | kW/hod/24hod
P1 | Poznámky | Náhradní díly (jednotlivé části, komponenty, regulace, profily atd.) pro nabízené aparáty a jejich příslušenství musí být dostupné u dodavatele nejdéle do pěti pracovních dnů. Všechny nezbytné náhradní díly musí být dostupné po dobu deseti let od uvedení technologie do provozu.
P2 |  | Všechna prosklení musí být řešena dle EN 12150, prosklení a zrcadla musí být bezpečnostním provedení. Prosklení a izolace jednotlivých dílců musí být navržena pro příslušnou klimatickou třídu (25oC a 60% relativní vlhkosti) s garancí provozu bez vzniku kondenzace na jednotlivých dodaných aparátech.
P3 |  | Tato karta obsahuje technický popis řešení komory, ventilátorového výparníku (aparátu). Předmětem řešení je vlastní izolovaný box (nebo jeho oprava, včetně příslušenství Ostatní části cenové nabídky (montáž, automatika, příslušenství atd.)jsou definovány na dalších kartách.
P4 |  | Podrobné (detailní) požadavky na návrh aparátů (použité materiály karosérie, požadavky na hlučnost, maximální provozní tlak atd.) jsou součástí zadávací projektové dokumentace. Pro ověření technického návrhu budou před realizací předloženy datové listy aparátů ke kontrole.

## A 01
| Identifikace: | ZDROJ CHLADU |  |  | Řádek nabídky: | A 01
|  | SDRUŽENÁ VÍCE KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA |  |  | Chladicí okruh: | DX-01
| Typ zařízení: | DX BOOSTER VYBAVENÝ LP EJEKTOREM
| Návrhová teplota okolí: | 36 | oC |  | Umístění: | 1NP
| Referenční typ jednotky: | DX.R744.BOOSTER.16,3/18,5 |  |  | Místnost: | -
| Použité chladivo: | R744
| Umístění zdroje chladu: | STROJOVNA CHLADICÍHO ZAŘÍZENÍ
| Typové řešení zdroje chladu: | KOMPAKTNÍ VENKOVNÍ ZDROJ VČETNĚ CHLADIČE PLYNU
| Minimální návrhové provozní tlaky (PS): | LT 40 / MT 60 / LI 90 / HP 120 |  |  |  | Bar
Poznámka:
1. Hlavní rozměry a umístění
| Základní vlastnosti zdroje chladu: | Délka: |  |  |  | m
|  | Šířka: |  |  |  | m
|  | Výška: |  |  |  | m
|  | Hladina akustického tlaku: |  |  |  | dB/Lp (10m)
|  | Hladina akustického výkonu: |  |  |  | db(A)
|  | Hmotnost aparátu: |  |  |  | Kg
2. Definice chladicího výkonu
| Základní charakteristika zdroje: | Vypařovací teplota TK: |  |  |  | oC
|  | Sací přehřátí TK: |  |  |  | K
|  | Vypařovací teplota NK: |  |  |  | oC
|  | Sací přehřátí NK: |  |  |  | K
|  | Návrhová teplota okolí: |  |  | 36 | oC
|  | Výtlačný tlak návrhový: |  |  |  | Bar
|  | Teplota par za gass coolerem: |  |  |  | oC
|  | Návrhový tlak ve sběrači chladiva: |  |  |  | Bar
Systémová charakteristika: (návrhová, kompresory)
|  | Chladicí výkon TK: |  |  |  | kW
|  | Elektrický příkon TK: |  |  |  | kW
|  | Elektrický proud TK: |  |  |  | A
|  | Chladicí výkon NK: |  |  |  | kW
|  | Elektrický příkon NK: |  |  |  | kW
|  | Elektrický proud NK: |  |  |  | A
|  | El. příkon paralelního kompresoru(ů) : |  |  |  | kW
|  | El. proud paralelního kompresoru(ů) : |  |  |  | A
|  | El. příkon regulace (měniče, regulace, atd.): |  |  |  | kW
|  | El. proud regulace (měniče, regulace, atd.): |  |  |  | A
|  | COP (na straně výparníků, celkem): |  |  | #DIV/0! | -
|  | Tepelný výkon kompresorů: |  |  |  | kW
Podrobné požadavky a upřesnění pravidel pro návrh zdroje chladu jsou součástí zadávací projketové dokumentace.
3. Technická specifikace zdroje chladu
| Použitý typ zdroje chladu: |  |  |  |  | -
| Výrobce aparátu: |  |  |  |  | -
|  | Doba odtávání za 24hodin: |  |  | #REF! | hod
|  | El. odběr odtávání za 24 hodin: |  |  | #REF! | kWhod
| Použité kompresory: | Technologie kompresorů: |  |  |  | -
|  | Výrobce kompresorů: |  |  |  | -
|  | Počet kompresorů LT: |  |  |  | ks
|  | Typ kompresoru LT/K1: |  |  |  | speed
|  | Modulace výkonu LT/K1: |  |  | ANO | -
Typ kompresoru LT/K2:
Typ kompresoru LT/K3:
|  | Počet kompresorů MT: |  |  |  | ks
|  | Typ kompresoru MT/K1: |  |  |  | speed
|  | Modulace výkonu MT/K1: |  |  | ANO | -
Typ kompresoru MT/K2:
Typ kompresoru MT/K3:
Typ kompresoru MT/K4:
|  | Typ kompresoru MT/K1: |  |  |  | -
|  | Modulace výkonu MT/K1: |  |  | ANO | -
| Specifikace zásobníku chladiva: | Vnitřní objem zásobníku (sběrače): |  |  |  | l
|  | Dispozice zásobníku (sběrače): |  |  |  | -
4. Regulace
| Hlavní regulátor: | Referenční výrobce: |  |  | DLE PD | -
|  | Referenční typ regulace: |  |  | DLE PD | -
|  | Výpočet provozního COP: |  |  | ANO | -
|  | Optimalizace provozních parametrů: |  |  | ANO | -
|  | Vizualizace provozních parametrů: |  |  | ANO | -
| Silová napájení: | Silový rozvaděč součástí jednotky: |  |  | ANO | -
|  | Hlavní vypínač: |  |  | ANO | -
|  | Jištění a vypnutí připojených komor |  |  | ANO | -
|  | Jištění a vypnutí připojeného DN: |  |  | ANO | -
|  | Jištění a vyp. technologie rekuperace: |  |  | ANO | -
|  | Dle specifikace ČSN: |  |  | ANO | -
| Měření energetických parametrů: | Elektrický odběr, příkon, proud: |  |  | ANO | -
|  | Vizualizace na rozvaděči jednotky: |  |  | ANO | -
| 5. Cenová nabídka |  |  |  | A | 02
| Zdroj chladu (jednotka): |  |  |  |  | Kč
| CENA DODÁVKY |  | CELKEM: |  | 0 | Kč
Poznámky k technické a cenové nabídce:
P1 | Náhradní díly (jednotlivé části, kompresory, měniče, regulace, atd.) pro zdroj chladu a jeho příslušenství musí být dostupné u dodavatele nejdéle do pěti pracovních dnů. Všechny nezbytné náhradní díly musí být dostupné po dobu deseti let od uvedení technologie do provozu.
| DATA |  |  |  |  | -
| Typ jednotky: | 0 |  |  |  | DX.R744.BOOSTER.16,3/18,5
| Typ kompresorů: | 0
| Počet kompresorů: | 0 | LT | Ks
|  | 0 | MT | ks
| Chladicí výkon LT: | 0 | kW | 0 | #DIV/0! | COP
| Vypařovací teplota LT: | 0 | oC
| Chladicí výkon MT: | 0 | kW | 0 | #DIV/0! | COP
| Vypařovací teplota MT: | 0 | oC
| Teplota výstupního plynu: | 0 | oC
| Tepelný výkon zdroje: | 0 | kW
| Celkový el. příkon kompresorů: | 0 | kW
| Celkový el. proud kompresorů: | 0 | A
| Celkový el. odběr 24hod: | 0 | kW/hod/24hod
| Celkový el. odběr rok: | 0 | kW/hod/rok |  | 4920 | hod/rok
P1 | Poznámky | Náhradní díly (jednotlivé části, kompresory, měniče, regulace, atd.) pro zdroj chladu a jeho příslušenství musí být dostupné u dodavatele nejdéle do pěti pracovních dnů. Všechny nezbytné náhradní díly musí být dostupné po dobu deseti let od uvedení technologie do provozu.
P2 |  | -
P3 |  | -
P4 |  | -
Note on C51: Tepelný výkon kompresorů zdroje chladu při plném chladicím výkonu zdroje chladu, bez využití rekuperace tepla

## A 02
| Identifikace: | GASS COOLER |  | Řádek nabídky: | A 02
|  | CHLADIČ PLYNU / KONDENÁTOR |  | Chladicí okruh: | DX-01
| Lokalita umístění: | VH AGROPRODUKT, 50.2525558N, 15.8175425E
| Návrhová teplota okolí: | 36 | oC | Umístění: | 1NP
| Referenční typ aparátu: | EXT.GC.62
| Maximální provozní tlak (PS): | 120 |  |  | Bar
| Použité chladivo: | R744
| Lokalizace chladiče plynu: | Integrovaná součást zdroje chladu
1. Hlavní rozměry a požadavky na hlučnost
|  | Délka: |  |  | m
|  | Šířka: |  |  | m
|  | Výška: |  |  | m
|  | Hladina akustického tlaku: |  |  | dB/Lp (10m)
|  | Hladina akustického výkonu: |  |  | db(A)
|  | Hmotnost aparátu: |  |  | Kg
2. Definice výkonu
| Nadkritické parametry: (supercritical operation) | Požadovaný tepelný výkon zdroje: |  | 0 | kW
|  | Minimální rezerva výkonu: |  | 5 | %
|  | Minimální tepelný výkon aparátu: |  | 0 | kW
|  | Výkon aparátu: |  |  | kW
|  | Rezerva lamelové plochy: |  |  | %
|  | Vstupní teplota vzduchu: |  | 36 | oC
|  | Vstupní teplota R744: |  |  | oC
|  | Vstupní teplota R744: |  |  | oC
|  | Návrhová nadmořská výška: |  |  | m
| Podkritické parametry: (subcritical operation) | Výkon aparátu: |  |  | kW
|  | Rezerva lamelové plochy: |  |  | %
|  | Vstupní teplota vzduchu: |  | 5 | oC
|  | Kondenzační teplota R744: |  |  | oC
|  | Podchlazení R744: |  |  | K
|  | Návrhová nadmořská výška: |  | 288 | m
Podrobné požadavky a upřesnění pravidel pro výpočet chladicího výkonu gass cooleru
v nadkritickém i podkritickém režimu, jsou součástí zadávací dokumentace.
3. Technická specifikace aparátu
| Použitý typ aparátu: |  |  |  | -
| Výrobce aparátu: |  |  |  | -
| Počet použitých aparátů: |  |  | 1 | Ks
|  | Doba odtávání za 24hodin: |  | #REF! | hod
|  | El. odběr odtávání za 24 hodin: |  | #REF! | kWhod
| Ventilátory aparátu: | Technologie ventilátorů: |  | EC | -
|  | Krytí ventilátorů: |  | IP54 | min
|  | Počet ventilátorů: |  |  | ks
|  | Elektrický příkon ventilátoru: |  |  | W
|  | Elektrický proud ventilátoru: |  |  | A
|  | Elektrické napájení aparátu: |  |  | TN-C-S
|  | Celkový elektrický příkon: |  | 0 | kW
|  | El. odběr ventil. za 24 hodin: |  |  | kWhod
|  | Celkový elektrický roud: |  | 0 | A
| Obecná specifikace: | Vnitřní objem aparátu: |  |  | l
|  | Rozteč lamel aparátu: |  |  | mm
4. Regulace aparátu
| Teplotní sondy: | Třída sond: |  | PT 1000 | -
|  | Nasávaný vzduch: |  | ANO | -
|  | Výstupní teplota R744: |  | ANO | -
| Silová a regulační elektrická pozice: | Silový rozvaděč součástí aparátu: |  | ANO | -
|  | Hlavní vypínač: |  | ANO | -
|  | Samostatné jištění ventilátorů: |  | ANO | -
|  | Dle specifikace ČSN: |  | ANO | -
| Regulace: | Plynulá změna otáček ventilátorů: |  | ANO | -
|  | Plovoucí režim regulace: |  | ANO | -
| 5. Cenová nabídka |  |  | A | 02
| Aparát: |  |  |  | Kč
| CENA DODÁVKY |  | CELKEM: | 0 | Kč
Poznámky k technické a cenové nabídce:
P1 | Náhradní díly (jednotlivé části, komponenty, regulace, atd.) pro chladič plynu/kondenzátor a jeho příslušenství musí být dostupné u dodavatele nejdéle do pěti pracovních dnů. Všechny nezbytné náhradní díly musí být dostupné po dobu deseti let od uvedení technologie do provozu.
P2 | Součástí dodávky aparátu jsou vždy originální prodloužené nohy o dostatečné délce s ohledem na optimální a energeticky úspornou práci aparátu a jednoduché a bezpečné čištění lamelové plochy aparátu.
| DATA |  |  |  | 1NP
| Typ aparátu: | 0 |  |  | EXT.GC.62
| Výrobce aparátu: | 0
| Počet aparátů: | 1 | ks
| Požadavek na chladicí výkon | 0 | kW
| Vypařovací teplota | 120 | oC
| Typ ventilátorů výparníku: | EC | -
| Celkový el. příkon vent. výp.: | 0 | kW
| Predikce průměrné provozní doby: | 16 | hod
| Celkový el. odběr 24hod: | 0 | kW/hod/24hod
| Celkový el. odběr rok: | 0 | kW/hod/rok | 4920 | hod/rok
P1 | Poznámky | Náhradní díly (jednotlivé části, komponenty, regulace, atd.) pro chladič plynu/kondenzátor a jeho příslušenství musí být dostupné u dodavatele nejdéle do pěti pracovních dnů. Všechny nezbytné náhradní díly musí být dostupné po dobu deseti let od uvedení technologie do provozu.
P2 |  | Součástí dodávky aparátu jsou vždy originální prodloužené nohy o dostatečné délce s ohledem na optimální a energeticky úspornou práci aparátu a jednoduché a bezpečné čištění lamelové plochy aparátu.
P3
P4

## A 03
| Identifikace: |  |  | Řádek nabídky: | A 03
SILOVÉ ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ PRO DISTRIBUČNÍ
NÁBYTEK A CHLAZENÉ KOMORY
REGULAČNÍ POZICE PRO CHLAZENÉ KOMORY
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY A TECHNOLOGIE
1. Základní charakteristika
|  | Elektrické silové napájení distribučního nýbatku: |  | ANO | -
|  | Elektrické silové napájení komor: |  | ANO | -
|  | Silové a regulační pozice komor: |  | ANO | -
|  | Dveřní spínače: |  | ANO | -
|  | Signalizace otevřených dveří: |  | ANO | -
|  | Technologie MvK: |  | ANO | -
|  | Vyhodnocení úniku chladiva: |  | ANO | -
|  | Zvuková a světelná signalizace poruchy: |  | ANO | -
|  | Světelná signalizace osvětlení komory: |  | ANO | -
|  | Výstražné tabulky: |  | ANO | -
|  | Bezpečnostní tabulky: |  | ANO | -
| 2. Cenová nabídka |  |  | A | 03
| Celkova cena dodávky: |  |  |  | Kč
| CENA DODÁVKY |  | CELKEM: | 0 | Kč
Poznámky k technické a cenové nabídce:
P1 | Podrobná specifikace a popis jednotlivých technologií je součástí zadávací dokumentace a výkresové dokumentace.
P2
DATA
0
SILOVÉ ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ PRO DISTRIBUČNÍ
NÁBYTEK A CHLAZENÉ KOMORY
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY A TECHNOLOGIE
P1 | Poznámky | Podrobná specifikace a popis jednotlivých technologií je součástí zadávací dokumentace a výkresové dokumentace.
P2
P3
P4

## A 05
| Identifikace: |  |  | Řádek nabídky: | A 05
MONITOROVACÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
TECHNOLOGIE CHLAZENÍ
VPN SEC
| Referenční typ technologie: | -
1. Základní charakteristika
|  | Grafická vizualizace: |  | ANO | -
|  | Kontrola poruchových stavů: |  | ANO | -
|  | Sběr provozních dat: |  | ANO | -
|  | Tabulkové a grafické zpracování dat: |  | ANO | -
|  | Webové přístupové rozhraní: |  | ANO | -
|  | Zabezpečení přístupu: |  | ANO | -
2. Upřesnění technologie monitorování
| Použitý typ technologie: |  |  | 1 | Ks
| Výrobce technologie: |  |  |  | -
| Minimální počet připojených regulátorů dle projektu: |  |  | 32 | Ks
| Maximální počet připojených regulátorů: |  |  |  | Ks
| Pokročilá regulace | Optimalizace sacího tlaku: |  | ANO | -
|  | Optimalizace výhřevu hran: |  | ANO | -
|  | Výpočet COP: |  | ANO | -
|  | Doba odtávání za 24hodin: |  | #REF! | hod
|  | El. odběr odtávání za 24 hodin: |  | #REF! | kWhod
| Podružný sběr dat | Měření celkového el. odběru technologie: |  | ANO | -
|  | Měření celkového el. příkonu technologie: |  | ANO | -
|  | El. odběr ventil. za 24 hodin: |  | #VALUE! | kWhod
|  | Měření celkového el. proudu technologie: |  | ANO | -
|  | Měření elektrického napětí na přívodu: |  | ANO | -
|  | Měření relativní vlhkosti prodejní plochy: |  | ANO | -
|  | Měření teploty prodejní plochy: |  | ANO | -
|  | Výpočet rosného bodu (prodejní plocha): |  | ANO | -
|  | Měření venkovní teploty: |  | ANO | -
|  | Měření teploty vody v zásobníku TV: |  | ANO | -
Podrobné požadavky na monitorovací technologii jsou součástí zadávací dokumentace.
3. Technické požadavky na IT zabezpečení a přístup do technologie
| Zabezpečení přístupu | VPN IP SEC: |  | ANO | -
|  | Přístupový certifikát VPN, operátor: |  | ANO | -
|  | Přístupový certifikát VPN, investor: |  | ANO | -
|  | Přístupový certifikát VPN, investor IT: |  | ANO | -
| Vyčítání dat ve formátu *xml | Energie (odběr, příkon, proud, napětí): |  | ANO | -
|  | Vytížení MT, LT, IC části technologie: |  | ANO | -
|  | COP LT a MT části technologie: |  | ANO | -
|  | Teplota, relativní vlhkost a rosný bod: |  | ANO | -
|  | Teplota okolí: |  | ANO | -
|  | Sestava teplot a stavů zpětného využití tepla: |  | ANO | -
| Reportování dat (EU) | V rozsahu *xml, měsiční výkaz, *xls: |  | ANO | -
| Montáž technologie | V souladu s ČSN: |  | ANO | -
Podrobné požadavky na IP VPN SEC technologii, hartware a technické řešení vyčítání dat *xlm
jsou součástí zadávací dokumentace.
| 4. Cenová nabídka |  |  | A | 05
| Monitorovací a vizualizační jednotka: |  |  |  | Kč
| Technologie IT VPN SEC: |  |  |  | Kč
|  | CELKEM: |  | 0 | Kč
| CENA DODÁVKY |  | CELKEM: | 0 | Kč
Poznámky k technické a cenové nabídce:
P1 | Náhradní díly (nebo alternativní technická náhrada) pro nabízenou technologii monitorování a zabezpečení musí být dostupná u dodavatele nejdéle do pěti pracovních dnů. Všechny nezbytné náhradní díly musí být dostupné po dobu deseti let od uvedení technologie do provozu. Dodavatel zabezpečuje následné softwarové a hartwarové zabezpečení technologie.
P2
DATA
0
MONITOROVACÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
TECHNOLOGIE CHLAZENÍ
-
P1 | Poznámky | Náhradní díly (nebo alternativní technická náhrada) pro nabízenou technologii monitorování a zabezpečení musí být dostupná u dodavatele nejdéle do pěti pracovních dnů. Všechny nezbytné náhradní díly musí být dostupné po dobu deseti let od uvedení technologie do provozu. Dodavatel zabezpečuje následné softwarové a hartwarové zabezpečení technologie.
P2
P3
P4

## A 06
| Identifikace: |  |  | Řádek nabídky: | A 06
DODÁVKA PROVOZNÍ AUTOMATIKY
REGULAČNÍCH KOMPONENT
A UZAVÍRACÍCH ARMATUR
1. Základní charakteristika
|  | Teplotní prostorové sondy: |  | ANO | -
|  | Teplotní sondy přehřátí: |  | ANO | -
|  | Tlakové sondy: |  | ANO | -
|  | Uzavírací kulové ventily: |  | ANO | -
|  | Zpětné ventily: |  | ANO | -
|  | Pojišťovací ventily: |  | ANO | -
|  | Vstřikovací elektronické ventily: |  | ANO | -
|  | Cívky pro EEV: |  | ANO | -
|  | Ostatní provozní automatika: |  | ANO | -
|  | Popisky provozní autoamtiky: |  | ANO | -
|  | Směrové šipky chladiva: |  | ANO | -
| 2. Cenová nabídka |  |  | A | 06
| Provozní automatika a regulační komponenty: |  |  |  | Kč
| CENA DODÁVKY |  | CELKEM: | 0 | Kč
Poznámky k technické a cenové nabídce:
P1 | Podrobná specifikace a popis provozní automatiky a regulačních komponent je součástí zadávací dokumentace a výkresové dokumentace.
P2
DATA
0
DODÁVKA PROVOZNÍ AUTOMATIKY
REGULAČNÍCH KOMPONENT
0
P1 | Poznámky | Podrobná specifikace a popis provozní automatiky a regulačních komponent je součástí zadávací dokumentace a výkresové dokumentace.
P2
P3
P4

## A 07
| Identifikace: |  |  | Řádek nabídky: | A 07
DODÁVKA POTRUBNÍCH ROZVODU
KABELOVÝCH LÁVEK, ELEKTRICKÝCH KABELU
NÁPLŇ CHLADIVA A OLEJE
1. Základní charakteristika
|  | Potrubní a kabelové trasy: |  | ANO | -
|  | Protrubní rozvody chladiva: |  | ANO | -
|  | Kotvení potrubních rozvodů: |  | ANO | -
|  | Tepelné izolace potrubních rozvodů: |  | ANO | -
|  | Odpadní potrubí: |  | ANO | -
|  | Silové kabely: |  | ANO | -
|  | Ovládací kabely: |  | ANO | -
|  | IT a MAR kabely: |  | ANO | -
|  | Náplně chladiva R744: |  | ANO | -
|  | Náplně oleje: |  | ANO | -
| 2. Cenová nabídka |  |  | A | 07
| Potrubní a kabelové rozvody a náplně chladiva a oleje: |  |  |  | Kč
| CENA DODÁVKY |  | CELKEM: | 0 | Kč
Poznámky k technické a cenové nabídce:
P1 | Podrobná specifikace a popis potrubních rozvodů, izolací, vedení kabelů a jejich uložení je součástí zadávací dokumentace a výkresové dokumentace.
P2
DATA
0
DODÁVKA POTRUBNÍCH ROZVODU
KABELOVÝCH LÁVEK, ELEKTRICKÝCH KABELU
0
P1 | Poznámky | Podrobná specifikace a popis potrubních rozvodů, izolací, vedení kabelů a jejich uložení je součástí zadávací dokumentace a výkresové dokumentace.
P2
P3
P4

## A 08
| Identifikace: | VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA |  | Řádek nabídky: | A 08
|  | (PRO POTŘEBY OTOPNÉ SOUSTAVY) |  | Chladicí okruh: | DX-01
| Lokalita umístění: | VH AGROPRODUKT
| Výpočtová teplota okolí: | VODA | °C | Umístění: | 1NP
| Referenční typ: | HRT.DX-01.50 |  | Místnost: | 107
| Maximální PS/R744 | 120 |  |  | Bar
| Použité chladivo: | R744
1. Klíčové vlastnosti
|  | Požadovaný tepelný výkon zdroje: |  | 0 | kW
|  | Minimální využití tepelného výkonu (teplota okolí +5°C): |  | 50 | %
|  | Tepelný výkon technologie využití odpadního tepla: |  | 0 | kW
|  | Regulační tlak v HP části technologie při využití odpadního tepla: |  | 80 | Bar
|  | Teplonosná látka: |  | VODA
|  | Max. provozní tlak teplonosné látky: |  | 10 | Bar
|  | Měrné teplo [c] |  | 4.1868 | kJ/kg K
|  | Hustota [𝜌] |  | 1000 | kg/m3
|  | Průtok teplonosné látky: |  | 0 | m3/s
|  | Vstupní teplota teplonosné látky: |  | 38 | °C
|  | Výstupní teplota teplonosné látky: |  | 45 | °C
|  | Průtok teplonosné látky: |  | 0 | m3/h
|  | Tlaková ztráta vodyní smyčky: |  | 65 | kPa
|  | Dva výměníky zapojené za sebou: |  | ANO | -
Podrobné požadavky a upřesnění pravidel pro výpočet tepelného výkonu technologie odvodu odpadního tepla v nadkritickém i podkritickém režimu, jsou součástí zadávací projektové dokumentace.
3. Technická specifikace technologie
| Použitý typ aparátu: |  |  |  | -
| Výrobce aparátu: |  |  |  | -
| Počet aparátů zapojených v sérii: |  |  | 2 | -
|  | Doba odtávání za 24hodin: |  | #REF! | hod
|  | El. odběr odtávání za 24 hodin: |  | #REF! | kWhod
| Výměník pro využití odpadního tepla | Tepelná izolace: |  | ANO | -
|  | Umístění výměníku: |  | TECHNICKÁ MÍSTNOST | -
|  | Primární oběhové čerpadlo s regulací otáček: |  | ANO | -
|  | Elektrický příkon primárního oběhového čerpadla: |  |  | W
|  | Elektrický proud primárního oběhového čerpadla: |  |  | A
|  | Elektrické napájení oběhového čerpadla: |  |  | TN-C-S
|  | Elektrické napájení zásobníku ze zdroje chladu: |  | ANO | -
|  | El. odběr ventil. za 24 hodin: |  |  | kWhod
|  | Servisní odpojení výměníku od otopné soustavy: |  | ANO | -
|  | Pojišťovací ventily, kontrola průtoku otopné vody: |  | ANO | -
4. Regulace technologie rekuperace
| Teplotní sondy: | Třída sond: |  | PT 1000 | -
|  | Vstupní a výstupní teplota otopné vody: |  | ANO | -
|  | Vstupní a výstupní teplota chladiva R744: |  | ANO | -
| Silová a regulační elektrická pozice: | Silový rozvaděč součástí zdroje chladu: |  | ANO | -
|  | Plynulá regulace teploty výstupní ohřáté vody: |  | ANO | -
|  | Změna (SET) požadavané teploty pomocí AI 0-10V: |  | ANO | -
|  | Integrovaná vnitřní komunikace 0-10V s regulátorem jednotky: |  | ANO | -
|  | DI aktivace a deaktivace technologie: |  | ANO | -
|  | Regulace z řídícího regulátoru zdroje chladu: |  | ANO | -
| Příslušenství: | Vizualizace teploty v monitorovacím systému: |  | ANO | -
|  | Třícestný plynule regulovatelný ventil na straně R744: |  | ANO | -
|  | Kalorimetrické měření předaného tepla: |  | ANO | -
| 5. Cenová nabídka |  |  | A | 08
| Technologie: |  |  |  | Kč
| CENA DODÁVKY |  | CELKEM: | 0 | Kč
Poznámky k technické a cenové nabídce:
P1 | Náhradní díly (jednotlivé části, komponenty, regulace, atd.) pro technologii rekuperace a její příslušenství musí být dostupné u dodavatele nejdéle do patnácti pracovních dnů. Všechny nezbytné náhradní díly musí být dostupné po dobu deseti let od uvedení technologie do provozu.
P2 | 0
| DATA |  |  |  | 1NP
| VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA | 0 | kW |  | HRT.DX-01.50
HRT.DX-01.50
| Počet aparátů: | 2 | ks
Požadavek na chladicí výkon
P1 | Poznámky | Náhradní díly (jednotlivé části, komponenty, regulace, atd.) pro technologii rekuperace a její příslušenství musí být dostupné u dodavatele nejdéle do patnácti pracovních dnů. Všechny nezbytné náhradní díly musí být dostupné po dobu deseti let od uvedení technologie do provozu.
P2
P3
P4

## A 09
| Identifikace: |  |  | Řádek nabídky: | A 09
MONTÁŽ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ
UVEDENÍ TECHNOLOGIE DO PROVOZU
ENGINEERING, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
1. Základní charakteristika
|  | Montáž technologie chlazení: |  | ANO | -
|  | Uvedení technologie chlazení do provozu: |  | ANO | -
|  | Technická podpora zakázky: |  | ANO | -
|  | Realizační projketová dokumentace: |  | ANO | -
|  | Bezpečnostní a legislativní dokumentace: |  | ANO | -
|  | Schválení TIČR, elektrická zařízení: |  | ANO | -
|  | Schválení TIČR, tlaková zařízení: |  | ANO | -
| 2. Cenová nabídka |  |  | A | 09
| Montáž a uvedení do provozu: |  |  |  | Kč
| Projektová dokumetace (DSP, RDS, DSPS): |  |  |  | Kč
| CENA DODÁVKY |  | CELKEM: | 0 | Kč
Poznámky k technické a cenové nabídce:
P1 | Podrobná specifikace na dopravu, pojištění a legislativní řešení projektu je součástí zadávací dokumentace.
P2
DATA
0
MONTÁŽ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ
UVEDENÍ TECHNOLOGIE DO PROVOZU
0
P1 | Poznámky | Podrobná specifikace na dopravu, pojištění a legislativní řešení projektu je součástí zadávací dokumentace.
P2
P3
P4

## A 10
| Identifikace: |  |  | Řádek nabídky: | A 10
DOPRAVA TECHNOLOGIE CHLAZENÍ
POJIŠTĚNÍ DODÁVKY A DOPRAVY
1. Základní charakteristika
|  | Doprava technologie chlazení: |  | ANO | -
|  | Usazení technologie chlazení na pozice: |  | ANO | -
|  | Pojištění technologie v rámci dopravy: |  | ANO | -
|  | Pojištění technologie v rámci montáže: |  | ANO | -
|  | Nespecifikované legislativa: |  | ANO | -
| 2. Cenová nabídka |  |  | A | 10
| Doprava, pojištění, legislativa: |  |  |  | Kč
| CENA DODÁVKY |  | CELKEM: | 0 | Kč
Poznámky k technické a cenové nabídce:
P1 | Podrobná specifikace na dopravu, pojištění a legislativní řešení projektu je součástí zadávací dokumentace.
P2
DATA
0
DOPRAVA TECHNOLOGIE CHLAZENÍ
POJIŠTĚNÍ DODÁVKY A DOPRAVY
0
P1 | Poznámky | Podrobná specifikace na dopravu, pojištění a legislativní řešení projektu je součástí zadávací dokumentace.
P2
P3
P4

## M (hidden)
Jedná se o typ TABULKA zvětšení v menu NÁVRH příkaz "Změnit velikost tabulky" | Menu: Referenční typ (obsahuje jedinečné záznamy z tabulky ve slouci B - automaticky se mění) | Jedná se o typ TABULKA zvětšení v menu NÁVRH příkaz "Změnit velikost tabulky" | Jedná se o typ TABULKA zvětšení v menu NÁVRH příkaz "Změnit velikost tabulky" | Jedná se o typ TABULKA zvětšení v menu NÁVRH příkaz "Změnit velikost tabulky" | Jedná se o typ TABULKA zvětšení v menu NÁVRH příkaz "Změnit velikost tabulky" |  | Jedná se o typ TABULKA zvětšení v menu NÁVRH příkaz "Změnit velikost tabulky" |  | Jedná se o typ TABULKA zvětšení v menu NÁVRH příkaz "Změnit velikost tabulky" | Jedná se o typ TABULKA zvětšení v menu NÁVRH příkaz "Změnit velikost tabulky" | Jedná se o typ TABULKA zvětšení v menu NÁVRH příkaz "Změnit velikost tabulky" | Jedná se o typ TABULKA zvětšení v menu NÁVRH příkaz "Změnit velikost tabulky" | Jedná se o typ TABULKA zvětšení v menu NÁVRH příkaz "Změnit velikost tabulky" | Jedná se o typ TABULKA zvětšení v menu NÁVRH příkaz "Změnit velikost tabulky" |  | Jedná se o typ TABULKA zvětšení v menu NÁVRH příkaz "Změnit velikost tabulky"
Typy DN Arneg |  | Skladované produkty: | Elektronický regulátor: | Odtávání: | Barva distribučního nábytku: | Sloupec1 | Osvětlení DN a osvětlení polic: | Sloupec1 | Přípoje chlazení: | Zakončení: | Plnění chladiva: | Zakrytí: | Teplotní sondy: (pro každý díl nábytku) | Bočnice: | Sloupec1 | ANO/NE | Produkty | Komora | Použití komory | PIR | TEPLOTY | ELEKTRO | ZDROJ CHLADU | UMÍSTĚNÍ ZDROJE CHLADU | KONCEPT ZDROJE CHLADU | PS | KOMPRESORY | SBĚRAČ
| KORINTHOS 2 VD | Mražené potraviny a smetanové krémy | DANFOSS | ED | - | - | - | - | HORNÍ | - | ELEKTRONICKÝ EXPANSNÍ VENTIL | NOČNÍ ROLETY ROLETY | PT 1000 | ANTRACIT | RAL 7016 | ANO | MRAŽENÉ PRODUKTY | CHLADICÍ BOX | UZENINY | 75 | -22/-24 | 3x400V/50Hz | KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA | STROJOVNA CHLADICÍHO ZAŘÍZENÍ | DX BOOSTER S PARALELNÍ KOMPRESÍ | LT 60 / MT 60 / LI 90 / HP 120 | PÍSTOVÉ | HORIZONTÁLNÍ
KORINTHOS 2 VD | VENEZIA 2 MAXI VDA | Mražené potraviny | CAREL | AD | ANTRACIT | RAL 7016 | LED for BASIC | 3000K | SPODNÍ | CU POTRUBÍ | TERMOSTATICKÝ VSTŘIKOVACÍ VENTIL | NOČNÍ ROLETY ELEKTRICKÉ | PTC 1000 | BÍLÁ | RAL 9003 | NE | CHLAZENÉ PRODUKTY | MRAZICÍ BOX | LAHUDKY | 125 | -20/-22 | 230V/50Hz | KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA V KAROSÉRII | VENKOVNÍ PROSTOR | DX BOOSTER VYBAVENÝ LP EJEKTOREM | 32/51/90/120 | SCROLL | VERTIKÁLNÍ
KORINTHOS 2 VD | OSAKA 3 LXQ 85 H150 | Pečivo, mražené produkty | DLE PD | HG | BÍLÁ | RAL 9003 | LED for FISH | 4000K |  | KULOVÉ VENTILY | ELEKTRONICKÝ KROKOVÝ EXPANSNÍ VENTIL | CELOSKLENĚNÉ IZOLOLOVANÉ DVEŘE REMIS SAFE T MAX | PTC | BÍLÝ HLINÍK | RAL 9006 | - |  | KLIMATIZOVANÁ MÍSTNOST | SÝRY |  | -18/-20 |  | VĚTRANÁ SKŘÍŇ | TECHNICKÁ MÍSTNOST | DX BOOSTER S PARALELNÍ KOMPRESÍ A HP EJEKTOREM | LT 40 / MT 60 / LI 90 / HP 120 | ŠROUBOVÉ | NENÍ POUŽIT
KORINTHOS 2 VD | OSAKA 3 LXQ 100 H165 | Polotovary | - |  | NEREZ POTR. | ČSN 17240 | LED for F&V | 3000K |  |  | MAGNETICKÝ VENTIL DANFOSS PRO NGL | CELOSKLENĚNÉ IZOLOLOVANÉ, VYŘÍVANÉ DVEŘE SE ZÁKLOPKOU PRO DOPLŇOVÁNÍ | NTC | TRANSPARENTNÍ | - | 1/0 |  |  | LAHUDKY, UZENINY |  | -1/+1 |  | KOMPAKTNÍ VENKOVNÍ ZDROJ | OBSAZENÝ PROSTOR | DX BOOSTER S LP EJEKTOREM | 135 | -
KORINTHOS 2 VD | ARLES H125 | Mléčné produkty, uzeniny, fresh, bistro |  |  | ZRCADLO | BEZPEČNOSTNÍ | LED for MEAT | 1000K |  |  |  | CELOSKLENĚNÉ IZOLOLOVANÉ VÍKA REMIS ECOLINE PUSH |  | PROSKLENÉ | BEZPEČNOSTNÍ | 1 |  | CHLAZENÍ KAPALINY | MASO A DRUBEŽ |  | +0/+2 |  | KOMPAKTNÍ VENKOVNÍ ZDROJ VČETNĚ CHLADIČE PLYNU | NEOBSAZENÝ PROSTOR | - | 140 | -
KORINTHOS 2 VD | PANAMA 3P 080 H203 | Mléčné produkty, uzeniny, promo, nápoje |  |  | BÍLÝ HLINÍK | RAL 9006 | LED for LT | 5700K |  |  |  | CELOSKLENĚNÉ IZOLOLOVANÉ VÍKA A DVEŘE |  | ZRCADLO | BEZPEČNOSTNÍ | 0 |  |  | MLÉČNÉ PRODUKTY |  | +2/+4
| OSAKA 3 LX AS 100 H203 | Lahůdky, uzeniny, sýry |  |  | ŠEDÁ, STRATUS | - | LED for BASIC 2 | 4000K | [5 empty] | ŠEDÁ, STRATUS |  |  |  |  | CHLAZENÉ PRODUKTY |  | +4/+6
| PELICAN 6 P 1E H216 G3 | Farmářské produkty (maso, drůbež, sýry, saláty) |  |  | ŠEDÁ BASIC | RAL 7024 | LED | >= 4000 | [5 empty] | - | - | STROJOVNA |  |  | OVOCE A ZELENINA |  | +6/+8
LONDON 4 | IRIOS SG4-GL+.CL4 e*cube | Ovoce, zelenina, saláty | [13 empty] | ZDROJ CHLADU |  |  | POLOTOVARY |  | +10/+12
LONDON 4 | LISBONA 2 RI 120 H205 | Zdravé produkty, saláty, zelenina, ovoce | [13 empty] | KOTELNA |  |  | NÁPOJE |  | +12/+14
LONDON 4 | MIRADO 64-GS.M1-1 | Maso a drůbež (balené) | [16 empty] | NÁPOJE, PIVO |  | +20/+22
LONDON 4 | AMBURGO 110 G6 BT | Chlazené pečivo a potraviny | [16 empty] | RYBY |  | +26/+28
LONDON 4 | AMBURGO 200 G6 BT 1E | Sýry | [16 empty] | POTRAVINY
LONDON 4 | ASTANA LX H203 | Chlazené potraviny, uzeniny, fresh, bistro | [16 empty] | PŘÍPRAVNA |  | TEPLOTY
| VANTIS SG4-AF.A8 e*cube | Chlazené ryby | [16 empty] | ODPADKY |  | -5
OSAKA 3 LXQ 85 H165 | PRAGA 4 FC 120/207 | Uzeniny, párky, klobásy, šunky, salámy | [16 empty] | POTRAVINY |  | 0.5
OSAKA 3 LXQ 85 H165 | AMBURGO 90 G6 BT | Hotová jídla | [16 empty] | UZENÉ RYBY |  | 7
OSAKA 3 LXQ 85 H165 | ASTANA P H205 | Vejce | [16 empty] | MRAŽENÉ PRODUKTY
OSAKA 3 LXQ 85 H165 |  | Čerstvé produkty | [16 empty] | MRAŽENÉ PEČIVO
|  | Mléčné produky | VIZUALIZACE TEPLOTY | [15 empty] | PŘÍPRAVNA
|  | Mléčné produky, vejce | Poměrová teplota S3/S4: | [15 empty] | PŘÍPRAVNA MASA
|  | Odpadky, VŽP | Teplota na sondě S3: | [15 empty] | PŘÍPRAVNA OVOCE A ZELENINY
OSAKA 3 LXQ 100 H165 |  | Uzené ryby | Teplota na sondě S4: | [12 empty] | ČÍSLA | PATRA |  | STROJOVNA CHLAZENÍ
OSAKA 3 LXQ 100 H165 |  | Saláty, culinária, chlebíčky | [13 empty] | 0 | 2PP |  | MÍSTNOST IT
OSAKA 3 LXQ 100 H165 |  | Antipasty | [13 empty] | 1 | 1PP |  | PŘÍPRAVNA
OSAKA 3 LXQ 100 H165 |  | Hotová jídla s sebou | [13 empty] | 2 | 1NP |  | -
[16 empty] | 3 | 2NP |  | LEDOVÁ VODA
| GASTRO TABLES | Klimatizace strojovny chlazení | [13 empty] | 4 | 3NP |  | PPG 35%
[16 empty] | 5 | 4NP |  | VAJÍČKA
ARLES H125 |  | Chlazené kapaliny: | [13 empty] | 6 | 5NP |  | SALÁTY
ARLES H125 |  | VODA | [13 empty] | 7 | 6NP |  | DRŮBEŽ
ARLES H125 |  | PPG+H2O (35%) | [13 empty] | 8
ARLES H125 |  | -
OSAKA 3 LX AS 85 H203
OSAKA 3 LX AS 85 H203
OSAKA 3 LX AS 85 H203
OSAKA 3 LX AS 85 H203
OSAKA 3 LX AS 85 H203
OSAKA 3 LX AS 85 H203
PRAGA 4 FC 120/207
PRAGA 4 FC 120/207
PRAGA 4 FC 120/207
PRAGA 4 FC 120/207
PRAGA 4 FC 120/207
PELICAN 6 P 1E H216 G3
PELICAN 6 P 1E H216 G3
PELICAN 6 P 1E H216 G3
IRIOS SG4-GL+.CL4 e*cube
IRIOS SG4-GL+.CL4 e*cube
IRIOS SG4-GL+.CL4 e*cube
IRIOS SG4-GL+.CL4 e*cube
LISBONA 2 RI 120 H205
LISBONA 2 RI 120 H205
LISBONA 2 RI 120 H205
LISBONA 2 RI 120 H205
MIRADO 64-GS.M1-1
MIRADO 64-GS.M1-1
MIRADO 64-GS.M1-1
MIRADO 64-GS.M1-1
AMBURGO 90 G6 BT
AMBURGO 90 G6 BT
AMBURGO 90 G6 BT
AMBURGO 90 G6 BT
AMBURGO 200 G6 BT 1E
AMBURGO 200 G6 BT 1E
AMBURGO 200 G6 BT 1E
AMBURGO 200 G6 BT 1E
ASTANA P H205
ASTANA P H205
ASTANA P H205
ASTANA P H205
ASTANA P H205
ASTANA P H205
VANTIS SG4-AF.A8 e*cube
VANTIS SG4-AF.A8 e*cube
VANTIS SG4-AF.A8 e*cube

## L (hidden)
DOBA OSVĚTLENÍ: | 12 | HOD

## C (hidden)
| PROJEKT: |  | PD.318.000.DVZ
| PROVOZOVNA: |  | VH AGROPRODUKT
| ČÍSLO: |  | -
| FORMÁT: |  | FP
| DODAVATEL: |  | 0
| ADRESA: |  | 0
0
| ZPRACOVAL: |  | 0
| TEL.: |  | 0
| E-MAIL: |  | 0 | [5 empty] | INTERNÍ VÝPOČTY
C | CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKY DISTRIBUČNÍHO NÁBYTKU | [7 empty] | OPTION
No | ID | POZICE | SPECIFIKACE | TYP DISTRIBUČNÍHO NÁBYTKU | CENA DN |  | DOPRAVA DN |  | DOPRAVA |  | INSTALACE
1 | LT-C.01 | FPV | VERTICAL GLASS-DOOR | - | 0 | Kč | 0 | Kč | 0 | Kč | 0 | Kč
2 | LT-C.02 | FPH | ISLANDS CLOSED WALL-SIDE | - | 0 | Kč | 0 | Kč | 0 | Kč | 0 | Kč
3 | MT-C.01 | FP | VERTICAL GLASS-DOOR | - | 0 | Kč | 0 | Kč | 0 | Kč | 0 | Kč
4 | MT-C.02 | RI | VERTICAL GLASS-DOOR ROLL IN (EUR) | - | 0 | Kč | 0 | Kč | 0 | Kč | 0 | Kč
A | DN |  | CELKOVÁ CENA DODÁVKY DISTRIBUČNÍHO NÁBYTKU |  | 0 | Kč
B | DOPRAVA |  | CELKOVÁ CENA ZA DOPRAVU NA MÍSTO URČENÍ |  | 0 | Kč |  |  | 0 | Kč
C | INSTALACE |  | SESTAVENÍ DISTRIBUČNÍHO NÁBYTKU NA PRODEJNÍ PLOŠE |  | 0 | Kč |  |  |  |  | 0 | Kč
- | SUMA |  | CELKOVÁ DODÁVKA A INSTALACE DISTRIBUČNÍHO NÁBYTKU |  | 0 | Kč
| ZÁRUKA NA DODÁVKU: |  | 36 | Měsíců
| PLATNOST NABÍDKY: |  | 0 | Měsíců

## D (hidden)
| PROJEKT: |  | PD.318.000.DVZ
| PROVOZOVNA: |  | VH AGROPRODUKT
| ČÍSLO: |  | -
| FORMÁT: |  | DX-01
| DODAVATEL: |  | 0
| ADRESA: |  | 0
0
| ZPRACOVAL: |  | 0
| TEL.: |  | 0
| E-MAIL: |  | 0
D | CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKY VÝPARNÍKU A IZOLOVANÝCH KOMOR
No | ID | POZICE | TECHNOLOGIE | APLIKACE | TYP VÝPARNÍKU | OCHRANA LAMEL |  | KAROSÉRIE | KS | CENA VÝPARNÍKU(Ů) |  | CENA KOMORY
1 | LT-B.01 | 106 | MRAZICÍ BOX | MRAŽENÉ PRODUKTY | CEILING LOW.106 EC.ED | NE | - | LAKOVANÝ PLECH | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
2 | MT-B.01 | 105 | CHLADICÍ BOX | POLOTOVARY | CEILING LOW.105 EC.ED | NE | - | LAKOVANÝ PLECH | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
A | VÝPARNÍKY |  | CELKOVÁ CENA DODÁVKY VÝPARNÍKU PRO KOMORY | [6 empty] | 0 | Kč
B | KOMORY |  | CELKOVÁ CENA ZA DODÁVKU / OPRAVU IZOLOVANÝCH KOMOR | [8 empty] | 0 | Kč
| ZÁRUKA NA DODÁVKU: |  | 36 | Měsíců
| PLATNOST NABÍDKY: |  | 0 | Měsíců