## Titul
Thermokonsult
MASO JIČÍN s.r.o
Investor: | Maso Jičín s.r.o.
Stavba: | Zchlazovací tunel
Provozní soubor: | Čpavkové chlazení
Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provedení stavby - výběr zhotovitele
VÝKAZ VÝMĚR
Vypracoval: | Ing. Jiří Pozděna
Odp. projektant: | Ing. Jiří Pozděna
Datum: | listopad 2025
rev 01 Doplněn požadavek na náplně 12/25
T-4-585

## Specifikace
* |  | Maso Jičín
* |  | Zchlazovací tunely
* |  | Výkaz výměr - část strojně - technologická
*
* | Běžné číslo | Pol. | Proj. Ozn. | Název | Parametry | Typ | Množství
* |  | 1. |  | Technologické zařízení - nově instalované
* | 1 | 1.1 | K 101.1 | Čpavkový šroubový kompresor s elmotorem | Chladicí výkon min 450 kW (to -15 °C tk +35 °C), s měníčem frekvence, vč. NH3 termosifonového a vodního chladiče oleje |  | 1
|  | 1.2 | K 102 | Čpavkový šroubový kompresor s elmotorem | Chladicí výkon min 365 kW (to -15 °C tk +35 °C), s měníčem frekvence, vč. NH3 termosifonového a vodního chladiče oleje |  | 1
* |  | 1.3 | KO 101 | Odpařovací kondenzátor | Výkon min. 1230 kW při tk +35 °C a tl +22 °C se zdojenými tlumiči hluku na sání a výtlaku |  | 1
* |  | 1.4 | P 201.1,2 | Čerpadlo kapalného čpavku | Hermetické , Q= 5,2 m3/h Y=528 J/kg |  | 2
|  | 1.5 | P 301 | Čerpadlo vody přes V 101 | Oběhové In-line Q=4 m3/h, Y=12,3 J/kg |  | 1
|  | 1.6 | P 302 | Čerpadlo vody přes chladiče oleje | Oběhové In-line Q=12,05 m3/h, Y=64 J/kg |  | 1
|  | 1.7 | P 303 | Čerpadlo prim. vody přes V 301 | Oběhové In-line Q=7,5 m3/h, Y=34 J/kg |  | 1
* |  | 1.8 | CH 401.1-4 | Ventilátorový chladič vzduchu, vstup zezadu, výstup dopředu, nerezový svazek vč. Al lamel, izolovaná vana s vytápěním, opláštění nerez, odtávání horkými parami | Výkon 30 kW, to -15 °C, teplota vst vzduchu -5 °C, min. F=149 m2, rozteč lamel min.12 mm |  | 4
* |  | 1.9 | CH 402.1-4 | Ventilátorový chladič vzduchu, vstup zespodu, výstup do stran nerezový svazek vč. Al lamel, izolovaná vana s vytápěním, opláštění nerez, odtávání horkými parami | Výkon 40 kW, to -15 °C, teplota vst vzduchu -5 °C, min. F=243 m2, rozteč lamel min.10 mm |  | 4
* |  | 1.10 | CH 403.1,2 | Ventilátorový chladič vzduchu, vstup zespodu, výstup do stran nerezový svazek vč. Al lamel, izolovaná vana s vytápěním, opláštění nerez, odtávání horkými parami | Výkon 7,5 kW, to -15 °C, teplota vst vzduchu -2 °C, min. F=36 m2, rozteč lamel min.10 mm |  | 2
* |  | 1.11 | CH 404.1,2 | Ventilátorový chladič vzduchu, vstup zespodu, výstup do stran nerezový svazek vč. Al lamel, izolovaná vana s vytápěním, opláštění nerez, odtávání horkými parami | Výkon 5 kW, to -15 °C, teplota vst vzduchu -2 °C, min. F=22 m2, rozteč lamel min.10 mm |  | 2
|  | 1.12 | V 101 | Chladič čpavkových par | čpavek 3120 kg/h teplota +82 °C/ 40 °C voda 3770 kg/h, teplota 30°C/55 °C |  | 1 ks
|  | 1.13 | V 301 | Ohřívač TUV | prim. voda 7500 kg/h teplota 55 °C/ 25 °C sek. voda 5 620 kg/h, teplota 30°C/55 °C |  | 1 ks
|  | 1.14 | N 201 | Sběrač kap. čpavku | Ø 1000 mm, délka 3 000, pd 20 bar g, td -33 °C až +100 °C | dle výkresu K-3-517 | 1
|  | 1.15 | N 202 | Expanzní nádoba | Ø 1200 mm, délka 3600 mm, pd 16 bar g, td -33 °C až +100 °C | dle výkresu K-3-518 | 1
|  | 1.16 | N 301 | Akumulační nádrž | Ø 1450 mm, výška 3200 mm, pd atm, td +5 °C až +70 °C | dle výkresu K-3-519 | 1
|  | 1.17 | N 302 | Vodní uzávěr | Ø 530 mm, výška 450 mm, pd atm, td +5 °C až +70 °C | dle výkresu K-4-520 | 1
|  | 1.18 | PL 201 | Plovákový regulátor | výkon pro čpavek min 2,5 kW to -15 °C/tk +35 °C |  | 1
|  | 1.19 | OV 101 | Automatický odvzdušňovač | Vybavený vlastním řídícím a komunikačním systémem, až 8 odvzdušňovacích portů, zdvojená antikorozní ochrana, ochrana proti úniku NH3 kapaliny, max. odvzdušňovací výkon až 27,7 l / hod. |  | 1
|  | 1.20 | VE 406 | Havarijní ventilátor strojovny | průtok 2,7 m3/s - zahrnout do dodávky PS vzduchotechnika |  | 1
|  | 1.21 | VE 407 | Hav. ventilátor půdního prostoru | určí profese VZT - zahrnout do dodávky PS vzduchotechnika |  | 1
|  | 1.22 | CHÚV 301 | Chemická úpravna vody | Vstupní voda z vodovodního řadu max. 3 m3/h kvalita upravené vody musí být v souladu s požadavky výrobce odpařovacího kondenzátoru | Dodávku CHÚV zajišťuje investor dle podkladů ve strojně - technologické části projektové dokumentace | 1
*
* |  | 2 |  | Armatury
* |  | 2.1 |  | Čpavková armatura
* |  | 2.1.1 |  | Servoventil s pilotním ventilem se solenoidem, přivařovací | DN 100, PN 25 |  | 1
* |  | 2.1.2 |  | Servoventil s pilotními ventily (přetlak a solenoid) | DN 100, PN 25 |  | 1
* |  | 2.1.3 |  | Servoventil s elpohonem | DN 25, PN 25 |  | 1
* |  | 2.1.4 |  | Servoventil s pilotním přetlak. ventilem | DN 25, PN 25 |  | 1
2.1.5
|  | 2.1.6 |  | Uzav. ventil sol. přivař. pro čpavek | DN 15 PN 25 |  | 2
|  | 2.1.7 |  | Uzav. ventil sol. přivař. pro čpavek | DN 20 PN 25 |  | 2
|  | 2.1.8 |  | Uzav. ventil sol. přivař. pro čpavek | DN 40 PN 25 |  | 8
* |  | 2.1.9
* |  | 2.1.10 |  | Uzav. ventil solenoidový s filtrem přivař. pro čpavek | DN 15 PN 25 |  | 8
* |  | 2.1.11 |  | Uzav. ventil solenoidový s filtrem přivař. pro čpavek | DN 20 PN 25 |  | 8
* |  | 2.1.12 |  | Uzav. ventil solenoidový s filtrem přivař. pro čpavek | DN 25 PN 25 |  | 8
* | 14 | 2.1.13
|  | 2.1.14 |  | Ventil přímý přivař. ruční pro čpavek | DN 15 PN 25 |  | 41
* |  | 2.1.15 |  | Ventil přímý přivař. ruční pro čpavek | DN 20 PN 25 |  | 22
* |  | 2.1.16 |  | Ventil přímý přivař. ruční pro čpavek | DN 25 PN 25 |  | 21
|  | 2.1.17 |  | Ventil přímý přivař. ruční pro čpavek | DN 40 PN 25 |  | 27
|  | 2.1.18 |  | Ventil přímý přivař. ruční pro čpavek | DN 50 PN 25 |  | 11
* |  | 2.1.19 |  | Ventil přímý přivař. ruční pro čpavek | DN 80 PN 25 |  | 3
* |  | 2.1.20 |  | Ventil přímý přivař. ruční pro čpavek | DN 125 PN 25 |  | 1
* |  | 2.1.21 |  | Ventil přímý přivař. ruční pro čpavek | DN 150 PN 25 |  | 1
2.1.22
* |  | 2.1.23 |  | Ventil rohový přivař. ruční pro čpavek | DN 25 PN 25 |  | 1
* |  | 2.1.24 |  | Ventil rohový přivař. ruční pro čpavek | DN 40 PN 25 |  | 4
* | 17 | 2.1.25 |  | Ventil rohový přivař. ruční pro čpavek | DN 50 PN 25 |  | 3
* |  | 2.1.26 |  | Ventil rohový přivař. ruční pro čpavek | DN 65 PN 25 |  | 2
* |  | 2.1.27 |  | Ventil rohový přivař. ruční pro čpavek | DN 80 PN 25 |  | 6
* |  | 2.1.28 |  | Ventil rohový přivař. ruční pro čpavek | DN 125 PN 25 |  | 3
* |  | 2.1.29 |  | Ventil rohový přivař. ruční pro čpavek | DN 200 PN 25 |  | 1
* |  | 2.1.30
* |  | 2.1.31 |  | Kulový kohouti ruční přiv.pro pro čpavek | DN 80 PN 25 |  | 2
|  | 2.1.32 |  | Kulový kohouti ruční přiv.pro pro čpavek | DN 100 PN 25 |  | 1
2.1.33
* |  | 2.1.34 |  | Ventil roh. přivař. ruční se zpět. funkcí pro čpavek | DN 40 PN 25 |  | 2
* |  | 2.1.35 |  | Ventil roh. přivař. ruční se zpět. funkcí pro čpavek | DN 65 PN 25 |  | 3
* |  | 2.1.36
* |  | 2.1.37 |  | Uzav. ventil jehlový přivařovací vč. zaslep. matice | DN 15 PN 25 |  | 39
* |  | 2.1.38
* |  | 2.1.39 |  | Ventil reg. přímý, ruč. přivař. pro čpavek | DN 15 PN 25 |  | 4
* |  | 2.1.40 |  | Ventil reg. přímý, ruč. přivař. pro čpavek | DN 20 PN 25 |  | 8
* |  | 2.1.41 |  | Regulační ventil přímý, přivař. pro čpavek | DN 40 PN 25 |  | 1
2.1.42
|  | 2.1.43 |  | Zpětný ventil přímý, přivař. pro čpavek | DN 15 PN 25 |  | 4
* |  | 2.1.44 |  | Zpětný ventil přímý, přivař. pro čpavek | DN 20 PN 25 |  | 8
* |  | 2.1.45 |  | Ventil zpětný přímý přivař. pro čpavek | DN 80 PN 25 |  | 1
* |  | 2.1.46
* |  | 2.1.47 |  | Odolejovací ventil | DN 6 PN 25 |  | 4
* |  | 2.1.48
* |  | 2.1.49 |  | Filtr přivař. přímý pro čpavek | DN 40 PN 25 |  | 1
* |  | 2.1.50
* |  | 2.1.51 |  | Filtr přivař. rohový pro čpavek | DN 80 PN 25 |  | 2
* |  | 2.1.52
* |  | 2.1.53 |  | Pojistná sestava pro čpavek potv. 20 bar g 400 kg/h | DN 15 PN 25 |  | 1
* |  | 2.1.54 |  | Pojistná sestava pro čpavek potv. 20 bar g 1600 kg/h | DN 25 PN 25 |  | 1
* |  | 2.1.55 |  | Pojistná sestava pro čpavek potv. 16 bar g 250 kg/h | DN 15 PN 25 |  | 2
* |  | 2.1.56 |  | Pojistná sestava pro čpavek potv. 16 bar g 550 kg/h | DN 20 PN 25 |  | 1
* |  | 2.1.57
* |  | 2.1.58 |  | Průhledítko pro čpavek | DN 25 PN 25 |  | 3
* |  | 2.1.59 |  | Průhledítko pro čpavek | DN 32 PN 25 |  | 2
* |  | 2.1.60 |  | Průhledítko pro čpavek | DN 40 PN 25 |  | 2
* |  | 2.1.61
* |  | 2.1.62 |  | Přepouštěcí ventil s pilotem přímý, přivař. pro čpavek | DN 15 PN 25 |  | 12
*
* |  | 2.2 |  | Vodní armatura
* |  | 2.2.1 |  | Ventil solenoidový záv. voda | DN 5/4" PN 16 |  | 1
* |  | 2.2.2 |  | Ventil solenoidový záv. voda | DN 6/4" PN 16 |  | 2
* |  | 2.2.3 |  | Ventil solenoidový záv. voda | DN 2" PN 16 |  | 1
2.2.4
|  | 2.2.5 |  | Kulový kohout závitový ruční voda | DN 5/4" PN 16 |  | 5
|  | 2.2.6 |  | Kulový kohout závitový ruční voda | DN 6/4" PN 16 |  | 7
|  | 2.2.7 |  | Kulový kohout závitový ruční voda | DN 2" PN 16 |  | 5
2.2.8
* |  | 2.2.9 |  | Kulový ventil s had. nást. ruč. záv. voda | DN 1/2" PN 16 |  | 11
* |  | 2.2.10
* |  | 2.2.11 |  | Kulový ventil přírubový ruč. voda | DN 65 PN 6 |  | 1
* |  | 2.2.12
* |  | 2.2.13 |  | Klapka mezipřírubová ruční | DN 65 PN 6 |  | 3
* |  | 2.2.14
* |  | 2.2.15 |  | Filtr přírubový voda | DN 65 PN 16 |  | 1
* |  | 2.2.16
|  | 2.2.17 |  | Filtr Y záv. voda | DN 5/4" PN 16 |  | 2
* |  | 2.2.18 |  | Filtr Y záv. voda | DN 6/4" PN 16 |  | 2
* |  | 2.2.19 |  | Filtr Y záv. voda | DN 2" PN 16 |  | 2
* |  | 2.2.20
* |  | 2.2.21 |  | Ventil pojistný záv. voda potv. 6 bar g | DN 1/2" PN 16 |  | 3
* |  | 2.2.22
* |  | 3 |  | Potrubí
|  | 3.1 |  | Potrubí ocelové
* |  | 3.1.1 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 219 x 6 | ČSN 425714 | 18
* |  | 3.1.2 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 168 x 4,5 | ČSN 425715 | 3
* |  | 3.1.3 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 139,7 x 4 | ČSN 425715 | 54
* |  | 3.1.4 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 114,3 x 4 | ČSN 425715 | 24
* |  | 3.1.5 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 88,9 x 3,6 | ČSN 425715 | 60
* |  | 3.1.6 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 76,1 x 2,9 | ČSN 425715 | 18
* |  | 3.1.7 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 60,3 x 2,9 | ČSN 425715 | 78
* |  | 3.1.8 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 48,3 x 2,6 | ČSN 425715 | 138
|  | 3.1.9 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 42,4 x 2,6 | ČSN 425715 | 30
* |  | 3.1.10 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 31,8 x 2,6 | ČSN 425715 | 72
* |  | 3.1.11 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 26,7 x 2,6 | ČSN 425715 | 60
* |  | 3.1.12 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 21,3 x 2,6 | ČSN 425715 | 60
* |  | 3.1.13
* |  | 3.1.14 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 168 x 4,5 | ČSN 425715 | 3
|  | 3.1.15 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 114,3 x 4 | ČSN 425715 | 18
|  | 3.1.16 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 89 x 3,6 | ČSN 425715 | 24
* |  | 3.1.17 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 76,1 x 2,9 | ČSN 425716 | 66
|  | 3.1.18 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 60,3 x 2,9 | ČSN 425715 | 54
* |  | 3.1.19 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 48,3 x 2,6 | ČSN 425715 | 18
* |  | 3.1.20 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 42,4 x 2,6 | ČSN 425715 | 36
|  | 3.1.21 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 31,8 x 2,6 | ČSN 425715 | 18
|  | 3.1.22 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 21,3 x 2,6 | ČSN 425715 | 3
* |  | 3.1.23
|  | 3.1.24 |  | Trubka ocelová mat. 17 240 (1.4301) | 17,2 x 2,3 | EN 10220 | 3
3.1.25
|  | 3.1.26 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 200 (přip rozměr 219 x 6) | ČSN EN 10253 -2 | 3
|  | 3.1.27 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 150 (přip rozměr 168 x 4,5) | ČSN EN 10253 -2 | 2
|  | 3.1.28 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 125 (přip rozměr 139,7x4) | ČSN EN 10253 -2 | 10
|  | 3.1.29 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 100 (přip rozměr 114,3 x 4) | ČSN EN 10253 -2 | 6
|  | 3.1.30 |  | Oblouk R 1.5 DN 45 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 100 (přip rozměr 114,3 x 4) | ČSN EN 10253 -2 | 1
|  | 3.1.31 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 80 (přip rozměr 88,9 x 3,6) | ČSN EN 10253 -2 | 27
|  | 3.1.32 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 50 (přip rozměr 60,3 x 2,9) | ČSN EN 10253 -2 | 40
|  | 3.1.33 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 40 (přip rozměr 48,3 x 2,6) | ČSN EN 10253 -2 | 22
|  | 3.1.34 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 32 (přip rozměr 42,4 x 2,6) | ČSN EN 10253 -2 | 2
|  | 3.1.35 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 25 (přip rozměr 31,8 x 2,6) | ČSN EN 10253 -2 | 38
|  | 3.1.36 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 20 (přip rozměr 26,7 x 2,6) | ČSN EN 10253 -2 | 35
|  | 3.1.37 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 15 (přip rozměr 21,3 x 2,6) | ČSN EN 10253 -2 | 50
3.1.38
* |  | 3.1.39 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 11 353 (1.0264) | DN 100 (přip rozměr 114,3 x 4) | ČSN EN 10253-1 | 5
* |  | 3.1.40 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 11 353 (1.0264) | DN 80 (přip rozměr 88,9 x 3,6) | ČSN EN 10253-1 | 10
|  | 3.1.41 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 11 353 (1.0264) | DN 65 (přip rozměr 76,1 x 2,9) | ČSN EN 10253-1 | 22
|  | 3.1.42 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 11 353 (1.0264) | DN 50 (přip rozměr 60,3 x 2,9) | ČSN EN 10253-1 | 25
* |  | 3.1.43 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 11 353 (1.0264) | DN 40 (přip rozměr 48,3 x 2,6) | ČSN EN 10253-1 | 14
|  | 3.1.44 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 11 353 (1.0264) | DN 32 (přip rozměr 42,4 x 2,6) | ČSN EN 10253-1 | 20
* |  | 3.1.45 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 11 353 (1.0264) | DN 25 (přip rozměr 31,8 x 2,6) | ČSN EN 10253-1 | 15
|  | 3.1.46 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 11 353 (1.0264) | DN 15 (přip rozměr 21,3x2,6) | ČSN EN 10253-1 | 3
3.1.47
* |  | 3.1.48
* |  | 3.1.49 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha pero (form C) mat. 11 353 (1.0264) | DN 100 PN 25 | ČSN EN 1092-1 | 2
|  | 3.1.50 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha hr. lišta (form B) mat. 11 353 (1.0264) | DN 100 PN 25 | ČSN EN 1092-1 | 2
|  | 3.1.51 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha pero (form C) mat. 11 353 (1.0264) | DN 15 PN 40 | ČSN EN 1092-1 | 2
3.1.52
|  | 3.1.53 |  | Příruba zaslepovací (typ 05) těs plocha drážka (form D) mat. 11 353 (1.0264) | DN 15 PN 40 | ČSN EN 1092-1 | 2
3.1.54
|  | 3.1.55 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha hr. lišta (form B) mat. 11 353 (1.0264) | DN 80 PN 6 | ČSN EN 1092-1 | 4
* |  | 3.1.56 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha hr. lišta (form B) mat. 11 353 (1.0264) | DN 65 PN 6 | ČSN EN 1092-1 | 8
* |  | 3.1.57 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha hr. lišta (form B) mat. 11 353 (1.0264) | DN 32 PN 6 | ČSN EN 1092-1 | 2
* |  | 3.1.58
|  | 3.1.59 |  | Přír. spoj (šrouby , matice těsnění), pero/drážka | DN 15 PN 40 | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 2
3.1.60
* |  | 3.1.61 |  | Přír. spoj (šrouby , matice těsnění), pero/drážka | DN 100 PN 25 | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 2
3.1.62
|  | 3.1.63 |  | Přír. spoj (šrouby , matice těsnění), hrubá lišta | DN 100 PN 25 | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 2
3.1.64
* |  | 3.1.65 |  | Přír. spoj (šrouby , matice těsnění), hrubá lišta pro mezipřír. klapku | DN 65 PN 6 | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 3
3.1.66
* |  | 3.1.67 |  | Přír. spoj (šrouby , matice těsnění), hrubá lišta | DN 80 PN 6 | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 4
|  | 3.1.68 |  | Přír. spoj (šrouby , matice těsnění), hrubá lišta | DN 65 PN 6 | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 2
|  | 3.1.69 |  | Přír. spoj (šrouby , matice těsnění), hrubá lišta | DN 32 PN 6 | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 2
* |  | 3.1.70
* |  | 3.1.71 |  | Přechod přímý mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 125/100 | ČSN EN 10253-2 | 1
* |  | 3.1.72 |  | Přechod přímý mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 100/80 | ČSN EN 10253-2 | 1
* |  | 3.1.73 |  | Přechod přímý mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 80/65 | ČSN EN 10253-2 | 1
* |  | 3.1.74 |  | Přechod přímý mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 80/40 | ČSN EN 10253-2 | 1
* |  | 3.1.75 |  | Přechod přímý mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 80/40 | ČSN EN 10253-2 | 1
* |  | 3.1.76 |  | Přechod přímý mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 65/50 | ČSN EN 10253-2 | 1
* |  | 3.1.77 |  | Přechod přímý mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 65/40 | ČSN EN 10253-2 | 1
* |  | 3.1.78 |  | Přechod přímý mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 50/25 | ČSN EN 10253-2 | 1
* |  | 3.1.79 |  | Přechod přímý mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 40/32 | ČSN EN 10253-2 | 8
* |  | 3.1.80 |  | Přechod přímý mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 40/25 | ČSN EN 10253-2 | 6
* |  | 3.1.81 |  | Přechod přímý mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 32/25 | ČSN EN 10253-2 | 2
|  | 3.1.82 |  | Přechod přímý mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 25/20 | ČSN EN 10253-2 | 5
|  | 3.1.83 |  | Přechod přímý mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 25/15 | ČSN EN 10253-2 | 2
* |  | 3.1.84 |  | Přechod přímý mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 20/15 | ČSN EN 10253-2 | 3
* |  | 3.1.85
* |  | 3.1.86 |  | Přechod jednostranný mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 100/80 | ČSN EN 10253-2 | 3
* |  | 3.1.87 |  | Přechod jednostranný mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 80/50 | ČSN EN 10253-2 | 2
3.1.88
* |  | 3.1.89 |  | Přechod přímý mat. 11 353 (1.0264) | DN 150/80 | ČSN EN 10253-2 | 1
* |  | 3.1.90 |  | Přechod přímý mat. 11 353 (1.0264) | DN 80/65 | ČSN EN 10253-2 | 2
* |  | 3.1.91 |  | Přechod přímý mat. 11 353 (1.0264) | DN 80/50 | ČSN EN 10253-2 | 2
* |  | 3.1.92 |  | Přechod přímý mat. 11 353 (1.0264) | DN 50/32 | ČSN EN 10253-2 | 3
* |  | 3.1.93 |  | Přechod přímý mat. 11 353 (1.0264) | DN 40/32 | ČSN EN 10253-2 | 1
|  | 3.1.94 |  | Přechod přímý mat. 11 353 (1.0264) | DN 40/25 | ČSN EN 10253-2 | 2
|  | 3.1.95 |  | Přechod přímý mat. 11 353 (1.0264) | DN 40/20 | ČSN EN 10253-2 | 2
* |  | 3.1.96 |  | Přechod přímý mat. 11 353 (1.0264) | DN 25/15 | ČSN EN 10253-2 | 6
* |  | 3.1.97
* |  | 3.1.98 |  | Přechod jednostranný mat. 11 353 (1.0264) | DN 100/80 | ČSN EN 10253-2 | 2
|  | 3.1.99 |  | Přechod jednostranný mat. 11 353 (1.0264) | DN 100/50 | ČSN EN 10253-2 | 2
|  | 3.1.100 |  | Přechod jednostranný mat. 11 353 (1.0264) | DN 50/32 | ČSN EN 10253-2 | 2
* |  | 3.1.101
|  | 3.1.102 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 200/125 | ČSN EN 10253-2 | 3
* |  | 3.1.103 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 150/150 | ČSN EN 10253-2 | 1
* |  | 3.1.104 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 150/125 | ČSN EN 10253-2 | 1
* |  | 3.1.105 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 125/65 | ČSN EN 10253-2 | 1
* |  | 3.1.106 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 100/100 | ČSN EN 10253-2 | 1
* |  | 3.1.107 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 100/80 | ČSN EN 10253-2 | 4
* |  | 3.1.108 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 100/40 | ČSN EN 10253-2 | 2
* |  | 3.1.109 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 80/80 | ČSN EN 10253-2 | 2
* |  | 3.1.110 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 80/50 | ČSN EN 10253-2 | 6
* |  | 3.1.111 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 80/40 | ČSN EN 10253-2 | 1
|  | 3.1.112 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 65/40 | ČSN EN 10253-2 | 2
* |  | 3.1.113 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 50/40 | ČSN EN 10253-2 | 1
* |  | 3.1.114 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 50/25 | ČSN EN 10253-2 | 4
|  | 3.1.115 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 50/20 | ČSN EN 10253-2 | 1
* |  | 3.1.116 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 40/40 | ČSN EN 10253-2 | 3
* |  | 3.1.117 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 40/25 | ČSN EN 10253-3 | 10
|  | 3.1.118 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 40/20 | ČSN EN 10253-4 | 3
|  | 3.1.119 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 40/15 | ČSN EN 10253-5 | 11
|  | 3.1.120 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 32/25 | ČSN EN 10253-6 | 3
* |  | 3.1.121 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 32/20 | ČSN EN 10253-7 | 1
|  | 3.1.122 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 32/15 | ČSN EN 10253-8 | 1
|  | 3.1.123 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 25/25 | ČSN EN 10253-9 | 3
|  | 3.1.124 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 25/20 | ČSN EN 10253-10 | 2
|  | 3.1.125 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 25/15 | ČSN EN 10253-11 | 3
|  | 3.1.126 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 20/20 | ČSN EN 10253-12 | 1
|  | 3.1.127 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 20/15 | ČSN EN 10253-13 | 14
|  | 3.1.128 |  | T-kus mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 15/15 | ČSN EN 10253-14 | 12
3.1.129
|  | 3.1.130 |  | T-kus mat. 11 353 (1.0264) | DN 150/100 | ČSN EN 10253-2 | 1
|  | 3.1.131 |  | T-kus mat. 11 353 (1.0264) | DN 150/80 | ČSN EN 10253-2 | 1
|  | 3.1.132 |  | T-kus mat. 11 353 (1.0264) | DN 100/100 | ČSN EN 10253-3 | 1
|  | 3.1.133 |  | T-kus mat. 11 353 (1.0264) | DN 100/65 | ČSN EN 10253-4 | 3
|  | 3.1.134 |  | T-kus mat. 11 353 (1.0264) | DN 80/80 | ČSN EN 10253-3 | 1
|  | 3.1.135 |  | T-kus mat. 11 353 (1.0264) | DN 80/40 | ČSN EN 10253-4 | 1
|  | 3.1.136 |  | T-kus mat. 11 353 (1.0264) | DN 32/32 | ČSN EN 10253-3 | 1
|  | 3.1.137 |  | T-kus mat. 11 353 (1.0264) | DN 32/15 | ČSN EN 10253-4 | 2
3.1.138
|  | 3.1.139 |  | Hrdlo trubkové přvařovací mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 25 | ČSN 132305 | 2
|  | 3.1.140 |  | Hrdlo trubkové přvařovací mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 20 | ČSN 132305 | 1
|  | 3.1.141 |  | Hrdlo trubkové přvařovací mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 15 | ČSN 132305 | 3
3.1.142
|  | 3.1.143 |  | Dno hluboce klenuté přvařovací mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 200 (přip rozměr 219 x 6) | ČSN EN 10253-2 | 1
|  | 3.1.144 |  | Dno hluboce klenuté přvařovací mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 150 (přip rozměr 168 x 4,5) | ČSN EN 10253-2 | 2
|  | 3.1.145 |  | Dno hluboce klenuté přvařovací mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 125 (přip rozměr 139,7 x 4) | ČSN EN 10253-2 | 1
|  | 3.1.146 |  | Dno hluboce klenuté přvařovací mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 100 (přip rozměr 114,3 x 4) | ČSN EN 10253-2 | 1
|  | 3.1.147 |  | Dno hluboce klenuté přvařovací mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 80 (přip rozměr 88,9 x 3,6) | ČSN EN 10253-2 | 3
|  | 3.1.148 |  | Dno hluboce klenuté přvařovací mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 50 (přip rozměr 60,3 x 2,9) | ČSN EN 10253-2 | 1
|  | 3.1.149 |  | Dno hluboce klenuté přvařovací mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 40 (přip rozměr 48,3 x 2,6) | ČSN EN 10253-2 | 1
|  | 3.1.150 |  | Dno hluboce klenuté přvařovací mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 25 (přip rozměr 31,8 x 2,6) | ČSN EN 10253-2 | 1
3.1.151
|  | 3.1.152 |  | Dno hluboce klenuté přvařovací mat. 11 353 (1.0264) | DN 150 (přip rozměr 168 x 4,5) | ČSN EN 10253-2 | 1
|  | 3.1.153 |  | Dno hluboce klenuté přvařovací mat. 11 353 (1.0264) | DN 100 (přip rozměr 114,3 x 4) | ČSN EN 10253-2 | 2
|  | 3.1.154 |  | Dno hluboce klenuté přvařovací mat. 11 353 (1.0264) | DN 65 (přip rozměr 76,3 x 2,9) | ČSN EN 10253-2 | 3
|  | 3.1.155 |  | Dno hluboce klenuté přvařovací mat. 11 353 (1.0264) | DN 50 (přip rozměr 60,3 x 2,9) | ČSN EN 10253-2 | 2
|  | 3.1.156 |  | Dno hluboce klenuté přvařovací mat. 11 353 (1.0264) | DN 40 (přip rozměr 48,3 x 2,6) | ČSN EN 10253-2 | 2
|  | 3.1.157 |  | Dno hluboce klenuté přvařovací mat. 11 353 (1.0264) | DN 32 (přip rozměr 26,7 x 2,6) | ČSN EN 10253-2 | 1
|  | 3.1.158 |  | Dno hluboce klenuté přvařovací mat. 11 353 (1.0264) | DN 25 (přip rozměr 31,8 x 2,6) | ČSN EN 10253-2 | 1
3.1.159
|  | 3.1.160 |  | Adaptér (trubka 100 mm s vnějším závitem délky 50 mm) mat. 11 353 (1.0264) | G 2" vnější |  | 16
|  | 3.1.161 |  | Adaptér (trubka 100 mm s vnějším závitem délky 50 mm) mat. 11 353 (1.0264) | G 6/4" vnější |  | 22
|  | 3.1.162 |  | Adaptér (trubka 100 mm s vnějším závitem délky 50 mm) mat. 11 353 (1.0264) | G 5/4" vnější |  | 16
|  | 3.1.163 |  | Adaptér (trubka 100 mm s vnějším závitem délky 50 mm) mat. 11 353 (1.0264) | G 1/2" vnější |  | 30
3.1.164
|  | 3.1.165 |  | Šroubení U1 | G 5/4" vnitřní | ČSN EN 10242 | 2
3.1.166
|  | 3.1.167 |  | Šroubení U2 | G 2" vnější / vnitřní | ČSN EN 10242 | 2
|  | 3.1.168 |  | Šroubení U2 | G 6/4" vnější / vnitřní | ČSN EN 10242 | 4
|  | 3.1.169 |  | Šroubení U2 | G 5/4" vnější / vnitřní | ČSN EN 10242 | 2
|  | 3.2 |  | Potrubí plastové
|  | 3.2.1 |  | Trubka mat. PE | DN 100 (4") - 110 x 10 |  | 6
|  | 3.2.2 |  | Trubka mat. PE | DN 40 (6/4") - 50 x 4,6 |  | 12
3.2.3
|  | 3.2.4 |  | Koleno mat. PE | DN 100 (4") - 110 x 10 |  | 4
|  | 3.2.5 |  | Koleno mat. PE | DN 40 (6/4") - 50 x 4,6 |  | 4
3.2.6
|  | 3.2.7 |  | Přechodka plast/kov s vnitřním závitem | DN 40 (6/4") |  | 2
3.2.8
|  | 3.2.9 |  | Příruba točivá s lemovým kroužkem | DN 100 (4") PN 6 |  | 1
3.2.10
|  | 3.2.11 |  | Přír. spoj (šrouby , matice těsnění), hrubá lišta | DN 100 (4") PN 6 |  | 1
3.2.12
|  | 4 |  | Uložení potrubí a zařízení
|  | 4.1 |  | Uložení potrubí
|  | 4.1.1 |  | Závěs Z1 sestávající z |  |  | 5
|  | 4.1.1.1 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 125 tl.iz.30 |  | 1 ks
|  | 4.1.1.2 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 50 tl.iz.28 |  | 1 ks
|  | 4.1.1.3 |  | Objímka M 10 | DN 40 |  | 1 ks
|  | 4.1.1.4 |  | Tyč UPE 80 | délka 950 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.1.5 |  | Tyč UPE 80 | délka 450 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.1.6 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 190 |  | 1 ks
|  | 4.1.1.7 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 185 |  | 1 ks
|  | 4.1.1.8 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 140 |  | 1 ks
|  | 4.1.1.9 |  | Matice | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 6
|  | 4.1.1.10 |  | Podložka | M10 | ČSN 021702 | 3
|  | 4.1.2 |  | Závěs Z2 sestávající z |  |  | 5
|  | 4.1.2.1 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 125 tl.iz.30 |  | 1 ks
|  | 4.1.2.2 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 50 tl.iz.28 |  | 1 ks
|  | 4.1.2.3 |  | Objímka M 10 | DN 40 |  | 1 ks
|  | 4.1.2.4 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 190 |  | 1 ks
|  | 4.1.2.5 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 185 |  | 1 ks
|  | 4.1.2.6 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 140 |  | 1 ks
|  | 4.1.2.7 |  | Tyč U65 | délka 450 | ČSN 426570 | 2
|  | 4.1.2.8 |  | Tyč U65 | délka 800 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.2.9 |  | Matice | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 6
|  | 4.1.2.10 |  | Podložka | M10 | ČSN 021702 | 3
|  | 4.1.3 |  | Závěs Z3 sestávající z |  |  | 2
|  | 4.1.3.1 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 100 iz.30 |  | 1 ks
|  | 4.1.3.2 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 40, tl.iz.25 |  | 1 ks
|  | 4.1.3.3 |  | Objímka M 10 | DN 32 |  | 1 ks
|  | 4.1.3.4 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 190 |  | 1 ks
|  | 4.1.3.5 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 180 |  | 1 ks
|  | 4.1.3.6 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 140 |  | 1 ks
|  | 4.1.3.7 |  | Tyč U65 | délka 450 | ČSN 426570 | 2
|  | 4.1.3.8 |  | Tyč U65 | délka 800 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.3.9 |  | Matice | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 6
|  | 4.1.3.10 |  | Podložka | M10 | ČSN 021702 | 3
|  | 4.1.4 |  | Závěs Z4 sestávající z |  |  | 2
|  | 4.1.4.1 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 100 iz.30 |  | 1 ks
|  | 4.1.4.2 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 32 tl.iz.25 |  | 1 ks
|  | 4.1.4.3 |  | Objímka M 10 | DN 32 |  | 1 ks
|  | 4.1.4.4 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 190 |  | 1 ks
|  | 4.1.4.5 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 180 |  | 1 ks
|  | 4.1.4.6 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 140 |  | 1 ks
|  | 4.1.4.7 |  | Tyč U65 | délka 450 | ČSN 426570 | 2
|  | 4.1.4.8 |  | Tyč U65 | délka 800 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.4.9 |  | Matice | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 6
|  | 4.1.4.10 |  | Podložka | M10 | ČSN 021702 | 3
|  | 4.1.5 |  | Závěs Z5 sestávající z |  |  | 1
|  | 4.1.5.1 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 80 tl. iz.28 |  | 1 ks
|  | 4.1.5.2 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 25 tl.iz.25 |  | 1 ks
|  | 4.1.5.3 |  | Objímka M 10 | DN 32 |  | 1 ks
|  | 4.1.5.4 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 190 |  | 1
|  | 4.1.5.5 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 190 |  | 1
|  | 4.1.5.6 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 160 |  | 1 ks
|  | 4.1.5.7 |  | Tyč U65 | délka 450 | ČSN 426570 | 2
|  | 4.1.5.8 |  | Tyč U65 | délka 800 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.5.9 |  | Matice | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 6
|  | 4.1.5.10 |  | Podložka | M10 | ČSN 021702 | 3
|  | 4.1.6 |  | Závěs Z6 sestávající z |  |  | 1
|  | 4.1.6.1 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 65 tl.iz.28 |  | 1 ks
|  | 4.1.6.2 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 25 tl.iz.25 |  | 1 ks
|  | 4.1.6.3 |  | Objímka M10 | DN 32 |  | 1 ks
|  | 4.1.6.4 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 190 |  | 1
|  | 4.1.6.5 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 170 |  | 1 ks
|  | 4.1.6.6 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 190 |  | 1 ks
|  | 4.1.6.7 |  | Tyč U65 | délka 450 | ČSN 426570 | 2
|  | 4.1.6.8 |  | Tyč U65 | délka 800 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.6.9 |  | Matice | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 6
|  | 4.1.6.10 |  | Matice | M8 | ČSN 021401 - ISO 8673
|  | 4.1.6.11 |  | Podložka | M10 | ČSN 021702 | 3
|  | 4.1.6.12 |  | Podložka | M8 | ČSN 021702 | 3
|  | 4.1.7 |  | Závěs Z7 sestávající z |  |  | 1
|  | 4.1.7.1 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 65 tl.iz.28 |  | 1 ks
|  | 4.1.7.2 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 25 tl.iz.25 |  | 1 ks
|  | 4.1.7.3 |  | Objímka M 8 | DN 25 |  | 1 ks
|  | 4.1.7.4 |  | Tyč závitová M8 - pozink | délka 200 |  | 1
|  | 4.1.7.5 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 190 |  | 1 ks
|  | 4.1.7.6 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 170 |  | 1 ks
|  | 4.1.7.7 |  | Tyč U65 | délka 450 | ČSN 426570 | 2
|  | 4.1.7.8 |  | Tyč U65 | délka 800 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.7.9 |  | Matice | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 4
|  | 4.1.7.10 |  | Matice | M8 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.7.11 |  | Podložka | M10 | ČSN 021702 | 3
|  | 4.1.7.12 |  | Podložka | M8 | ČSN 021702 | 1
|  | 4.1.8 |  | Závěs Z8 sestávající z |  |  | 2
|  | 4.1.8.1 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 50 tl.iz.28 |  | 1 ks
|  | 4.1.8.2 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 20 tl. iz. 22 |  | 1 ks
|  | 4.1.8.3 |  | Objímka M8 | DN 25 |  | 1 ks
|  | 4.1.8.4 |  | Tyč závitová M8 - pozink | délka 200 |  | 1
|  | 4.1.8.5 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 190 |  | 1 ks
|  | 4.1.8.6 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 170 |  | 1 ks
|  | 4.1.8.7 |  | Tyč U65 | délka 450 | ČSN 426570 | 2
|  | 4.1.8.8 |  | Tyč U65 | délka 800 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.8.9 |  | Matice | M8 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 4
|  | 4.1.8.10 |  | Matice | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.8.11 |  | Podložka | M8 | ČSN 021702 | 2
|  | 4.1.8.12 |  | Podložka | M10 | ČSN 021702 | 1
|  | 4.1.9 |  | Závěs Z9 sestávající z |  |  | 2
|  | 4.1.9.1 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 65 tl.iz.28 |  | 1 ks
|  | 4.1.9.2 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 20 tl. iz. 22 |  | 1 ks
|  | 4.1.9.3 |  | Objímka M8 | DN 25 |  | 1 ks
|  | 4.1.9.4 |  | Tyč závitová M8 - pozink | délka 200 |  | 1
|  | 4.1.9.5 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 190 |  | 1 ks
|  | 4.1.9.6 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 170 | ČSN 426570 | 2
|  | 4.1.9.7 |  | Tyč U65 | délka 450 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.9.8 |  | Tyč U65 | délka 800 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.9.9 |  | Matice | M8 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.9.10 |  | Matice | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 4
|  | 4.1.9.11 |  | Podložka | M8 | ČSN 021702 | 1
|  | 4.1.9.12 |  | Podložka | M10 | ČSN 021702 | 2
|  | 4.1.10 |  | Závěs Z10 sestávající z |  |  | 1
|  | 4.1.10.1 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 40 tl.iz.25 |  | 1 ks
|  | 4.1.10.2 |  | Objímka izolační chladová M8 | DN 15 tl. iz. 22 |  | 1 ks
|  | 4.1.10.3 |  | Objímka M8 | DN 25 |  | 1 ks
|  | 4.1.10.4 |  | Tyč závitová M8 - pozink | délka 200 |  | 2
|  | 4.1.10.5 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 190 |  | 1 ks
|  | 4.1.10.6 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 170 |  | 1
|  | 4.1.10.7 |  | Tyč U65 | délka 450 | ČSN 426570 | 2
|  | 4.1.10.8 |  | Tyč U65 | délka 800 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.10.9 |  | Matice | M8 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 4
|  | 4.1.10.10 |  | Matice | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.10.11 |  | Podložka | M8 | ČSN 021702 | 2
|  | 4.1.10.12 |  | Podložka | M10 | ČSN 021702 | 1
*
* |  | 4.1.11 |  | Závěs Z11 sestávající z |  |  | 2
* |  | 4.1.11.1 |  | Objímka izolační chladová M8 | DN 15 tl. iz. 22 |  | 2
* |  | 4.1.11.2 |  | Tyč závitová M8 - pozink | délka 190 |  | 2
* |  | 4.1.11.3 |  | Tyč U50 | délka 450 | ČSN 426570 | 2
* |  | 4.1.11.4 |  | Tyč U50 | délka 500 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.11.5 |  | Matice | M8 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 4
|  | 4.1.11.6 |  | Podložka | M8 | ČSN 021702 | 2
|  | 4.1.12 |  | Závěs Z12 sestávající z |  |  | 2
|  | 4.1.12.1 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 20 tl. iz. 22 |  | 1
|  | 4.1.12.2 |  | Objímka izolační chladová M8 | DN 15 tl. iz. 22 |  | 1
|  | 4.1.12.3 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 200 |  | 2
|  | 4.1.12.4 |  | Tyč závitová M8 - pozink | délka 200 |  | 2
|  | 4.1.12.5 |  | Tyč U50 | délka 450 | ČSN 426570 | 2
|  | 4.1.12.6 |  | Tyč U50 | délka 500 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.12.7 |  | Matice | M8 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.12.8 |  | Matice | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.12.9 |  | Podložka | M8 | ČSN 021702 | 1
|  | 4.1.12.10 |  | Podložka | M10 | ČSN 021702 | 1
|  | 4.1.13 |  | Závěs Z13 sestávající z |  |  | 8
|  | 4.1.13.1 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 40 tl.iz.25 |  | 1
|  | 4.1.13.2 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 20 tl. iz. 22 |  | 1
|  | 4.1.13.3 |  | Objímka M8 | DN 25 |  | 1
|  | 4.1.13.4 |  | Tyč závitová M10 - pozink | délka 250 |  | 2
|  | 4.1.13.5 |  | Tyč závitová M8 - pozink | délka 300 |  | 1
|  | 4.1.13.6 |  | Tyč U50 | délka 450 | ČSN 426570 | 2
|  | 4.1.13.7 |  | Tyč U50 | délka 500 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.13.8 |  | Matice | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 4
|  | 4.1.13.9 |  | Matice | M8 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
* |  | 4.1.13.10 |  | Podložka | M10 | ČSN 021702 | 2
* |  | 4.1.13.11 |  | Podložka | M8 | ČSN 021702 | 1
*
* |  | 4.1.14 |  | Konzola K1 sestávající z |  |  | 1
|  | 4.1.14.1 |  | Objímka M10 | DN 80 |  | 1
* |  | 4.1.14.2 |  | Objímka M10 | DN 65 |  | 2
|  | 4.1.14.3 |  | Objímka M10 | DN 50 |  | 1
* |  | 4.1.14.4 |  | Tyč UPE 80 | délka 510 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.14.5 |  | Plech | 160x130x6 | ČSN EN 10051 | 1
* |  | 4.1.14.6 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 100 |  | 4
* |  | 4.1.14.7 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 8
* |  | 4.1.14.8 |  | Podložka pozink | M10 | ČSN 021702 | 4
|  | 4.1.14.9 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
|  | 4.1.15 |  | Konzola K2 sestávající z |  |  | 1
|  | 4.1.15.1 |  | Objímka M10 | DN 80 |  | 1
|  | 4.1.15.2 |  | Objímka M10 | DN 65 |  | 2
|  | 4.1.15.3 |  | Objímka M10 | DN 50 |  | 2
|  | 4.1.15.4 |  | Tyč UPE 80 | délka 510 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.15.5 |  | Plech | 160x130x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.15.6 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 100 |  | 5
|  | 4.1.15.7 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 10
|  | 4.1.15.8 |  | Podložka pozink | M10 | ČSN 021702 | 5
|  | 4.1.15.9 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
|  | 4.1.16 |  | Konzola K3 sestávající z |  |  | 1
|  | 4.1.16.1 |  | Objímka M10 | DN 80 |  | 1
|  | 4.1.16.2 |  | Objímka M10 | DN 65 |  | 2
|  | 4.1.16.3 |  | Objímka M10 | DN 50 |  | 3
|  | 4.1.16.4 |  | Tyč UPE 80 | délka 510 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.16.5 |  | Plech | 160x130x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.16.6 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 100 |  | 6
|  | 4.1.16.7 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 12
|  | 4.1.16.8 |  | Podložka pozink | M10 | ČSN 021702 | 6
|  | 4.1.16.9 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
|  | 4.1.17 |  | Konzola K4 sestávající z |  |  | 3
|  | 4.1.17.1 |  | Objímka M10 | DN 80 |  | 1
|  | 4.1.17.2 |  | Objímka M10 | DN 50 |  | 2
|  | 4.1.17.3 |  | Objímka M8 | DN 25 |  | 1
|  | 4.1.17.4 |  | Tyč UPE 80 | délka 550 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.17.5 |  | Plech | 160x130x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.17.6 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 100 |  | 3
|  | 4.1.17.7 |  | Tyč závitová M8 pozink. | délka 100 |  | 1
|  | 4.1.17.8 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 6
|  | 4.1.17.9 |  | Matice pozink | M8 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.17.10 |  | Podložka pozink | M10 | ČSN 021702 | 3
|  | 4.1.17.11 |  | Podložka pozink | M8 | ČSN 021702 | 1
|  | 4.1.17.12 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
|  | 4.1.18 |  | Konzola K5 sestávající z |  |  | 3
|  | 4.1.18.1 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 125 tl.iz.30 |  | 1
|  | 4.1.18.2 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 40 tl.iz.25 |  | 2
|  | 4.1.18.3 |  | Tyč UPE 80 | délka 650 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.18.4 |  | Plech | 160x130x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.18.5 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 100 |  | 3
|  | 4.1.18.6 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 6
|  | 4.1.18.7 |  | Podložka pozink | M10 | ČSN 021702 | 3
* |  | 4.1.18.8 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
|  | 4.1.19 |  | Konzola K6 sestávající z |  |  | 2
|  | 4.1.19.1 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 125 tl.iz.30 |  | 1
|  | 4.1.19.2 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 40 tl.iz.25 |  | 2
|  | 4.1.19.3 |  | Objímka M10 | DN 50 |  | 1
|  | 4.1.19.4 |  | Objímka M10 | DN 40 |  | 1
|  | 4.1.19.5 |  | Tyč UPE 80 | délka 650 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.19.6 |  | Plech | 160x130x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.19.7 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 100 |  | 5
|  | 4.1.19.8 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 10
|  | 4.1.19.9 |  | Podložka pozink | M10 | ČSN 021702 | 5
|  | 4.1.19.10 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
|  | 4.1.20 |  | Konzola K7 sestávající z |  |  | 1
|  | 4.1.20.1 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 125 tl.iz.30 |  | 1
|  | 4.1.20.2 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 40 tl.iz.25 |  | 2
|  | 4.1.20.3 |  | Objímka M10 | DN 50 |  | 1
|  | 4.1.20.4 |  | Objímka M10 | DN 40 |  | 2
|  | 4.1.20.5 |  | Tyč UPE 80 | délka 650 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.20.6 |  | Plech | 160x130x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.20.7 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 100 |  | 6
|  | 4.1.20.8 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 12
|  | 4.1.20.9 |  | Podložka pozink | M10 | ČSN 021702 | 6
|  | 4.1.20.10 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
|  | 4.1.21 |  | Konzola K8 sestávající z |  |  | 1
|  | 4.1.21.1 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 150 tl.iz.32 |  | 1
|  | 4.1.21.2 |  | Objímka M10 | DN 50 |  | 1
|  | 4.1.21.3 |  | Tyč UPE 80 | délka 670 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.21.4 |  | Plech | 160x130x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.21.5 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 100 |  | 1
|  | 4.1.21.6 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 650 |  | 1
|  | 4.1.21.7 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 4
|  | 4.1.21.8 |  | Podložka pozink | M10 | ČSN 021702 | 2
|  | 4.1.21.9 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
|  | 4.1.22 |  | Konzola K9 sestávající z |  |  | 1
|  | 4.1.22.1 |  | Objímka M10 | DN 80 |  | 2
|  | 4.1.22.2 |  | Objímka M10 | DN 65 |  | 1
|  | 4.1.22.3 |  | Objímka M10 | DN 40 |  | 2
|  | 4.1.22.4 |  | Tyč UPE 80 | délka 1000 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.22.5 |  | Tyč UPE 80 | délka 720 | ČSN EN 10365 | 2
|  | 4.1.22.6 |  | Plech | 160x130x6 | ČSN EN 10051 | 2
|  | 4.1.22.7 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 150 |  | 5
|  | 4.1.22.8 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 10
|  | 4.1.22.9 |  | Podložka pozink | M10 | ČSN 021702 | 5
|  | 4.1.22.10 |  | Kotva průvleková do betonu | M10 |  | 8
|  | 4.1.23 |  | Konzola K10 sestávající z |  |  | 1
|  | 4.1.23.1 |  | Objímka M10 | DN 80 |  | 2
|  | 4.1.23.2 |  | Objímka M10 | DN 65 |  | 1
|  | 4.1.23.3 |  | Objímka M10 | DN 50 |  | 2
|  | 4.1.23.4 |  | Objímka M10 | DN 40 |  | 2
|  | 4.1.23.5 |  | Tyč UPE 100 | délka 2300 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.23.6 |  | Tyč UPE 100 | délka 950 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.23.7 |  | Tyč UPE 100 | délka 750 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.23.8 |  | Plech | 180x130x6 | ČSN EN 10051 | 2
|  | 4.1.23.9 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 200 |  | 8
|  | 4.1.23.10 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 16
|  | 4.1.23.11 |  | Podložka pozink | M10 | ČSN 021702 | 8
|  | 4.1.23.12 |  | Kotva průvleková do betonu | M10 |  | 8
|  | 4.1.24 |  | Konzola K11 sestávající z |  |  | 2
|  | 4.1.24.1 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 80 tl.iz.28 |  | 2
|  | 4.1.24.2 |  | Tyč UPE 80 | délka 640 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.24.3 |  | Tyč UPE 80 | délka 350 | ČSN EN 10365 | 2
|  | 4.1.24.4 |  | Plech | 160x130x6 | ČSN EN 10051 | 2
|  | 4.1.24.5 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 150 |  | 2
|  | 4.1.24.6 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 4
|  | 4.1.24.7 |  | Podložka pozink | M10 | ČSN 021702 | 2
|  | 4.1.24.8 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 8
|  | 4.1.25 |  | Konzola K12 sestávající z |  |  | 1
|  | 4.1.25.1 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 40 tl.iz.25 |  | 2
|  | 4.1.25.2 |  | Tyč UPE 80 | délka 1070 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.25.3 |  | Tyč UPE 80 | délka 600 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.25.4 |  | Plech | 160x130x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.25.5 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 150 |  | 2
|  | 4.1.25.6 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 4
|  | 4.1.25.7 |  | Podložka pozink | M10 | ČSN 021702 | 2
|  | 4.1.25.8 |  | Kotva průvleková do betonu | M10 |  | 4
|  | 4.1.26 |  | Konzola K13 sestávající z |  |  | 2
|  | 4.1.26.1 |  | Objímka izolační chladová M8 | DN 15 tl.iz.22 |  | 1
|  | 4.1.26.2 |  | Třmen provedení pozink | DN 150 | ON 130725 | 1
|  | 4.1.26.3 |  | Tyč UPE 80 | délka 430 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.26.4 |  | Plech | 160x130x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.26.5 |  | Tyč závitová M8 pozink. | délka 100 |  | 1
|  | 4.1.26.6 |  | Matice pozink | M8 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.26.7 |  | Podložka pozink | M8 | ČSN 021702 | 2
|  | 4.1.26.8 |  | Kotva průvleková do betonu | M10 |  | 4
|  | 4.1.27 |  | Konzola K14 sestávající z |  |  | 1
|  | 4.1.27.1 |  | Objímka M10 | DN 65 |  | 1
|  | 4.1.27.2 |  | Objímka M8 | DN 25 |  | 1
|  | 4.1.27.3 |  | Tyč UPE 80 | délka 350 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.27.4 |  | Plech | 160x130x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.27.5 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 100 |  | 1
|  | 4.1.27.6 |  | Tyč závitová M8 pozink. | délka 100 |  | 1
|  | 4.1.27.7 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.27.8 |  | Matice pozink | M8 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.27.9 |  | Podložka pozink | M10 | ČSN 021702 | 1
|  | 4.1.27.10 |  | Podložka pozink | M8 | ČSN 021702 | 1
|  | 4.1.27.11 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
|  | 4.1.28 |  | Konzola K15 sestávající z |  |  | 1
|  | 4.1.28.1 |  | Objímka M10 | DN 100 |  | 1
|  | 4.1.28.2 |  | Objímka M10 | DN 65 |  | 1
|  | 4.1.28.3 |  | Tyč UPE 80 | délka 600 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.28.4 |  | Plech | 160x130x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.28.5 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 100 |  | 2
|  | 4.1.28.6 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 4
|  | 4.1.28.7 |  | Podložka pozink | M10 | ČSN 021702 | 2
|  | 4.1.28.8 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
|  | 4.1.29 |  | Konzola K16 sestávající z |  |  | 1
|  | 4.1.29.1 |  | Objímka M10 | DN 50 |  | 3
|  | 4.1.29.2 |  | Objímka M8 | DN 32 |  | 1
|  | 4.1.29.3 |  | Tyč UPE 80 | délka 1500 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.29.4 |  | Tyč UPE 80 | délka 1200 | ČSN EN 10365 | 1
|  | 4.1.29.5 |  | Plech | 160x130x6 | ČSN EN 10051 | 2
|  | 4.1.29.6 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 100 |  | 3
|  | 4.1.29.7 |  | Tyč závitová M8 pozink. | délka 100 |  | 1
|  | 4.1.29.8 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 6
|  | 4.1.29.9 |  | Matice pozink | M8 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.29.10 |  | Podložka pozink | M10 | ČSN 021702 | 3
|  | 4.1.29.11 |  | Podložka pozink | M8 | ČSN 021702 | 1
|  | 4.1.29.12 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
|  | 4.1.29.13 |  | Kotva průvleková do betonu | M10 |  | 4
|  | 4.1.30 |  | Konzola K17 sestávající z |  |  | 3
|  | 4.1.30.1 |  | Objímka M8 | DN 32 |  | 1
|  | 4.1.30.2 |  | L 60x60x6 | délka 350 | ČSN EN 10056 | 1
|  | 4.1.30.3 |  | Plech | 130x130x6 | ČSN EN 10051 | 2
|  | 4.1.30.4 |  | Tyč závitová M8 pozink. | délka 100 |  | 2
|  | 4.1.30.5 |  | Matice pozink | M8 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 4
|  | 4.1.30.6 |  | Podložka pozink | M8 | ČSN 021702 | 2
|  | 4.1.30.7 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
|  | 4.1.31 |  | Konzola K18 sestávající z |  |  | 1
|  | 4.1.31.1 |  | Objímka M10 | DN 80 |  | 2
|  | 4.1.31.2 |  | Objímka M10 | DN 65 |  | 1
|  | 4.1.31.3 |  | Objímka M10 | DN 40 |  | 1
|  | 4.1.31.4 |  | Tyč UPE 80 | délka 1200 | ČSN EN 10056 | 1
|  | 4.1.31.5 |  | Tyč UPE 80 | délka 500 | ČSN EN 10056 | 2
|  | 4.1.31.6 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 100 |  | 4
|  | 4.1.31.7 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 4
|  | 4.1.31.8 |  | Podložka pozink | M10 | ČSN 021702 | 2
|  | 4.1.32 |  | Konzola K19 sestávající z |  |  | 3
|  | 4.1.32.1 |  | Objímka izolační chladová M12 | DN 200 tl.iz.32 |  | 1
|  | 4.1.32.2 |  | Objímka M10 | DN 100 |  | 1
|  | 4.1.32.3 |  | Tyč UPE 80 | délka 750 | ČSN EN 10056 | 1
|  | 4.1.32.4 |  | Tyč UPE 80 | délka 500 | ČSN EN 10056 | 2
|  | 4.1.32.5 |  | Tyč závitová M12 pozink. | délka 200 |  | 1
|  | 4.1.32.6 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 350 |  | 1
|  | 4.1.32.7 |  | Matice pozink | M12 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.32.8 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.32.9 |  | Podložka pozink | M12 | ČSN 021702 | 2
|  | 4.1.32.10 |  | Podložka pozink | M10 | ČSN 021702 | 2
|  | 4.2 |  | Uložení zařízení
* |  | 4.2.1 |  | Uchycení chladičů CH 401.1-4 sestávající z |  |  | 4
* |  | 4.2.1.1 |  | Tyč U100 pozink. | délka 4000 | ČSN 426570 | 4
* |  | 4.2.1.2 |  | Plech pozink | 80x80x6 | ČSN EN 10051 | 8
* |  | 4.2.1.3 |  | Matice nerez | M12 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 32
* |  | 4.2.1.4 |  | Podložka nerez | M12 | ČSN 021702 | 16
* |  | 4.2.1.5 |  | Tyč závitová M12 nerez | délka 700 |  | 8
*
* |  | 4.2.2 |  | Uchycení chladičů CH 402.1-4 sestávající z |  |  | 4
* |  | 4.2.2.1 |  | Tyč U100 pozink. | délka 5000 | ČSN 426570 | 4
* |  | 4.2.2.2 |  | Plech pozink | 80x80x6 | ČSN EN 10051 | 8
* |  | 4.2.2.3 |  | Matice nerez | M16 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 32
* |  | 4.2.2.4 |  | Podložka nerez | M17 | ČSN 021702 | 16
* |  | 4.2.2.5 |  | Tyč závitová M16 nerez | délka 700 |  | 8
*
* |  | 4.2.3 |  | Uchycení chladičů CH 403.1,2 sestávající z |  |  | 2
* |  | 4.2.3.1 |  | Tyč U100 pozink. | délka 2000 | ČSN 426570 | 4
* |  | 4.2.3.2 |  | Plech pozink | 80x80x6 | ČSN EN 10051 | 4
* |  | 4.2.3.3 |  | Matice nerez | M12 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 16
* |  | 4.2.3.4 |  | Podložka nerez | M12 | ČSN 021702 | 8
* |  | 4.2.3.5 |  | Tyč závitová M12 nerez | délka 700 |  | 4
*
* |  | 4.2.4 |  | Uchycení chladičů CH 404.1,2 sestávající z |  |  | 2
* |  | 4.2.4.1 |  | Tyč U100 pozink. | délka 2000 | ČSN 426570 | 4
* |  | 4.2.4.2 |  | Plech pozink | 80x80x6 | ČSN EN 10051 | 4
* |  | 4.2.4.3 |  | Matice nerez | M12 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 16
* |  | 4.2.4.4 |  | Podložka nerez | M12 | ČSN 021702 | 8
* |  | 4.2.4.5 |  | Tyč závitová M12 nerez | délka 700 |  | 4
|  | 4.2.5 |  | Uložení kondenzátoru |  |  | 1
* |  | 4.2.5.1 |  | Nosníky HEB 200 | délka 3 700 | DIN 1025-2 | 4
* |  | 5. |  | Pomocný montážní materiál
|  | 5.1 |  | Objímka izolační chladová M12 | DN 200 tl. iz. 32 |  | 1
|  | 5.2 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 150 tl. iz. 32 |  | 1
|  | 5.3 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 125 tl. iz. 30 |  | 2
|  | 5.4 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 100 tl. iz. 30 |  | 2
|  | 5.5 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 80 tl. iz. 28 |  | 2
|  | 5.6 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 65 tl. iz. 28 |  | 2
|  | 5.7 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 50 tl. iz. 28 |  | 2
|  | 5.8 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 40 tl. iz. 25 |  | 3
|  | 5.9 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 32 tl. iz. 25 |  | 3
|  | 5.10 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 25 tl. iz. 25 |  | 3
|  | 5.11 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 20 tl. iz. 25 |  | 3
|  | 5.12 |  | Objímka izolační chladová M8 | DN 15 tl. iz. 22 |  | 3
5.13
|  | 5.14 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 100 |  | 1
|  | 5.15 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 80 |  | 2
|  | 5.16 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 65 |  | 2
|  | 5.17 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 50 |  | 2
|  | 5.18 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 40 |  | 2
|  | 5.19 |  | Objímka izolační chladová M10 | DN 32 |  | 2
|  | 5.20 |  | Objímka izolační chladová M8 | DN 25 |  | 2
|  | 5.21 |  | Objímka izolační chladová M8 | DN 15 |  | 2
5.22
|  | 5.23 |  | Tyč U 50 | délka 6000 | ČSN 426570 | 3
|  | 5.24 |  | Tyč U65 | délka 6000 | ČSN 426570 | 5
5.25
|  | 5.26 |  | Tyč UPE 100 | délka 6000 |  | 1
|  | 5.27 |  | Tyč UPE 80 | délka 6000 |  | 2
5.28
|  | 5.29 |  | Tyč L 30x30x4 | délka 6000 | ČSN 426541 | 2
|  | 5.30 |  | Tyč L 60x60x6 | délka 6000 | ČSN 426541 | 2
5.31
|  | 5.32 |  | Tyč závitová M16 nerez | délka 6000 |  | 1
|  | 5.33 |  | Tyč závitová M12 nerez | délka 6000 |  | 1
5.34
|  | 5.35 |  | Tyč závitová M12 pozink. | délka 6000 |  | 1
|  | 5.36 |  | Tyč závitová M12 pozink. | délka 6000 |  | 1
|  | 5.37 |  | Tyč závitová M10 pozink. | délka 6000 |  | 2
|  | 5.38 |  | Tyč závitová M8 pozink. | délka 6000 |  | 1
* | 484 | 6. |  | Měření, regulace a část elektro dle zadání viz dokument T-4-582 |  |  | 1 sada
* |  | 6.1 |  | Dálkové měření
* |  | 6.1.1 |  | Dálkové měření tlaku
* |  | 6.1.1.1 | PICA 101, 102, PIA 202 | Dálkové měření tlaku čpavek sestávající z |  |  | 3
|  | 6.1.1.1.1 |  | Snímač tlaku pro čpavek - dod. MaR | -1 až +25 bar g připojení G 1/2" M výstup 4-20 mA |  | 1
|  | 6.1.1.1.2 |  | Návarek manometrickýL | M20x1,5L |  | 1
|  | 6.1.1.1.3 |  | Matice manometrická | M20x1,5 P/L |  | 2
* |  | 6.1.1.1.4 |  | Těsnicí kroužek - ocel | 17 x 6,5 x 2 |  | 4
* |  | 6.1.1.1.5 |  | Ventil manometrický zkušební mat uhlíková ocel | M 20 x 1,5 P/L |  | 1
* |  | 6.1.1.1.6 |  | Přechodka manometrická | G1/2"F/M20x1,5 M |  | 1
* |  |  |  | Pozn. Ostatní část okruhu v dod MaR - zkoordinovat s dodavatelem
Všechny části okruhu musí být z materiálu pro min. teplotu -33 °C
* |  | 6.1.1.2 | PdA 201.1,2 | Dálkové měření tlakové diference čpavek sestávající z |  |  | 2
* |  | 6.1.1.2.1 |  | Snímač tlakové diference - dod. MaR | dp 0,5 - 6bar |  | 1
* |  | 6.1.1.2.2 |  | Návarek manometrický | M20x1,5L |  | 2
* |  | 6.1.1.2.3 |  | Matice manometrická | M20x1,5 P/L |  | 2
* |  | 6.1.1.2.4 |  | Matice přesuvná pro navař. vsuvku Ø 12 | M20x1,5 |  | 2
* |  | 6.1.1.2.5 |  | Vsuvka navařovací | Ø 12
* |  | 6.1.1.2.6 |  | Těsnicí kroužek - ocel | 17 x 6,5 x 2 |  | 2
* |  | 6.1.1.2.7 |  | Ventil manometrický zkušební mat uhlíková ocel | M 20 x 1,5 P/L |  | 2
* |  | 6.1.1.2.8 |  | Trubka | 12x1 |  | 6
Pozn. Ostatní část okruhu v dod MaR - zkoordinovat s dodavatelem
Všechny části okruhu musí být z materiálu pro min. teplotu -33 °C
* |  | 6.1.2 |  | Dálkové měření teploty
* |  | 6.1.2.1 | TIA 101-104 TIA 201 | Dálkové měření teploty pro čpavek sestávající z |  |  | 5
* |  | 6.1.2.1.1 |  | Návarek M 27 x 2 |  |  | 1
* |  | 6.1.2.1.2 |  | Jímka teploměrová s vnějším závitem M 27x2 a vnitřním M20 x 1,5 | ponor dle průměru potrubí |  | 1
* |  | 6.1.2.1.3 |  | Těsnicí kroužek 32 x 27 x 2 - ocel | 32 x 27 x 2 - nerez |  | 1
* |  | 6.1.2.1.4 |  | Těsnicí kroužek 24 x 20 x 2 - ocel | 32 x 27 x 2 - nerez |  | 1
* |  |  |  | Pozn. Ostatní část okruhu v dod MaR - zkoordinovat s dodavatelem
Všechny části okruhu musí být z materiálu pro min. teplotu -33 °C
|  | 6.1.2.2 | TIA 301-310 | Dálkové měření teploty pro vodu sestávající z |  |  | 10
|  | 6.1.2.1.1 |  | Návarek M 27 x 2 |  |  | 1
|  | 6.1.2.1.2 |  | Jímka teploměrová s vnějším závitem M 27x2 a vnitřním M20 x 1,5 | ponor dle průměru potrubí |  | 1
|  | 6.1.2.1.3 |  | Těsnicí kroužek 32 x 27 x 2 - ocel | 32 x 27 x 2 - nerez |  | 1
|  | 6.1.2.1.4 |  | Těsnicí kroužek 24 x 20 x 2 - ocel | 32 x 27 x 2 - nerez |  | 1
Pozn. Ostatní část okruhu v dod MaR - zkoordinovat s dodavatelem
* |  | 6.1.3 |  | Dálkové měření hladiny
|  | 6.1.3.1 |  | Dálkové měření hladiny pro čpavek
* |  | 6.1.3.1.1 | LIA 201 | Dálkové měření hladiny v N 201 sestávající z |  |  | 1
* |  | 6.1.3.1.1.1 |  | Plovákový hladinoznak pro čpavek s místním ukazatelem - rozteč 1000 mm . Příruby a protipříruby DN 25 PN 40 s drážkou/perem signál 4-20 mA |  |  | 1
* |  |  |  | Pozn. Ostatní část okruhu v dod MaR - zkoordinovat s dodavatelem
* |  | 6.1.3.1.2 | LICA 202 | Dálkové měření hladiny v N 202 sestávající z |  |  | 1
* |  | 6.1.3.1.2.1 |  | Plovákový hladinoznak pro čpavek s místním ukazatelem - rozteč 1200 mm. Příruby a protipříruby DN 25 PN 40 s drážkou/perem signál 4-20 mA |  |  | 1
* |  |  |  | Pozn. Ostatní část okruhu v dod MaR - zkoordinovat s dodavatelem
* |  | 6.1.3.1.3 | LSA 203 | Signalizace vysoké hladiny v N 202 sestávající z |  |  | 1
* |  | 6.1.3.1.3.1 |  | Plovákový kontaktní hladinoznak pro čpavek č. protipřírub DN 25 PN 40 |  |  | 1
Pozn. Ostatní část okruhu v dod MaR - zkoordinovat s dodavatelem
|  | 6.1.3.2 |  | Dálkové měření hladiny pro vodu
|  | 6.1.3.2.1 | LIA 301 | Dálkové měření hladiny v N 301 sestávající z |  |  | 1
|  |  |  | Kulový kohout ruční závitový pro tlakové čidlo | DN 1" |  | 1
* |  |  |  | Pozn. Ostatní část okruhu v dod MaR - zkoordinovat s dodavatelem
|  | 6.1.4 |  | Měření koncentrace
|  | 6.1.4.1 |  | Měření koncentrace čpavku
|  | 6.1.4.1.1 | QA 301 | Měření koncentrace čpavku ve vodě za V 101 |  |  | 1
Pozn. Okruh v dod MaR - zkoordinovat s dodavatelem
|  | 6.1.4.1.2 | QA 401-406 | Měření koncentrace čpavku ve ve vzduchu |  |  | 6
Pozn. Okruh v dod MaR - zkoordinovat s dodavatelem
|  | 6.1.5 |  | Měření vodivosti
|  | 6.1.5.1 |  | Měření vodivosti cirkulační vody kondenzátoru |  |  | 1
Pozn. Okruh vč. odluhu v dod CHÚV - zkoordinovat s dodavatelem
* |  | 6.2 |  | Místní měření
* |  | 6.2.1 |  | Místní měření tlaku
* |  | 6.2.1.1 | PI 101,102 PI 201.1,2, 202 PI 211 až 214 | Místní měření tlaku pro čpavek sestávající z |  |  | 17
* |  | 6.2.1.1.1 |  | Manometr Ø 100 mm pro čpavek | Rozsah -1 až + 25 bar g stupnice teplota/tlak |  | 1
* |  | 6.2.1.1.2 |  | Návarek manometrický M 20x1,5 L | M20x1,5 L |  | 1
* |  | 6.2.1.1.3 |  | Matice manometrická M 20 x1,5 P/L | M20x1,5 P/L |  | 2
* |  | 6.2.1.1.4 |  | Těsnicí kroužek 17 x 6,5 x 2 - ocel | 17 x 6,5 x 2 |  | 2
* |  | 6.2.1.1.5 |  | Ventil manometrický zkušební M 20x 1,5 mat uhlíková ocel | M 20 x 1,5 P/L |  | 1
* |  |  |  | Všechny části okruhu musí být z materiálu pro min. teplotu -33 °C
|  | 6.2.1.2 | PI 301 -303 | Místní měření tlaku pro vodu sestávající z |  |  | 3
|  | 6.2.1.2.1 |  | Manometr Ø 100 mm pro vodu | Rozsah 0 až + 10 bar g |  | 1
|  | 6.2.1.2.2 |  | Návarek manometrický M 20x1,5 L | M20x1,5 L |  | 1
|  | 6.2.1.2.3 |  | Matice manometrická M 20 x1,5 P/L | M20x1,5 P/L |  | 2
|  | 6.2.1.2.4 |  | Těsnicí kroužek 17 x 6,5 x 2 - ocel | 17 x 6,5 x 2 |  | 2
|  | 6.2.1.2.5 |  | Ventil manometrický zkušební M 20x 1,5 mat uhlíková ocel | M 20 x 1,5 P/L |  | 1
|  | 6.2.2 |  | Místní měření teploty
|  | 6.2.2.1 | TI 101,102 | Místní měření teploty pro čpavek |  |  | 2
|  | 6.2.2.1.1 |  | Teploměr místní Ø 63 mm, M 27 x 2, pro čpavek s jímkou připojení zadní rozsah -35 až +130 °C | ponor 75 mm |  | 1
|  | 6.2.2.1.2 |  | Návarek M 27 x 2 |  |  | 1
|  | 6.2.2.1.3 |  | Těsnicí kroužek 32 x 27 x 2 - ocel | 32 x 27 x 2 - nerez |  | 1
|  | 6.2.2.2 | TI 301 - 308 | Místní měření teploty pro vodu |  |  | 8
|  | 6.2.2.2.1 |  | Teploměr místní Ø 63 mm, M 27 x 2, pro vodu s jímkou připojení zadní rozsah 0 - 100 °C | ponor 75 mm, u nádonb 300 mm |  | 1
|  | 6.2.2.2.2 |  | Návarek M 27 x 2 |  |  | 1
|  | 6.2.2.2.3 |  | Těsnicí kroužek 32 x 27 x 2 - ocel | 32 x 27 x 2 - nerez |  | 1
|  | 7. |  | Nátěry a izolace
|  | 7.1 |  | Nátěry dle T-4-584
|  | 7.1.1 |  | základní nátěr do 150 °C | 190 m2 (plocha 1 vrstvy) |  | 1
|  | 7.1.2 |  | vrchní nátěr do 150 °C | 95 m2 (plocha 1 vrstvy) |  | 1
|  | 7.2 |  | Izolace
|  | 7.2.1 |  | Izolace dle T-4-584 |  |  | 1
|  | 8. |  | Stavební přípomoci (zajišťuje dodavatel stavební části) |  |  | 1
|  | 8.1 |  | Prostupy potrubí stěnami budovy strojovny a chladírny |  |  | 2
|  | 8.1.1 |  | Průchodka pro trubku DN 125 tl. izolace (pěnový kaučuk) min 32 mm | vnější Ø min 205 mm |  | 1
|  | 8.1.2 |  | Průchodka pro trubku DN 40 tl. izolace (pěnový kaučuk) min 25 mm | vnější Ø min 100 mm |  | 2
|  | 8.2 |  | Ocelové konstrukce
|  | 8.2.1 |  | Obslužná plošina kondenzátoru |  |  | 1
|  | 8.2.2 |  | Potrubní most mezi strojovnou a budovou chladírny |  |  | 1
|  | 8.2.3 |  | Obslužná plošina exp. nádoby a sběrače ve strojovně |  |  | 1
|  | 8.2.4 |  | Naváděcí plechy a příčky u chladičů CH 401.1-4 |  | viz výkres K-2-521 list 1 | 1
|  | 8.2.5 |  | Úpravy střechy pro uložení nosníků pod kondenzátor (pol. 4.2.51) |  |  | 1
|  | 8.2.6 |  | Úpravy OK v půdním prostoru pro uložení potrubí |  |  | 1
|  | 9. |  | Montáž, demontáž a zkoušky zařízení
|  | 9.1 |  | Montáže |  |  | 1
|  | 9.1.1 |  | Montáž pol 1. - 7. |  |  | 1
|  | 9.1.2 |  | Doprava |  |  | 1
|  | 9.1.3 |  | Těžké montážní mechanismy |  |  | 1
|  | 9.1.4 |  | Pomocný montážní materiál |  |  | 1
|  | 9.2 |  | Demontáže (zajišťuje investor) |  |  | 1
|  | 9.2.1 |  | Demontáž stávajícho freonového chlazení
|  | 9.2.2 |  | Demontáž stávajích zchlazovacích tunelů
|  | 9.2.3 |  | Demontáž ostatního zařizení v prostoru instalace čpavkového chlazení
|  | 9.3 |  | Zkoušky a uvedení do provozu |  |  | 1
|  | 9.3.1 |  | Individuální zkoušky
|  | 9.3.2 |  | NDT zkoušky svarů
|  | 9.3.3 |  | Tlakové zkoušky pevnostní
|  | 9.3.4 |  | Tlakové zkoušky těsnostní
|  | 9.3.5 |  | Individuální zkoušky strojů a zařízení
|  | 9.3.6 |  | Příprava k uvedení do provozu
|  | 9.3.7 |  | Uvedení do provozu
|  | 9.3.8 |  | Komplexní vyzkoušení
|  | 10. |  | Náplně |  |  | 1
|  | 10.1 |  | Čpavek pro náplň okruhu |  |  | 2200
|  | 10.2 |  | Olejové náplňě kompresorů | dle výrobce kompresorů |  | 1
|  | 10.3 |  | Ostatní | dle dodavatele technologie chlazení |  | 1
|  | 11. |  | Ostatní činnosti |  |  | 1
|  | 11.1 |  | Manipulace a skladování zařízení a materiálu na stavbě
|  | 11.2 |  | Kompletační činnost dodavatele
|  | 11.3 |  | Inženýrská činnost - autorský dozor
|  | 11.4 |  | Certifikační činnost - zajištění schválení orgány technického dozoru
|  | 12. |  | Dokumentace zahrnující : |  |  | 1
|  | 12.1 |  | Zkušební protokoly
|  | 12.2 |  | Průvodní tech. dokumentace komponentů
|  | 12.3 |  | Dokumentace skutečného provedení - strojně technologická část
Pozn.
1. Dodavatel zajistí, aby parametry jednotlivých komponent zařízení byly ve vzájemném souladu s ohledem na volbu jejich typu
2. Dokumentace skutečného stavu zahrnuje pouze nově instalované zařízení