## Výkaz výměr
VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
Zhotovitel: (ZDE vyplňte název, adresu, IČ)
Pořízení vzduchotechniky (VZT) a systému vytápění a chlazení pro nové prostory – výrobně skladovací objekt A.W. Loštice
položka | popis | jednotka | hmnožství | jednotková cena Dodávka | jednotková cena Montáž | jednotková cena D+M | cena celkem D+M
Poznámky: | 1) Informace na tomto dokumentu mohou být použity jenom v souvislosti s tímto projektem a nemohou být svévolně pozměňovány, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že bude nutné provést změny, jediným oprávněným subjektem je uvedený zodpovědný projektant 2) Dodavatel musí číst kompletní dokumentaci s ohledem na všechny detaily a musí zahrnout do nabídky všechny potřebné součásti systému tak, aby dosáhl plné funkce systému dle záměru projektanta. 3) Všechny položky výkazu výměr musí být oceněny včetně dopravy, instalace, a následného zprovoznění. Tvarovky na potrubních rozvodech jsou zahrnuty ve výměře potrubí 4) Součástí díla jsou veškeré činnosti související s úspěšným dokončením díla.
VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
TĆ.1 | Kompaktní chladič kapalin s tepelným čerpadlem Qch = 122 kW (6/12C), Qt = 79 kW (44/40C při -15C) Hydraulický modul, zdvojené čerpadlo Q = 18 m3/h, H = 120 kPa Autonomní regulace, vyhřívání odtoku kondenzátu, propylenglykol 35% | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0
PK.1 | Plynový nástěnný kondenzační kotel, Qt = 48 kW, spalinová cesta - koaxiál, 6m Neutralizace kondenzátu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0
BT.1 | Taktovací nádrž s přepážkou pro systémy chladné a topné vody, PN6 Ocelová s vnější povrchovou úpravou dvojnásobným nátěrem, objem 500 L Tepelná izolace, kaučuková s uzavřenou strukturou buněk, tl. 50 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
RS.H | Rozdělovač/sběrač - ocelový trubkový PN16 vč tepelné izolace tl. 50mm, 7 portů, pr. 150 mm Nosná konzole, návarky pro teploměry, tlakoměry a vypouštění | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
RS.C | Rozdělovač/sběrač - ocelový trubkový PN16 vč tepelné izolace tl. 32mm, 4 porty, pr. 200 mm Nosná konzole, návarky pro teploměry, tlakoměry a vypouštění | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ES.H.1 | Zařízení pro automatické udržování tlaku v systému vytápění s funkcí odplynění čerpadlový automat se základní nádobou o objemu 200 L. Objem soustavy vytápění cca 4 m3 Připojovací souprava, pojistný ventil Psv = 4 bar, Pmax = 10bar | ks | 1 |  |  | 0 | 0
ES.C.1 | Zařízení pro automatické udržování tlaku v systému chlazení s funkcí odplynění čerpadlový automat se základní nádobou o objemu 200 L. Objem soustavy chlazení cca 4 m3 Připojovací souprava, pojistný ventil Psv = 4 bar, Pmax = 10bar | ks | 1 |  |  | 0 | 0
EN.H.1 | Membránová expanzní nádoba, PN6, 200 L | ks | 1 |  |  | 0 | 0
EN.C.1 | Membránová expanzní nádoba, PN6, 200 L | ks | 1 |  |  | 0 | 0
GS.1 | Automatické doplňovací zařízení s čerpadlem pro plnění a doplňování glykolové směsi z otevřené míchací nádoby o objemu 200L, Pmax = 6,0 bar, Psv = 4,0 bar | ks | 1 |  |  | 0 | 0
EN.G.1 | Membránová expanzní nádoba, Pmax = 6bar, propylenglykol 35% Objem nádoby 200 L. uzavírací ventil se zajištěním 1"x1" | ks | 1 |  |  | 0 | 0
HEX.1 | Deskový skládaný výměník - vytápění, tepelná izolace Q = 79 kW, 44/40C - 39/42C, dp max = 25 kPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
HEX.2 | Deskový skládaný výměník - chlazení, tepelná izolace Q = 122 kW, 6/12C -14/8C, dp max = 25 kPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
P.R.1 | Oběhové čerpadlo - vytápění - Rekuperace tepla Q = 17,4 m3/h, H = 50 kPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
P.H.1 | Oběhové čerpadlo - vytápění - Kanceláře, společné prostory, prodejna Q = 1,82 m3/h, H = 100 kPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
P.H.2 | Oběhové čerpadlo - vytápění - Rezerva Q = 2,19 m3/h, H = 100 kPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
P.H.3 | Oběhové čerpadlo - vytápění - Vzduchotechnika Q = 3,76 m3/h, H = 100 kPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
P.H.4 | Oběhové čerpadlo - vytápění - Dveřní clony Q = 4,0 m3/h, H = 80 kPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
P.H.5 | Oběhové čerpadlo - vytápění - Byty Q = 0,58 m3/h, H = 80 kPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
P.H.6 | Oběhové čerpadlo - vytápění - Předehřev teplé vody Q = 6,37 m3/h, H = 100 kPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
P.C.1 | Oběhové čerpadlo - chlazení - Kanceláře, společné prostory, prodejna Q = 2,66 m3/h, H = 100 kPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
P.C.2 | Oběhové čerpadlo - chlazení - Rezerva Q = 5,63 m3/h, H = 100 kPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
P.C.3 | Oběhové čerpadlo - chlazení - Vzduchotechnika Q = 9,65 m3/h, H = 100 kPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
FCU.1.01 | Kazetový fancoil, EC motor, čerpadlo kondenzátu Qch(celk) = 0,44 kW (8/14C), Qt = 0,2 kW (44/39C) Tlakově nezávislé regulační ventily s pohony, regulace, kabeláž, nástěnný ovladač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
FCU.1.02 | Kazetový fancoil, EC motor, čerpadlo kondenzátu Qch(celk) = 0,67 kW (8/14C), Qt = 0,3 kW (44/39C) Tlakově nezávislé regulační ventily s pohony, regulace, kabeláž, nástěnný ovladač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
FCU.1.03 | Kazetový fancoil, EC motor, čerpadlo kondenzátu Qch(celk) = 3,27 kW (8/14C), Qt = 1,45 kW (44/39C) Tlakově nezávislé regulační ventily s pohony, regulace, kabeláž, nástěnný ovladač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
FCU.1.04 | Kazetový fancoil, EC motor, čerpadlo kondenzátu Qch(celk) = 3,27 kW (8/14C), Qt = 1,45 kW (44/39C) Tlakově nezávislé regulační ventily s pohony, regulace, kabeláž, nástěnný ovladač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
FCU.1.05 | Kazetový fancoil, EC motor, čerpadlo kondenzátu Qch(celk) = 3,27 kW (8/14C), Qt = 1,45 kW (44/39C) Tlakově nezávislé regulační ventily s pohony, regulace, kabeláž, nástěnný ovladač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
FCU.1.06 | Kazetový fancoil, EC motor, čerpadlo kondenzátu Qch(celk) = 3,27 kW (8/14C), Qt = 1,45 kW (44/39C) Tlakově nezávislé regulační ventily s pohony, regulace, kabeláž, nástěnný ovladač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
FCU.2.01 | Kazetový fancoil, EC motor, čerpadlo kondenzátu Qch(celk) = 1,22 kW (8/14C), Qt = 0,5 kW (44/39C) Tlakově nezávislé regulační ventily s pohony, regulace, kabeláž, nástěnný ovladač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
FCU.2.02 | Kazetový fancoil, EC motor, čerpadlo kondenzátu Qch(celk) = 0,78 kW (8/14C), Qt = 0,3 kW (44/39C) Tlakově nezávislé regulační ventily s pohony, regulace, kabeláž, nástěnný ovladač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
FCU.2.03 | Kazetový fancoil, EC motor, čerpadlo kondenzátu Qt = 0,5 kW (44/39C) Tlakově nezávislé regulační ventily s pohony, regulace, kabeláž, nástěnný ovladač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
FCU.2.04 | Kazetový fancoil, EC motor, čerpadlo kondenzátu Qt = 0,5 kW (44/39C) Tlakově nezávislé regulační ventily s pohony, regulace, kabeláž, nástěnný ovladač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.I2.14 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 1400mm, výška = 600mm, Qt = 700W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.I2.10 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 1400mm, výška = 600mm, Qt = 700W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.I2.07 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 1400mm, výška = 600mm, Qt = 700W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.I2.02 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 1400mm, výška = 600mm, Qt = 700W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.I2.13 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 800mm, výška = 500mm, Qt = 300W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.F2.12 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 800mm, výška = 500mm, Qt = 300W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.F2.10 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 800mm, výška = 500mm, Qt = 340W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.F2.07 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 800mm, výška = 500mm, Qt = 340W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.F2.06 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 800mm, výška = 500mm, Qt = 300W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.G2.11 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 800mm, výška = 500mm, Qt = 340W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.G2.02 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 800mm, výška = 500mm, Qt = 340W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.G2.14 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 600mm, výška = 500mm, Qt = 200W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.G2.10 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 600mm, výška = 500mm, Qt = 200W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.G2.09 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 600mm, výška = 500mm, Qt = 100W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.G2.01 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 600mm, výška = 500mm, Qt = 200W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.G2.05 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 600mm, výška = 500mm, Qt = 200W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.G2.06 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 600mm, výška = 500mm, Qt = 100W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.F2.01 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 1600mm, výška = 500mm, Qt = 600W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.B1.25 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 1400mm, výška = 500mm, Qt = 600W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.B1.23 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 600mm, výška = 500mm, Qt = 200W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.B1.20 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 600mm, výška = 500mm, Qt = 200W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.E1.02 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 400mm, výška = 500mm, Qt = 100W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.E1.04 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 400mm, výška = 500mm, Qt = 100W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.E1.06 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 400mm, výška = 500mm, Qt = 100W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.B1.03 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 800mm, výška = 500mm, Qt = 300W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
OT.B1.04 | Otopné těleso deskové, typ-22, délka = 400mm, výška = 900mm, Qt = 300W + ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Topný žebřík, Qt = 200 W, ventilová vložka, termostatická hlavice, regulační a připojovací šroubení | ks | 4 |  |  | 0 | 0
chladič / ohřívač - VZT-1 (HC.1) + VZT-1 (HC.2)
IV32 | Uzavírací ventil DN32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
IV25 | Uzavírací ventil DN25 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
IV20 | Uzavírací ventil DN20 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
PIBCV DN25 | Tlakově nezávislý a regulační ventil DN 25 (m = 1,41 m3/h) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PIBCV DN20 | Tlakově nezávislý a regulační ventil DN 20 (m = 0,79 m3/h) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PIBCV DN15 | Tlakově nezávislý a regulační ventil DN 15 (m = 0,31 - 0,43 m3/h) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Automatický odvzdušňovací ventil, uzavírací klapka | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Vypouštěcí ventil | ks | 4 |  |  | 0 | 0
6.CV | Šesticestný přepínací ventil s pohonem (přepínání režimů: vytápění/vypnuto/chlazení), DN25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
chladič / ohřívač - VZT-2
IV50 | Uzavírací ventil DN50 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
IV25 | Uzavírací ventil DN25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
CV25 | Zpětná klapka DN25 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PIBCV DN40 | Tlakově nezávislý a regulační ventil DN 40 (m = 4,4 m3/h) s pohonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PIBCV DN25 | Tlakově nezávislý a regulační ventil DN 25 (m = 1,13 m3/h) s pohonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
P | Oběhové čerpadlo, m = 1,13 m3/h, h = 3 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Připojovací nerezové hadice DN50, délka 500 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Připojovací nerezové hadice DN25, délka 500 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
chladič / ohřívač - VZT-1
IV32 | Uzavírací ventil DN32 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
IV25 | Uzavírací ventil DN25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
CV25 | Zpětná klapka DN25 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PIBCV DN25 | Tlakově nezávislý a regulační ventil DN 25 (m = 1,73 m3/h) s pohonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PIBCV DN25 | Tlakově nezávislý a regulační ventil DN 25 (m = 1,05 m3/h) s pohonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
P | Oběhové čerpadlo, m = 1,05 m3/h, h = 3 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Připojovací nerezové hadice DN32, délka 500 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Připojovací nerezové hadice DN25, délka 500 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
chladič / ohřívač - VZT-5
IV32 | Uzavírací ventil DN32 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
IV25 | Uzavírací ventil DN25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
CV25 | Zpětná klapka DN25 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PIBCV DN25 | Tlakově nezávislý a regulační ventil DN 25 (m = 1,33 m3/h) s pohonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PIBCV DN25 | Tlakově nezávislý a regulační ventil DN 25 (m = 0,83 m3/h) s pohonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
P | Oběhové čerpadlo, m = 0,83 m3/h, h = 3 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Připojovací nerezové hadice DN32, délka 500 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Připojovací nerezové hadice DN25, délka 500 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Samoregulační topný kabel pro potrubí DN65, délka potrubí 8 m | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Samoregulační topný kabel pro potrubí DN50, délka potrubí 6 m | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Samoregulační topný kabel pro potrubí DN40, délka potrubí 36 m | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Samoregulační topný kabel pro potrubí DN32, délka potrubí 28 m | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
dveřní clony
| Dveřní clona horizontální, délka 2 m. Qt = 18 kW, Autonomní systém regulace, dveřní kontakt, teplotní čidlo - venkovní+vnitřní, kabeláž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Dveřní clona horizontální, délka 2 m. Qt = 18 kW, Autonomní systém regulace, dveřní kontakt, teplotní čidlo - venkovní+vnitřní, kabeláž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PIBCV DN32 | Tlakově nezávislý a regulační ventil DN 32 (m = 2,0 m3/h) s pohonem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
IV40 | Uzavírací ventil DN40 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Připojovací nerezové hadice DN40, délka 500 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
dveřní clony | Měřič energie - vytápění, m = 2,0 m3/h, mbus | ks | 2 |  |  | 0 | 0
prodejna
IV32 | Uzavírací ventil DN32 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
IV25 | Uzavírací ventil DN25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Regulátor tlakové diference dp = 40 kPa, partnerský ventil 0,86 m3/h, příslušenství | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Regulátor tlakové diference dp = 40 kPa, partnerský ventil 1,92 m3/h, příslušenství | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Měřič energie - vytápění, m = 0,86 m3/h, mbus | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Měřič energie - chlazení, m = 1,92 m3/h, mbus | ks | 1 |  |  | 0 | 0
byty
IV20 | Uzavírací ventil DN20 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
IV15 | Uzavírací ventil DN15 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| Regulátor tlakové diference dp = 15 kPa, partnerský ventil 0,16 m3/h, příslušenství | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Statický vyvažovací venti s měřícími koncovkami, DN15 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| Měřič energie - vytápění, m = 0,04 m3/h, mbus | ks | 4 |  |  | 0 | 0
hygienická zařízení
IV15 | Uzavírací ventil DN15 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
IV20 | Uzavírací ventil DN20 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Měřič energie - vytápění, m = 0,09 m3/h, mbus | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Regulátor tlakové diference dp = 10 kPa, partnerský ventil 0,09 m3/h, příslušenství | ks | 5 |  |  | 0 | 0
ohřev teplé vody
IV40 | Uzavírací ventil DN40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
IV32 | Uzavírací ventil DN32 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Statický vyvažovací venti s měřícími koncovkami, DN32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Statický vyvažovací venti s měřícími koncovkami, DN25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Měřič energie - vytápění, m = 2,52 m3/h, mbus | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Měřič energie - vytápění, m = 1,63 m3/h, mbus | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Měřič energie - vytápění, m = 2,22 m3/h, mbus | ks | 1 |  |  | 0 | 0
strojovna vytápění a chlazení
IV80 | Uzavírací ventil DN80 | ks | 19 |  |  | 0 | 0
IV65 | Uzavírací ventil DN65 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
IV50 | Uzavírací ventil DN50 | ks | 16 |  |  | 0 | 0
IV40 | Uzavírací ventil DN40 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
IV32 | Uzavírací ventil DN32 | ks | 12 |  |  | 0 | 0
IV25 | Uzavírací ventil DN25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
IV20 | Uzavírací ventil DN20 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
RC80 | Gumový kompenzátor DN80 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
CV80 | Zpětná klapka DN80 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
CV65 | Zpětná klapka DN65 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
CV50 | Zpětná klapka DN50 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
CV40 | Zpětná klapka DN40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
CV32 | Zpětná klapka DN32 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
CV20 | Zpětná klapka DN20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
S80 | Filtr DN80 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
S65 | Filtr DN65 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
S50 | Filtr DN50 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
S40 | Filtr DN40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
S32 | Filtr DN32 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
S20 | Filtr DN20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
BV.1 | Statický vyvažovací ventil m = 18,8 m3/h (5kPa), DN80 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
BV.2 | Statický vyvažovací ventil m = 17,4 m3/h (5kPa), DN80 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
H.01B | Statický vyvažovací ventil m = 1,82 m3/h (5kPa), DN25 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
H.02B | Statický vyvažovací ventil m = 2,19 m3/h (5kPa), DN25 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
H.03B | Statický vyvažovací ventil m = 3,76 m3/h (5kPa), DN40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
H.04B | Statický vyvažovací ventil m = 4,00 m3/h (5kPa), DN40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
H.05B | Statický vyvažovací ventil m = 0,50 m3/h (5kPa), DN20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
H.06B | Statický vyvažovací ventil m = 6,37 m3/h (5kPa), DN40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
C.01B | Statický vyvažovací ventil m = 2,66 m3/h (5kPa), DN32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
C.02B | Statický vyvažovací ventil m = 5,63 m3/h (5kPa), DN40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
C.03B | Statický vyvažovací ventil m = 9,65 m3/h (5kPa), DN50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Měřič energie - vytápění, m = 1,82 m3/h, mbus | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Měřič energie - vytápění, m = 2,19 m3/h, mbus | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Měřič energie - vytápění, m = 3,76 m3/h, mbus | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Měřič energie - vytápění, m = 4,00 m3/h, mbus | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Měřič energie - vytápění, m = 0,58 m3/h, mbus | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Měřič energie - vytápění, m = 6,37 m3/h, mbus | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Měřič energie - chlazení, m = 2,66 m3/h, mbus | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Měřič energie - chlazení, m = 5,63 m3/h, mbus | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Měřič energie - chlazení, m = 9,65 m3/h, mbus | ks | 1 |  |  | 0 | 0
MIV.1 | Uzavírací klapka s pohonem on/off, DN80, topný okruh | ks | 1 |  |  | 0 | 0
MIV.2 | Uzavírací klapka s pohonem on/off, DN80, chladící okruh | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Pojistný ventil, Psv = 4 bar | ks | 5 |  |  | 0 | 0
| Teploměr stonkový | ks | 26 |  |  | 0 | 0
| Manomentr s nulovacím kohoutem | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| Automatický odvzdušňovací ventil | ks | 26 |  |  | 0 | 0
| Vypouštěcí ventil | ks | 34 |  |  | 0 | 0
úpravna vody
| Mechanický filtr se zpětným proplachem, těleso s připojením k manometru (vč. manometru), jemné filtrační sítko 100um v transparentní jímce, odkalovací kohout s výtokovou hubicí, dvojitý prstencový klíč, připojení 1" | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Regulátor tlaku vody, 1", PN25, 1-6bar | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Odělovací armatura 1", typ BA | ks | 1 |  |  | 0 | 0
IV25 | Uzavírací ventil DN25 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
CV25 | Zpětná klapka DN25 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Mechanický průtokoměr s pulsním výstupem 1" (10l/puls), vč. prokabelování s ES.C.1 a ES.H.1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Vypouštěcí ventil se zátkou 1/2" | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Dávkovací čerpadlo inhibitorů koroze se základním vodoměrem (dávkovací výkon 6l/h) + zásobník s náplní inhibitorů (PE nádrž 80l), připojení DN25, montážní příslušenství, armatury | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Manometr s rozsahem 0-6bar (spodní připojení) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Pojistný ventil DN 20 (6bar) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Kabinetový změkčovací filtr, max. půtok 4m3/h, elektronická řídící jednotka - objemové řízení vč. příslušenství: montážní napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem - mosaz, sada 2ks nerez napojovacích hadic, tabletová regenerační sůl pro první napuštění + 5x pytel (25kg) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Chemický rozbor kvality otopné vody (podle výsledku z chemického rozboru bude zvolen typ inhibitorů a objem pro doplnění) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Inhibitory koroze (bude stanoveno po chemickém rozboru) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Potrubí PP-RCT 32x3,6 PN16 | bm | 6 |  |  | 0 | 0
potrubí, tepelné izolace
Ocelové potrubí, bezešvé hladké, vč. tvarovek, přírub, návarků a jímek
| DN80 | bm | 89 |  |  | 0 | 0
| DN65 | bm | 24 |  |  | 0 | 0
| DN50 | bm | 314 |  |  | 0 | 0
| DN40 | bm | 368 |  |  | 0 | 0
| DN32 | bm | 328 |  |  | 0 | 0
| DN25 | bm | 231 |  |  | 0 | 0
| DN20 | bm | 321 |  |  | 0 | 0
| DN15 | bm | 312 |  |  | 0 | 0
Tepelná izolace - kaučuková s uzavřenou strukturou buněk
| tl. 50 mm pro potrubí DN80 + oplechování | bm | 32 |  |  | 0 | 0
| tl. 19 mm pro potrubí DN40 + oplechování | bm | 56 |  |  | 0 | 0
| tl. 19 mm pro potrubí DN32 + oplechování | bm | 44 |  |  | 0 | 0
| tl. 25 mm pro potrubí DN80 | bm | 89 |  |  | 0 | 0
| tl. 25 mm pro potrubí DN65 | bm | 24 |  |  | 0 | 0
| tl. 25 mm pro potrubí DN50 | bm | 42 |  |  | 0 | 0
| tl. 19 mm pro potrubí DN40 | bm | 287 |  |  | 0 | 0
| tl. 19 mm pro potrubí DN32 | bm | 144 |  |  | 0 | 0
| tl. 19 mm pro potrubí DN25 | bm | 192 |  |  | 0 | 0
| tl. 13 mm pro potrubí DN20 | bm | 182 |  |  | 0 | 0
Tepelná izolace - minerální vlna s al. polepem
| tl. 40 mm pro potrubí DN40 + oplechování | bm | 56 |  |  | 0 | 0
| tl. 30 mm pro potrubí DN25 + oplechování | bm | 44 |  |  | 0 | 0
| tl. 50 mm pro potrubí DN80 | bm | 32 |  |  | 0 | 0
| tl. 40 mm pro potrubí DN50 | bm | 272 |  |  | 0 | 0
| tl. 40 mm pro potrubí DN40 | bm | 81 |  |  | 0 | 0
| tl. 40 mm pro potrubí DN32 | bm | 184 |  |  | 0 | 0
| tl. 30 mm pro potrubí DN25 | bm | 39 |  |  | 0 | 0
| tl. 30 mm pro potrubí DN20 | bm | 139 |  |  | 0 | 0
| tl. 30 mm pro potrubí DN15 | bm | 312 |  |  | 0 | 0
SPOLEČNÉ POLOŽKY
| Proplach a napuštění systému | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Montážní a kotvící materiál, roznášecí konstrukce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Nemrznoucí směs propylenglykol 35% (1,2 m3) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Hydraulické zaregulování, doplnění identifikačních štítků, provozní zkouška | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Doprava, jeřábové práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Předávací dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0

## výkaz výměr-open plan (hidden)
City green court - vzduchotechnika - open plan
Pořadové číslo v celé specifikaci | Třídění C / B / O / F | Kód, označení | Text položky | Druh měrné jednotky | Počet měrných jednotek | Cena za měrnou jednotku - vyplní dodavatel | Cena celkem
Vzduchotechnika a klimatizace / Mechanical ventilation
Pokud není uvedeno jinak, obsahují všechny položky dodávku a montáž zařízení vč. veškerých pomocných materiálů nutných k montáži zařízení
Výměry potrubí jsou uvedeny bez prořezů
Zařízení AHU 1 - Kanceláře levé křídlo
1 |  | CH1 | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,2m,cit.chladící výkon 0,21kW | ks | 21
3 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,38kW | ks | 28
4 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,45kW | ks | 56
5 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,55kW | ks | 21
6 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,58kW | ks | 21
7 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,66kW | ks | 98
8 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,67kW | ks | 28
9 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,76kW | ks | 56
10 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,83kW | ks | 7
11 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,0m,cit.chladící výkon 0,91kW | ks | 21
12 |  | SDV | Přívodní talířový ventil,dn 100 | ks | 7
13 |  | EDV | Odvodní talířový ventil,DN 100 | ks | 14
14 |  | ED | Odvodní kruhový anemostat,vel.160,v podhledu | ks | 72
15 |  | MAD | regulační klapka 200x200-meeting rooms | ks | 7
16 |  | MD | Motorizovaná regulační klapka,400x250-meeting rooms | ks | 7
17 |  | CVR | regulátor konstantního průtoku,DN125 | ks | 7
18 |  | SA | Tlumič hluku kruhový , dn355 , délka 0,5m | ks | 14
19 |  | SA | Tlumič hluku kulisový 710x355, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 7
20 |  | SA | Tlumič hluku kulisový 900x315, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 7
21 |  | WM | Drátěné pletivo oka 15x15mm, na potrubí D 200 | ks | 2
22 |  | WM | Drátěné pletivo oka 15x15mm, na potrubí D 250 | ks | 1
23 |  | WM | Drátěné pletivo oka 15x15mm, 1600x400 | ks | 21
24 |  | WM | Drátěné pletivo oka 15x15mm, 1000x500 | ks | 1
25 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN 100 vč. tvarovek | bm | 35
26 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN 200 vč. tvarovek | bm | 350
27 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 125 | bm | 530
28 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 200 | bm | 70
29 |  |  | VZT potrubí čtyhřhrané z pozink. Plechu, třída 1 | m2 | 1470
30 |  |  | Tepelná izolace na potrubí tl. 30mm | m2 | 1470
Zařízení AHU 2 - Kanceláře pravé křídlo
CH2
31 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,2m,cit.chladící výkon 0,21kW | ks | 21
|  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,33kW | ks | 10
34 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,38kW | ks | 28
35 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,45kW | ks | 56
36 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,50kW | ks | 21
37 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,58kW | ks | 21
38 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,60kW | ks | 98
39 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,6m,cit.chladící výkon 0,67kW | ks | 28
40 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,74kW | ks | 7
41 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,76kW | ks | 56
42 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,0m,cit.chladící výkon 0,91kW | ks | 21
43 |  | ED | odvodní anemostat kruhový,bez připojovacího plenomu,DN160 | ks | 72
44 |  | MAD | Ruční regulační klapka listová do hranatého potrubí s aretací polohy, 200x200 | ks | 7
45 |  | MD | Motorizovaná regulační klapka,450x250 | ks | 7
46 |  | CVR | regulátor konstantního průtoku,DN125 | ks | 7
47 |  | SA | Tlumič hluku kulisový 900x250, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 7
48 |  | SA | Tlumič hluku kulisový 900x315, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 7
49 |  | SA | Tlumič hluku kulisový710x355, délka 1,0m,kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 6
50 |  | SA | Tlumič hluku kruhový DN355, délka 0,5mm-meeting roms | ks | 14
51 |  | EDV | Odvodní talířový ventil,DN 100 | ks | 14
52 |  | WM | Drátěné pletivo oka 15x15mm, na potrubí 1600x400 | ks | 24
53 |  | DG | Dveřní mřížka oboustranná, 300x200 | ks | 16
54 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté D 100 vč. tvarovek | bm | 35
55 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté D 200 vč. tvarovek | bm | 250
56 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 125 | bm | 380
57 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 200 | bm | 70
58 |  |  | VZT potrubí čtyhřhrané z pozink. Plechu, třída 1 | m2 | 1470
59 |  |  | Tepelná izolace na potrubí tl. 30mm | m2 | 1470
Zařízení SF10-1 - Větrání garáží
60 |  | EDV | Odvodní talířový ventil,DN 125 | ks | 7
|  |  |  | ks | 7
61 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 125 | bm | 18
62 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN125 vč. tvarovek | bm | 7
Zařízení SF10-2 - Větrání garáží
63
|  | EDV | Odvodní talířový ventil,DN 125 | ks | 7
64 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 125 | bm | 18
65 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN125 vč. tvarovek | bm | 7

## výkaz výměr-fit out (hidden)
City green court - vzduchotechnika-FIT OUT
Pořadové číslo v celé specifikaci | Třídění C / B / O / F | Kód, označení | Text položky | Druh měrné jednotky | Počet měrných jednotek | Cena za měrnou jednotku - vyplní dodavatel | Cena celkem
Vzduchotechnika a klimatizace / Mechanical ventilation
Pokud není uvedeno jinak, obsahují všechny položky dodávku a montáž zařízení vč. veškerých pomocných materiálů nutných k montáži zařízení
Výměry potrubí jsou uvedeny bez prořezů
Zařízení AHU 1 - Kanceláře levé křídlo
Odečty
1 |  | CH1 | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,2m,cit.chladící výkon 0,21kW | ks | -3
2 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,38kW | ks | -3
3 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,45kW | ks | -8
4 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,55kW | ks | -3
5 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,58kW | ks | -3
6 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,66kW | ks | -14
7 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,6m,cit.chladící výkon 0,67kW | ks | -4
8 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,6m,cit.chladící výkon 0,76kW | ks | -8
9 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,83kW | ks | -1
10 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,87kW | ks | -3
11 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,0m,cit.chladící výkon 0,91kW | ks | -3
12 |  | SDV | Přívodní talířový ventil,dn 100 | ks | -1
13 |  | EDV | Odvodní talířový ventil,dn100 | ks | -9
14 |  | ED | Odvodní kruhový anemostat,vel.160,v podhledu | ks | -12
15 |  | SA | Tlumič hluku kruhový,délka 0,5m,DN315 | ks | -2
16 |  | SA | Tlumič hluku kruhový , dn355 , délka 0,5m | ks | -2
17 |  | SA | Tlumič hluku kulisový 710x355, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | -1
18 |  | SA | Tlumič hluku kulisový 900x315, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | -1
19 |  | MAD | regulační klapka 200x200-meeting rooms | ks | -1
20 |  | MD | Motorizovaná regulační klapka,400x250-meeting rooms | ks | -1
21 |  |  | regulátor konstantního průtoku,DN125 | ks | -1
22 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN 100 vč. tvarovek | bm | -5
23 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN 200 vč. tvarovek | bm | -70
24 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 125-demontáž | bm | -15
25 |  |  | VZT potrubí čtyhřhrané z pozink. Plechu, třída 1 | m2 | -210
26 |  |  | Tepelná izolace na potrubí tl. 30mm | m2 | -210
Přípočty
26 |  | CH1 | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,2m,cit.chladící výkon 0,21kW | ks | 3
27 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,38kW | ks | 4
28 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,45kW | ks | 8
29 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,55kW | ks | 3
30 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,58kW | ks | 3
31 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,66kW | ks | 14
32 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,6m,cit.chladící výkon 0,67kW | ks | 4
33 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,6m,cit.chladící výkon 0,76kW | ks | 8
34 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,83kW | ks | 1
35 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,87kW | ks | 3
36 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,0m,cit.chladící výkon 0,91kW | ks | 3
27 |  | SDV | Přívodní talířový ventil,dn 100 | ks | 1
28 |  | EDV | Odvodní talířový ventil,dn100 | ks | 9
29 |  | ED | Odvodní kruhový anemostat,vel.160,v podhledu | ks | 12
30 |  | SA | Tlumič hluku kruhový,délka 0,5m,DN125 | ks | 5
31 |  | SA | Tlumič hluku kruhový,délka 0,5m,DN315 | ks | 2
29 |  |  | Tlumič hluku kulisový 710x355, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 1
30 |  |  | Tlumič hluku kulisový 900x315, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 1
31 |  |  | regulační klapka 200x200-meeting rooms | ks | 1
32 |  |  | Motorizovaná regulační klapka,400x250-meeting rooms | ks | 1
33 |  | CVR | regulátor konstantního průtoku,DN125 | ks | 1
34 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN 100 vč. tvarovek | bm | 5
35 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN 200 vč. tvarovek | bm | 70
36 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 125 | bm | 78
37 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN140 | bm | 5
38 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN160 | bm | 10
39 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 200 | bm | 10
40 |  |  | VZT potrubí čtyhřhrané z pozink. Plechu, třída 1 | m2 | 210
41 |  |  | Tepelná izolace na potrubí tl. 30mm | m2 | 210
Zařízení AHU 2 - Kanceláře pravé křídlo
Odečty
42 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,38kW | ks | -4
43 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,45kW | ks | -8
44 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,50kW | ks | -3
45 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,58kW | ks | -3
46 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,60kW | ks | -14
47 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,6m,cit.chladící výkon 0,67kW | ks | -4
48 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,74kW | ks | -1
49 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,76kW | ks | -8
50 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,87kW | ks | -3
51 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,0m,cit.chladící výkon 0,91kW | ks | -3
52 |  | ED | odvodní anemostat kruhový,bez připojovacího plenomu,DN160 | ks | -12
53 |  | EDV | Odvodní talířový ventil,DN 100 | ks | -2
54 |  | SA | Tlumič hluku kruhový , dn355 , délka 0,5m | ks | -2
55 |  | MAD | Ruční regulační klapka listová do hranatého potrubí s aretací polohy, 200x200 | ks | -1
56 |  | MD | Motorizovaná regulační klapka,450x250 | ks | -1
57 |  | CVR | regulátor konstantního průtoku,DN125 | ks | -1
58 |  | SA | Tlumič hluku kulisový 900x250, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | -1
59 |  | SA | Tlumič hluku kulisový 900x315, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | -1
60 |  | SA | Tlumič hluku kulisový710x355, délka 1,0m,kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | -1
61 |  | WM | Drátěné pletivo oka 15x15mm, na potrubí 1600x400 | ks | -3
62 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté D 100 vč. tvarovek | bm | -5
63 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté D 200 vč. tvarovek | bm | -35
64 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN125 | bm | -15
65 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN200 | bm | -10
66 |  |  | VZT potrubí čtyhřhrané z pozink. Plechu, třída 1 | m2 | -210
67 |  |  | Tepelná izolace na potrubí tl. 30mm | m2 | -210
Přípočty
68 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,2m,cit.chladící výkon 0,21kW | ks | 3
69 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,2m,cit.chladící výkon 0,21kW | ks | 3
70 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,38kW | ks | 3
71 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,45kW | ks | 8
72 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,50kW | ks | 3
73 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,58kW | ks | 3
74 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,60kW | ks | 14
75 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,6m,cit.chladící výkon 0,67kW | ks | 4
76 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,74kW | ks | 1
77 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,76kW | ks | 8
78 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,87kW | ks | 3
79 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,0m,cit.chladící výkon 0,91kW | ks | 3
80 |  |  | odvodní anemostat kruhový,bez připojovacího plenomu,DN160 | ks | 12
81 |  | EDV | Odvodní talířový ventil,DN 125 | ks | 5
82 |  | SA | Tlumič hluku kruhový,délka 0,5m,DN100 | ks | 1
83 |  | SA | Tlumič hluku kruhový,délka 0,5m,DN125 | ks | 6
84 |  | SA | Tlumič hluku kruhový,délka 0,5m,DN140 | ks | 1
85 |  | SA | Tlumič hluku kruhový,délka 0,5m,DN200 | ks | 2
86 |  | SA | Tlumič hluku kruhový,délka 0,5m,DN250 | ks | 1
87 |  | SA | Tlumič hluku kruhový,délka 0,5m,DN315 | ks | 2
88 |  | MAD | Ruční regulační klapka listová do hranatého potrubí s aretací polohy, 200x200 | ks | 1
89 |  | MD | Motorizovaná regulační klapka,450x250 | ks | 1
90 |  | CVR | regulátor konstantního průtoku,DN125 | ks | 1
91 |  |  | Tlumič hluku kulisový 900x250, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 1
92 |  |  | Tlumič hluku kulisový 900x315, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 1
93 |  |  | Tlumič hluku kulisový710x355, délka 1,0m,kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 1
94 |  |  | Drátěné pletivo oka 15x15mm, na potrubí 1600x400 | ks | 3
95 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté D 100 vč. tvarovek | bm | 5
96 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté D 200 vč. tvarovek | bm | 40
97 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN250 vč. tvarovek | bm | 15
98 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN100 | bm | 5
99 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN125 | bm | 55
100 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN140 | bm | 5
101 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN200 | bm | 10
102 |  |  | VZT potrubí čtyhřhrané z pozink. Plechu, třída 1 | m2 | 210
103 |  |  | Tepelná izolace na potrubí tl. 30mm | m2 | 210
Zařízení SF10-1 - Větrání garáží
Odečty
104 |  | EDV | Odvodní talířový ventil,DN 100 | ks | -1
105 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 125 | bm | -2.5
106 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN125 vč. tvarovek | bm | -2
Přípočty
107 |  |  | Odvodní talířový ventil,DN 100 | ks | 1
108 |  |  | Odvodní talířový ventil,DN 125 | ks | 1
109 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 125 | bm | 3.5
110 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN125 vč. tvarovek | bm | 3
Zařízení SF10-2 - Větrání garáží
Odečty
111 |  | EDV | Odvodní talířový ventil,DN 125 | ks | -1
112 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN125 | bm | -2
Přípočty
113 |  |  | Odvodní talířový ventil,DN 100 | ks | 2
114 |  |  | Odvodní talířový ventil,DN 125 | ks | 1
115 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN125 | bm | 3
116 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN125 vč. tvarovek | bm | 7
117 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN160 vč. tvarovek | bm | 5