## Výkaz výměr
VÝKAZ VÝMĚR - VZDUCHOTECHNIKA
Zhotovitel: (ZDE vyplňte název, adresu, IČ)
Pořízení vzduchotechniky (VZT) a systému vytápění a chlazení pro nové prostory – výrobně skladovací objekt A.W. Loštice
položka | popis | jednotka | hmnožství | jednotková cena Dodávka | jednotková cena Montáž | jednotková cena D+M | cena celkem D+M
Poznámky: | 1) Informace na tomto dokumentu mohou být použity jenom v souvislosti s tímto projektem a nemohou být svévolně pozměňovány, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že bude nutné provést změny, jediným oprávněným subjektem je uvedený zodpovědný projektant 2) Dodavatel musí číst kompletní dokumentaci s ohledem na všechny detaily a musí zahrnout do nabídky všechny potřebné součásti systému tak, aby dosáhl plné funkce systému dle záměru projektanta. 3) Všechny položky výkazu výměr musí být oceněny včetně dopravy, instalace, a následného zprovoznění. Tvarovky na potrubních rozvodech jsou zahrnuty ve výměře potrubí 4) Dodavatel provede kontrolu výkazu výměr s výkresovou a textovou částí dokumentace, v případě nejasností bude informovat projektanta části dokumentace 5) Součástí díla jsou veškeré činnosti související s úspěšným dokončením díla.
ZAŘ. Č. 1 - VÝROBNA 1.NP
VZT-1 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, horizontální vč základového rámu Vp = 5610 m3/h, Pext = 250 Pa, Vo = 5610 m3/h, Pext = 250 Pa deskový protiproudý rekuperátor. Ventilátory s EC motory, vodní ohřívač, vodní chladič, kapsové filtry, uzavírací klapky s pohony. Základový rám, sifony, nasávací a výfukový kus Autonomní systém měření a regulace. Ovládací panel bude umístěn v prostoru obsluhy, kabeláž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
VZT-1 (HC.1) | Potrubní chladič vč. eliminátoru kapek, Qch = 5,3 kW (8/14C), rozměr: 800x400 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
VZT-1 (HC.2) | Potrubní chladič vč. eliminátoru kapek, Qch = 9,5 kW (8/14C), rozměr: 1000x500 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Tlumič hluku, kulisový, náběh + výběh 900x1000, L = 1000 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.PK.01 | Požární klapka 500x315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.PK.02 | Požární klapka 500x315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.PK.03 | Požární klapka 500x315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.PK.04 | Požární klapka 500x315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Požární klapka 500x315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Regulační klapka pr. 200 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Regulační klapka pr. 125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Anemostat 600x600 - přívod, nastavitelné lamely, připojení pr. 200, průtok vzduchu 360 m3/h, regulační klapka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Anemostat 600x600 - odvod, nastavitelné lamely, připojení pr. 200, průtok vzduchu 360 m3/h, regulační klapka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Anemostat 600x600 - přívod, nastavitelné lamely, připojení pr. 250, průtok vzduchu 700-800 m3/h, regulační klapka | ks | 7 |  |  | 0 | 0
| Anemostat 600x600 - odvod, nastavitelné lamely, připojení pr. 250, průtok vzduchu 700-800 m3/h, regulační klapka | ks | 7 |  |  | 0 | 0
| Talířový ventil pr. 125, kovový - odvod vzduchu | ks | 31 |  |  | 0 | 0
| Talířový ventil pr. 125, kovový - přívod vzduchu | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 125 vč. tvarovek | bm | 16 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 200 vč. tvarovek | bm | 14 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 250 vč. tvarovek | bm | 28 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 125 | bm | 2 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 200 | bm | 2 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 250 | bm | 20 |  |  | 0 | 0
| Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 - rovné | m2 | 188 |  |  | 0 | 0
| Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 - tvarovky | m2 | 112 |  |  | 0 | 0
| Tepelná izolace - tl. 60 mm, minerální vlna s oplechováním | m2 | 87 |  |  | 0 | 0
| Požární izolace | m2 | 45 |  |  | 0 | 0
| Montážní, spojovací a kotvící materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ZAŘ. Č. 2 - NECHLAZENÝ SKLAD 1.NP
VZT-2 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, horizontální vč základového rámu Vp = 5900 m3/h, Pext = 250 Pa, Vo = 5900 m3/h, Pext = 250 Pa deskový protiproudý rekuperátor. Směšovací komora. Ventilátory s EC motory, vodní ohřívač, vodní chladič, kapsové filtry, uzavírací klapky s pohony. Základový rám, sifony, nasávací a výfukový kus Autonomní systém měření a regulace. Ovládací panel bude umístěn v prostoru obsluhy, kabeláž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Tlumič hluku, kulisový, náběh + výběh 900x1000, L = 1500 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Vyustka pro odvod vzduchu, jednořadá s regulací, upevňovací rámeček, horizontální lamely, 800x500 mm, pozink | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Anemostat pro vysoké výšky, H = 8m Vp = 1475 m3/h, Pext = 30 Pa, Připojení pr. 400 mm, vč regulační klapky, a termické regulace natáčení listů pro provoz v režimu vytápění a chlazení | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 400 vč. tvarovek | bm | 18 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 450 vč. tvarovek | bm | 12 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 400 | bm | 8 |  |  | 0 | 0
| Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 - rovné | m2 | 96 |  |  | 0 | 0
| Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 - tvarovky | m2 | 38 |  |  | 0 | 0
| Tepelná izolace - tl. 60 mm, minerální vlna s oplechováním | m2 | 88 |  |  | 0 | 0
| Tepelná izolace - samolepící kaučuková tl. 25 mm s Al polepem | m2 | 133 |  |  | 0 | 0
| Montážní, spojovací a kotvící materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ZAŘ. Č.3 - DENNÍ MÍSTNOST, ZÁZEMÍ ŘIDIČI V 1.NP
VZT-3 | Rekuperační jednotka ve vnitřním prrovedení, Vp = 155 m3/h, Pext = 150 Pa, Vo = 155 m3/h, Pext = 150 Pa Deskový protiproudý výměník. Elektrický dohřívač Ventilátory s EC motory, deskové filtry, uzavírací klapky s pohony sifonn, autonomní regulace, modbus | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Anemostat 400x400 - přívod, nastavitelné lamely, připojení pr. 125, průtok vzduchu 155 m3/h, regulační klapka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Talířový ventil pr. 100, kovový - odvod vzduchu | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| Stěnová mřížka - oboustranná 400x100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Protidešťová žaluizie 225x225, ral dle požadavku stavebníka | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 100 vč. tvarovek | bm | 3 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 125 vč. tvarovek | bm | 22 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 100 | bm | 4 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 125 | bm | 5 |  |  | 0 | 0
| Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 - tvarovky | m2 | 2 |  |  | 0 | 0
| Tepelná izolace - samolepící kaučuková tl. 25 mm s Al polepem | m2 | 35 |  |  | 0 | 0
| Montážní, spojovací a kotvící materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ZAŘ. Č. 4 – TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PROSTORY, HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - 1.NP
VZT-4 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá vč základového rámu Vp = 840 m3/h, Pext = 200 Pa, Vo = 840 m3/h, Pext = 200 Pa deskový protiproudý rekuperátor. Ventilátory s EC motory, elektrický ohřívač, kapsové filtry, uzavírací klapky s pohony. Základový rám, sifony, nasávací a výfukový kus Autonomní systém měření a regulace. Ovládací panel bude umístěn v prostoru obsluhy, kabeláž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
VZT-4.1 | Potrubní ventilátor do vnitřního prostředí Vo = 570 m3/h, Pext = 200 Pa, vč. pružných manžet | ks | 1 |  |  | 0 | 0
VZT-4.2 | Potrubní ventilátor do vnitřního prostředí Vo = 265 m3/h, Pext = 150 Pa, vč. pružných manžet | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.PK.01 | Požární klapka 200x315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.PK.02 | Požární klapka 200x315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.PK.03 | Požární klapka pr. 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Regulační klapka pr. 250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Zpětná klapka klapka pr. 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Anemostat 600x600 - přívod, nastavitelné lamely, připojení pr. 250, průtok vzduchu 520 m3/h, regulační klapka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Anemostat 400x400 - přívod, nastavitelné lamely, připojení pr. 160, průtok vzduchu 250 m3/h, regulační klapka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Anemostat 400x400 - odvod, nastavitelné lamely, připojení pr. 160, průtok vzduchu 20-3000 m3/h, regulační klapka | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Talířový ventil pr. 125, kovový - přívod vzduchu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Talířový ventil pr. 125, kovový - odvod vzduchu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Talířový ventil pr. 100, kovový - odvod vzduchu | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| Talířový ventil pr. 80, kovový - odvod vzduchu | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Stěnová mřížka - oboustranná 400x100 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 80 vč. tvarovek | bm | 6 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 100 vč. tvarovek | bm | 4 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 125 vč. tvarovek | bm | 26 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 160 vč. tvarovek | bm | 22 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 250 vč. tvarovek | bm | 14 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 100 | bm | 3 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 125 | bm | 2 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 160 | bm | 3 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 250 | bm | 1 |  |  | 0 | 0
| Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 - rovné | m2 | 82 |  |  | 0 | 0
| Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 - tvarovky | m2 | 36 |  |  | 0 | 0
| Požární izolace | m2 | 12 |  |  | 0 | 0
| Tepelná izolace - tl. 60 mm, minerální vlna s oplechováním | m2 | 18 |  |  | 0 | 0
| Montážní, spojovací a kotvící materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ZAŘ. Č. 5 – PRODEJNA 1.NP
VZT-5 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, horizontální vč základového rámu Vp = 3840 m3/h, Pext = 250 Pa, Vo = 3840 m3/h, Pext = 250 Pa deskový protiproudý rekuperátor. Ventilátory s EC motory, vodní ohřívač, vodní chladič, kapsové filtry, uzavírací klapky s pohony. Základový rám, sifony, nasávací a výfukový kus Autonomní systém měření a regulace. Ovládací panel bude umístěn v prostoru obsluhy, kabeláž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Tlumič hluku, kulisový, náběh + výběh 700X800, L = 1000 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
5.PK.01 | Požární klapka 630x250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5.PK.02 | Požární klapka 630x250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Anemostat 600x600 - přívod, nastavitelné lamely, připojení pr. 250, průtok vzduchu 700-800 m3/h, regulační klapka | ks | 5 |  |  | 0 | 0
| Anemostat 600x600 - odvod, nastavitelné lamely, připojení pr. 250, průtok vzduchu 700-800 m3/h, regulační klapka | ks | 5 |  |  | 0 | 0
| Stěnová mřížka - oboustranná 625x225 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 250 vč. tvarovek | bm | 26 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 250 | bm | 10 |  |  | 0 | 0
| Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 - rovné | m2 | 188 |  |  | 0 | 0
| Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 - tvarovky | m2 | 62 |  |  | 0 | 0
| Požární izolace | m2 | 37 |  |  | 0 | 0
| Tepelná izolace - tl. 60 mm, minerální vlna s oplechováním | m2 | 80 |  |  | 0 | 0
| Montážní, spojovací a kotvící materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ZAŘ. Č. 6 – ZÁZEMÍ, KANCELÁŘE ZASEDACÍ MÍSTNOSTI - 2.NP
VZT-6 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá vč základového rámu Vp = 1450 m3/h, Pext = 200 Pa, Vo = 1450 m3/h, Pext = 200 Pa deskový protiproudý rekuperátor. Ventilátory s EC motory, elektrický ohřívač, kapsové filtry, uzavírací klapky s pohony. Základový rám, sifony, nasávací a výfukový kus Autonomní systém měření a regulace. Ovládací panel bude umístěn v prostoru obsluhy, kabeláž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Anemostat 600x600 - přívod, nastavitelné lamely, připojení pr. 250, regulační klapka | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| Anemostat 600x600 - odvod, nastavitelné lamely, připojení pr. 250, regulační klapka | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| Anemostat 300x300 - přívod, nastavitelné lamely, připojení pr. 125, regulační klapka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Anemostat 300x300 - odvod, nastavitelné lamely, připojení pr. 125, regulační klapka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Talířový ventil pr. 125, kovový - odvod vzduchu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Talířový ventil pr. 100, kovový - odvod vzduchu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Talířový ventil pr. 100, kovový - přívod vzduchu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 100 vč. tvarovek | bm | 7 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 125 vč. tvarovek | bm | 12 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 250 vč. tvarovek | bm | 37 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 100 | bm | 2 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 125 | bm | 3 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 250 | bm | 6 |  |  | 0 | 0
| Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 - rovné | m2 | 68 |  |  | 0 | 0
| Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 - tvarovky | m2 | 32 |  |  | 0 | 0
| Tepelná izolace - tl. 60 mm, minerální vlna s oplechováním | m2 | 18 |  |  | 0 | 0
| Montážní, spojovací a kotvící materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ZAŘ. Č. 7 – ZÁZEMÍ - ŠATNY- 2.NP
VZT-7 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, stojatá vč základového rámu Vp = 1450 m3/h, Pext = 200 Pa, Vo = 1450 m3/h, Pext = 200 Pa deskový protiproudý rekuperátor. Ventilátory s EC motory, elektrický ohřívač, kapsové filtry, uzavírací klapky s pohony. Základový rám, sifony, nasávací a výfukový kus Autonomní systém měření a regulace. Ovládací panel bude umístěn v prostoru obsluhy, kabeláž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Anemostat 300x300 - přívod, nastavitelné lamely, připojení pr. 160, regulační klapka | ks | 5 |  |  | 0 | 0
| Anemostat 400x400 - přívod, nastavitelné lamely, připojení pr. 200, regulační klapka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Talířový ventil pr. 160, kovový - odvod vzduchu | ks | 6 |  |  | 0 | 0
| Talířový ventil pr. 125, kovový - odvod vzduchu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Talířový ventil pr. 100, kovový - odvod vzduchu | ks | 7 |  |  | 0 | 0
| Stěnová mřížka - oboustranná 400x100 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 100 vč. tvarovek | bm | 25 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 125 vč. tvarovek | bm | 32 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 160 vč. tvarovek | bm | 45 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 200 vč. tvarovek | bm | 32 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 315 vč. tvarovek | bm | 8 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 100 | bm | 7 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 125 | bm | 1 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 160 | bm | 11 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 200 | bm | 1 |  |  | 0 | 0
| Tepelná izolace - tl. 60 mm, minerální vlna s oplechováním | m2 | 12 |  |  | 0 | 0
VO-7 | Potrubní ventilátor, Vo = 137 m3/h, Pext = 150 Pa, pružné manžety | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Zpětná klapka pr. 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Talířový ventil pr. 100, kovový - odvod vzduchu | ks | 7 |  |  | 0 | 0
| Stěnová mřížka - oboustranná 400x100 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 100 | bm | 7 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 200 vč. tvarovek | bm | 8 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 100 vč. tvarovek | bm | 6 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 125 vč. tvarovek | bm | 3 |  |  | 0 | 0
| Výfukový kus 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Montážní, spojovací a kotvící materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ZAŘ. Č. 8 – BYTY - 2.NP - VZDUCHOTECHNIKA
VZT-8.1 | Rekuperační jednotka ve vnitřním prrovedení, Vp = 155 m3/h, Pext = 150 Pa, Vo = 155 m3/h, Pext = 150 Pa Deskový protiproudý výměník. Elektrický dohřívač Ventilátory s EC motory, deskové filtry sifonn, autonomní regulace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
VZT-8.2 | Rekuperační jednotka ve vnitřním prrovedení, Vp = 155 m3/h, Pext = 150 Pa, Vo = 155 m3/h, Pext = 150 Pa Deskový protiproudý výměník. Elektrický dohřívač Ventilátory s EC motory, deskové filtry sifonn, autonomní regulace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
VZT-8.3 | Rekuperační jednotka ve vnitřním prrovedení, Vp = 155 m3/h, Pext = 150 Pa, Vo = 155 m3/h, Pext = 150 Pa Deskový protiproudý výměník. Elektrický dohřívač Ventilátory s EC motory, deskové filtry sifonn, autonomní regulace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
VZT-8.4 | Rekuperační jednotka ve vnitřním prrovedení, Vp = 155 m3/h, Pext = 150 Pa, Vo = 155 m3/h, Pext = 150 Pa Deskový protiproudý výměník. Elektrický dohřívač Ventilátory s EC motory, deskové filtry sifonn, autonomní regulace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Zpětná klapka pr. 125 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
| Zpětná klapka pr. 100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
VO-8 | Ventilátor do SDK podhledu Vo = 50 m3/h, Pext = 80 Pa, vč. Časového doběhu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Vyustka pro přívod vzduchu, dvouřadá s regulací, upevňovací rámeček, horizontální lamely, potrubí 225x125 mm, hliník, Bílá barva | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| Vyustka pro odvod vzduchu, jednořadá s regulací, upevňovací rámeček, horizontální lamely, potrubí 225x125 mm, hliník, Bílá barva | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| Talířový ventil pr. 125, kovový - odvod vzduchu | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| Talířový ventil pr. 125, kovový - přívod vzduchu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 100 vč. tvarovek | bm | 2 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 125 vč. tvarovek | bm | 68 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 160 vč. tvarovek | bm | 9 |  |  | 0 | 0
| Nasávací a výfukový kus 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 100 | bm | 1 |  |  | 0 | 0
| Ohebná hadice, tepelně a hlukově izolovaná, pr. 125 | bm | 40 |  |  | 0 | 0
| Montážní, spojovací a kotvící materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ZAŘ. Č. 9 – BYTY - 2.NP - KLIMATIZACE
CHL-9A | Venkovní kondenzační jednotka multi-split | ks | 1 |  |  | 0 | 0
CHL-9B1 | vnitřní nástěnní jednotka, Qch = 2,5 kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
CHL-9B2 | vnitřní nástěnní jednotka, Qch = 2,5 kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
CHL-9B3 | vnitřní nástěnní jednotka, Qch = 2,5 kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
CHL-9B4 | vnitřní nástěnní jednotka, Qch = 2,5 kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Podkladní konzole pro uložení kondenzační jednotky na plochou střechu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Předizolované Cu potrubí, Kapalina/plyn 6,35/12,7, komunikační kabel | bm | 42 |  |  | 0 | 0
| Pozinkovaný žlab s plným víkem pro vedení potrubí nad střechou (ochrana proti UV záření a povětrnostním vlivům) | bm | 2 |  |  | 0 | 0
| Vakuování, systému, zkoušta těsnosti, naplnění chladivem, doplnění chladiva | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Založení reviní knihy úniku chladiva | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Montážní materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ZAŘ. Č. 10 – ZRUŠENO
ZAŘ. Č. 11 – TECHNICKÁ MÍSTNOST 1.NP
VZT-11 | Přívodní jednotka, Ventilátor s EC motorem, elektrický ohřívač, kapsový filtr. Vp = 180 m3/h, Pext = 150 Pa, vč. pružných manžet. Autonomní regulace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Protidešťová žaluizie 300x150, ral dle požadavku stavebníka | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Uzavírací klapka se servopohonem, rozměr 300x150 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Krycí síto 300x150 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 - rovné | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
| Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 - tvarovky | m2 | 2 |  |  | 0 | 0
| Montážní, spojovací a kotvící materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ZAŘ. Č. 12 – VĚTRÁNÍ PROSTORU NAD CHLADÍRNOU A MRAZÍRNOU
VO-12.1 | Střešní ventilátor, Vo = 5000 m3/h, Pext = 150 Pa, střešní izolovaný sokl, zpětná klapka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
KL-S-12.1 | uzavírací klapka s pohonem zavřeno/otevřeno, 1000x1000 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Krycí síto 1000x1000 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Protidešťová žaluizie 1000x1000, ral dle požadavku stavebníka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
VO-12.2 | Střešní ventilátor, Vo = 5000 m3/h, Pext = 150 Pa, střešní izolovaný sokl, zpětná klapka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
KL-S-12.2 | uzavírací klapka s pohonem zavřeno/otevřeno, 1000x1000 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Krycí síto 1000x1000 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Protidešťová žaluizie 1000x1000, ral dle požadavku stavebníka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
VO-12.3 | Střešní ventilátor, Vo = 360 m3/h, Pext = 150 Pa, střešní izolovaný sokl, zpětná klapka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
KL-S-12.3 | uzavírací klapka s pohonem zavřeno/otevřeno, pr 225, usmítěno nad střechou, oplechováno | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Krycí síto pr. 225 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Potrubí kruhové - spiro, pr. 225 vč. tvarovek | bm | 2 |  |  | 0 | 0
| Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 - rovné | m2 | 8 |  |  | 0 | 0
| Čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 - tvarovky | m2 | 2 |  |  | 0 | 0
| Tepelná izolace - samolepící kaučuková tl. 25 mm s Al polepem | m2 | 12 |  |  | 0 | 0
| Montážní, spojovací a kotvící materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
ZAŘ. Č. 13 – KLIMATIZACE SERVERU
CHL-13/A/B | Vnitřní nástěnná jednotka klimatizace , Qch = 2,5 Kw, kondenzační jednotka single-split | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Podkladní konzole pro uložení kondenzační jednotky na plochou střechu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Předizolované Cu potrubí, Kapalina/plyn 6,35/9,52, komunikační kabel | bm | 10 |  |  | 0 | 0
| Pozinkovaný žlab s plným víkem pro vedení potrubí nad střechou (ochrana proti UV záření a povětrnostním vlivům) | bm | 2 |  |  | 0 | 0
| Vakuování, systému, zkoušta těsnosti, naplnění chladivem, doplnění chladiva | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Založení reviní knihy úniku chladiva | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Montážní materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ POLOŽKY
| Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Provozní zkoušky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Zaregulování systému vzduchotechniky, vypracování protokolu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Doprava, transport zařízení nad střechu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Předávací dokumentace, dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0

## výkaz výměr-open plan (hidden)
City green court - vzduchotechnika - open plan
Pořadové číslo v celé specifikaci | Třídění C / B / O / F | Kód, označení | Text položky | Druh měrné jednotky | Počet měrných jednotek | Cena za měrnou jednotku - vyplní dodavatel | Cena celkem
Vzduchotechnika a klimatizace / Mechanical ventilation
Pokud není uvedeno jinak, obsahují všechny položky dodávku a montáž zařízení vč. veškerých pomocných materiálů nutných k montáži zařízení
Výměry potrubí jsou uvedeny bez prořezů
Zařízení AHU 1 - Kanceláře levé křídlo
1 |  | CH1 | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,2m,cit.chladící výkon 0,21kW | ks | 21
3 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,38kW | ks | 28
4 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,45kW | ks | 56
5 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,55kW | ks | 21
6 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,58kW | ks | 21
7 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,66kW | ks | 98
8 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,67kW | ks | 28
9 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,76kW | ks | 56
10 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,83kW | ks | 7
11 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,0m,cit.chladící výkon 0,91kW | ks | 21
12 |  | SDV | Přívodní talířový ventil,dn 100 | ks | 7
13 |  | EDV | Odvodní talířový ventil,DN 100 | ks | 14
14 |  | ED | Odvodní kruhový anemostat,vel.160,v podhledu | ks | 72
15 |  | MAD | regulační klapka 200x200-meeting rooms | ks | 7
16 |  | MD | Motorizovaná regulační klapka,400x250-meeting rooms | ks | 7
17 |  | CVR | regulátor konstantního průtoku,DN125 | ks | 7
18 |  | SA | Tlumič hluku kruhový , dn355 , délka 0,5m | ks | 14
19 |  | SA | Tlumič hluku kulisový 710x355, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 7
20 |  | SA | Tlumič hluku kulisový 900x315, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 7
21 |  | WM | Drátěné pletivo oka 15x15mm, na potrubí D 200 | ks | 2
22 |  | WM | Drátěné pletivo oka 15x15mm, na potrubí D 250 | ks | 1
23 |  | WM | Drátěné pletivo oka 15x15mm, 1600x400 | ks | 21
24 |  | WM | Drátěné pletivo oka 15x15mm, 1000x500 | ks | 1
25 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN 100 vč. tvarovek | bm | 35
26 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN 200 vč. tvarovek | bm | 350
27 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 125 | bm | 530
28 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 200 | bm | 70
29 |  |  | VZT potrubí čtyhřhrané z pozink. Plechu, třída 1 | m2 | 1470
30 |  |  | Tepelná izolace na potrubí tl. 30mm | m2 | 1470
Zařízení AHU 2 - Kanceláře pravé křídlo
CH2
31 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,2m,cit.chladící výkon 0,21kW | ks | 21
|  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,33kW | ks | 10
34 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,38kW | ks | 28
35 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,45kW | ks | 56
36 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,50kW | ks | 21
37 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,58kW | ks | 21
38 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,60kW | ks | 98
39 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,6m,cit.chladící výkon 0,67kW | ks | 28
40 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,74kW | ks | 7
41 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,76kW | ks | 56
42 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,0m,cit.chladící výkon 0,91kW | ks | 21
43 |  | ED | odvodní anemostat kruhový,bez připojovacího plenomu,DN160 | ks | 72
44 |  | MAD | Ruční regulační klapka listová do hranatého potrubí s aretací polohy, 200x200 | ks | 7
45 |  | MD | Motorizovaná regulační klapka,450x250 | ks | 7
46 |  | CVR | regulátor konstantního průtoku,DN125 | ks | 7
47 |  | SA | Tlumič hluku kulisový 900x250, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 7
48 |  | SA | Tlumič hluku kulisový 900x315, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 7
49 |  | SA | Tlumič hluku kulisový710x355, délka 1,0m,kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 6
50 |  | SA | Tlumič hluku kruhový DN355, délka 0,5mm-meeting roms | ks | 14
51 |  | EDV | Odvodní talířový ventil,DN 100 | ks | 14
52 |  | WM | Drátěné pletivo oka 15x15mm, na potrubí 1600x400 | ks | 24
53 |  | DG | Dveřní mřížka oboustranná, 300x200 | ks | 16
54 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté D 100 vč. tvarovek | bm | 35
55 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté D 200 vč. tvarovek | bm | 250
56 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 125 | bm | 380
57 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 200 | bm | 70
58 |  |  | VZT potrubí čtyhřhrané z pozink. Plechu, třída 1 | m2 | 1470
59 |  |  | Tepelná izolace na potrubí tl. 30mm | m2 | 1470
Zařízení SF10-1 - Větrání garáží
60 |  | EDV | Odvodní talířový ventil,DN 125 | ks | 7
|  |  |  | ks | 7
61 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 125 | bm | 18
62 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN125 vč. tvarovek | bm | 7
Zařízení SF10-2 - Větrání garáží
63
|  | EDV | Odvodní talířový ventil,DN 125 | ks | 7
64 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 125 | bm | 18
65 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN125 vč. tvarovek | bm | 7

## výkaz výměr-fit out (hidden)
City green court - vzduchotechnika-FIT OUT
Pořadové číslo v celé specifikaci | Třídění C / B / O / F | Kód, označení | Text položky | Druh měrné jednotky | Počet měrných jednotek | Cena za měrnou jednotku - vyplní dodavatel | Cena celkem
Vzduchotechnika a klimatizace / Mechanical ventilation
Pokud není uvedeno jinak, obsahují všechny položky dodávku a montáž zařízení vč. veškerých pomocných materiálů nutných k montáži zařízení
Výměry potrubí jsou uvedeny bez prořezů
Zařízení AHU 1 - Kanceláře levé křídlo
Odečty
1 |  | CH1 | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,2m,cit.chladící výkon 0,21kW | ks | -3
2 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,38kW | ks | -3
3 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,45kW | ks | -8
4 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,55kW | ks | -3
5 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,58kW | ks | -3
6 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,66kW | ks | -14
7 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,6m,cit.chladící výkon 0,67kW | ks | -4
8 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,6m,cit.chladící výkon 0,76kW | ks | -8
9 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,83kW | ks | -1
10 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,87kW | ks | -3
11 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,0m,cit.chladící výkon 0,91kW | ks | -3
12 |  | SDV | Přívodní talířový ventil,dn 100 | ks | -1
13 |  | EDV | Odvodní talířový ventil,dn100 | ks | -9
14 |  | ED | Odvodní kruhový anemostat,vel.160,v podhledu | ks | -12
15 |  | SA | Tlumič hluku kruhový,délka 0,5m,DN315 | ks | -2
16 |  | SA | Tlumič hluku kruhový , dn355 , délka 0,5m | ks | -2
17 |  | SA | Tlumič hluku kulisový 710x355, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | -1
18 |  | SA | Tlumič hluku kulisový 900x315, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | -1
19 |  | MAD | regulační klapka 200x200-meeting rooms | ks | -1
20 |  | MD | Motorizovaná regulační klapka,400x250-meeting rooms | ks | -1
21 |  |  | regulátor konstantního průtoku,DN125 | ks | -1
22 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN 100 vč. tvarovek | bm | -5
23 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN 200 vč. tvarovek | bm | -70
24 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 125-demontáž | bm | -15
25 |  |  | VZT potrubí čtyhřhrané z pozink. Plechu, třída 1 | m2 | -210
26 |  |  | Tepelná izolace na potrubí tl. 30mm | m2 | -210
Přípočty
26 |  | CH1 | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,2m,cit.chladící výkon 0,21kW | ks | 3
27 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,38kW | ks | 4
28 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,45kW | ks | 8
29 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,55kW | ks | 3
30 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,58kW | ks | 3
31 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,66kW | ks | 14
32 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,6m,cit.chladící výkon 0,67kW | ks | 4
33 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,6m,cit.chladící výkon 0,76kW | ks | 8
34 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,83kW | ks | 1
35 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,87kW | ks | 3
36 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,0m,cit.chladící výkon 0,91kW | ks | 3
27 |  | SDV | Přívodní talířový ventil,dn 100 | ks | 1
28 |  | EDV | Odvodní talířový ventil,dn100 | ks | 9
29 |  | ED | Odvodní kruhový anemostat,vel.160,v podhledu | ks | 12
30 |  | SA | Tlumič hluku kruhový,délka 0,5m,DN125 | ks | 5
31 |  | SA | Tlumič hluku kruhový,délka 0,5m,DN315 | ks | 2
29 |  |  | Tlumič hluku kulisový 710x355, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 1
30 |  |  | Tlumič hluku kulisový 900x315, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 1
31 |  |  | regulační klapka 200x200-meeting rooms | ks | 1
32 |  |  | Motorizovaná regulační klapka,400x250-meeting rooms | ks | 1
33 |  | CVR | regulátor konstantního průtoku,DN125 | ks | 1
34 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN 100 vč. tvarovek | bm | 5
35 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN 200 vč. tvarovek | bm | 70
36 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 125 | bm | 78
37 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN140 | bm | 5
38 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN160 | bm | 10
39 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 200 | bm | 10
40 |  |  | VZT potrubí čtyhřhrané z pozink. Plechu, třída 1 | m2 | 210
41 |  |  | Tepelná izolace na potrubí tl. 30mm | m2 | 210
Zařízení AHU 2 - Kanceláře pravé křídlo
Odečty
42 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,38kW | ks | -4
43 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,45kW | ks | -8
44 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,50kW | ks | -3
45 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,58kW | ks | -3
46 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,60kW | ks | -14
47 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,6m,cit.chladící výkon 0,67kW | ks | -4
48 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,74kW | ks | -1
49 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,76kW | ks | -8
50 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,87kW | ks | -3
51 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,0m,cit.chladící výkon 0,91kW | ks | -3
52 |  | ED | odvodní anemostat kruhový,bez připojovacího plenomu,DN160 | ks | -12
53 |  | EDV | Odvodní talířový ventil,DN 100 | ks | -2
54 |  | SA | Tlumič hluku kruhový , dn355 , délka 0,5m | ks | -2
55 |  | MAD | Ruční regulační klapka listová do hranatého potrubí s aretací polohy, 200x200 | ks | -1
56 |  | MD | Motorizovaná regulační klapka,450x250 | ks | -1
57 |  | CVR | regulátor konstantního průtoku,DN125 | ks | -1
58 |  | SA | Tlumič hluku kulisový 900x250, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | -1
59 |  | SA | Tlumič hluku kulisový 900x315, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | -1
60 |  | SA | Tlumič hluku kulisový710x355, délka 1,0m,kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | -1
61 |  | WM | Drátěné pletivo oka 15x15mm, na potrubí 1600x400 | ks | -3
62 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté D 100 vč. tvarovek | bm | -5
63 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté D 200 vč. tvarovek | bm | -35
64 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN125 | bm | -15
65 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN200 | bm | -10
66 |  |  | VZT potrubí čtyhřhrané z pozink. Plechu, třída 1 | m2 | -210
67 |  |  | Tepelná izolace na potrubí tl. 30mm | m2 | -210
Přípočty
68 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,2m,cit.chladící výkon 0,21kW | ks | 3
69 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,2m,cit.chladící výkon 0,21kW | ks | 3
70 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,38kW | ks | 3
71 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,45kW | ks | 8
72 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,50kW | ks | 3
73 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 1,8m,cit.chladící výkon 0,58kW | ks | 3
74 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,60kW | ks | 14
75 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,6m,cit.chladící výkon 0,67kW | ks | 4
76 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,74kW | ks | 1
77 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,76kW | ks | 8
78 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 2,4m,cit.chladící výkon 0,87kW | ks | 3
79 |  |  | chladící trám,voda 17/20°C,délka 3,0m,cit.chladící výkon 0,91kW | ks | 3
80 |  |  | odvodní anemostat kruhový,bez připojovacího plenomu,DN160 | ks | 12
81 |  | EDV | Odvodní talířový ventil,DN 125 | ks | 5
82 |  | SA | Tlumič hluku kruhový,délka 0,5m,DN100 | ks | 1
83 |  | SA | Tlumič hluku kruhový,délka 0,5m,DN125 | ks | 6
84 |  | SA | Tlumič hluku kruhový,délka 0,5m,DN140 | ks | 1
85 |  | SA | Tlumič hluku kruhový,délka 0,5m,DN200 | ks | 2
86 |  | SA | Tlumič hluku kruhový,délka 0,5m,DN250 | ks | 1
87 |  | SA | Tlumič hluku kruhový,délka 0,5m,DN315 | ks | 2
88 |  | MAD | Ruční regulační klapka listová do hranatého potrubí s aretací polohy, 200x200 | ks | 1
89 |  | MD | Motorizovaná regulační klapka,450x250 | ks | 1
90 |  | CVR | regulátor konstantního průtoku,DN125 | ks | 1
91 |  |  | Tlumič hluku kulisový 900x250, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 1
92 |  |  | Tlumič hluku kulisový 900x315, délka 1,0m, kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 1
93 |  |  | Tlumič hluku kulisový710x355, délka 1,0m,kulisa 100mm,mezera 100mm | ks | 1
94 |  |  | Drátěné pletivo oka 15x15mm, na potrubí 1600x400 | ks | 3
95 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté D 100 vč. tvarovek | bm | 5
96 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté D 200 vč. tvarovek | bm | 40
97 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN250 vč. tvarovek | bm | 15
98 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN100 | bm | 5
99 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN125 | bm | 55
100 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN140 | bm | 5
101 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN200 | bm | 10
102 |  |  | VZT potrubí čtyhřhrané z pozink. Plechu, třída 1 | m2 | 210
103 |  |  | Tepelná izolace na potrubí tl. 30mm | m2 | 210
Zařízení SF10-1 - Větrání garáží
Odečty
104 |  | EDV | Odvodní talířový ventil,DN 100 | ks | -1
105 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 125 | bm | -2.5
106 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN125 vč. tvarovek | bm | -2
Přípočty
107 |  |  | Odvodní talířový ventil,DN 100 | ks | 1
108 |  |  | Odvodní talířový ventil,DN 125 | ks | 1
109 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN 125 | bm | 3.5
110 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN125 vč. tvarovek | bm | 3
Zařízení SF10-2 - Větrání garáží
Odečty
111 |  | EDV | Odvodní talířový ventil,DN 125 | ks | -1
112 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN125 | bm | -2
Přípočty
113 |  |  | Odvodní talířový ventil,DN 100 | ks | 2
114 |  |  | Odvodní talířový ventil,DN 125 | ks | 1
115 |  |  | VZT potrubí flexibilní z laminované al. Fólie vyztužené ocelovým drátem se zvýšeným hlukovým útlumem (sonodec), DN125 | bm | 3
116 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN125 vč. tvarovek | bm | 7
117 |  |  | VZT potrubí kruhové, z pozink. Plechu, spirálně vinuté DN160 vč. tvarovek | bm | 5