## Hárok1
čm | miestnosť | plocha m2 | výška | objem m3 | výkon kW | požadovaná teplota °C | Výparník | Počet ks | Prietok | Príkon ventilátory | Defrost teleso (kW) |  | Tlaková strata(kPa)
B 1.01 | Expedícia | 425.8 | 5.5 | 2341.9 | 70.257 | 4°C | Dle technických parametru | 2 | 8.9 | 4 x 1,2 kW/2A 400V | glykol 45kW Ø42 | 19.2 | 71 | 42 | 17.8 | 142 | 9.6 |  | 142
B 1.09 | Sklad reklamace | 7.2 | 3.3 | 23.76 | 0.7128 | 4°C | Dle technických parametru | 1 | 0.5 | 2 x 0,1kW /1A 230V | glykol 2kW Ø12 |  | 61 | 15 | 0.5 | 61 | 0.2 |  | 61
B 1.13 | Sklad VŽP | 5.43 | 2.5 | 13.575 | 0.40725 | 4°C | Dle technických parametru | 1 | 0.3 | 1 x 0,1kW /1A 230V | glykol 2kW Ø12 | 9.6 | 75 | 22 | 0.3 | 75 | 0.6 |  |  | 75
B 1.16 | Sklad chlazení | 205.59 | 7.3 | 1500.807 | 45.0242 | 4°C | Dle technických parametru | 2 | 4.9 | 2 x 1,6kW /3,5A 400V | glykol 25 kW Ø35 | 9.6 | 76 | 35 | 9.8 | 152 | 6.4 |  | 152
B 1.17 | Mraziací box | 20.17 | 5.5 | 110.935 | 5.5468 | -20°C | Dle technických parametru | 1 |  | 0,5kW / 1,1A 400V | Elektro 6,67 kW | 19.2 |  |  | 0 | 0
C1.05 | Sklad chlazení | 19.52 | 3.3 | 64.416 | 1.9325 | 4°C | Dle technických parametru | 1 | 1.1 | 2 x 0,17 kW /1,6A 230V | glykol 2 kW Ø15 | 19.2 | 30 | 15 | 1.1 | 30 | 0.3 |  |  | 30
D 1.03 | Sklad chlazení | 44.11 | 3.55 | 156.5905 | 4.6977 | 4°C | Dle technických parametru | 1 | 1.8 | 2 x 0,6kW/3,1A 230V | glykol 10 kW Ø22 | 11.55 | 80 | 22 | 1.8 | 80 | 1.2 |  |  | 80
[8 empty] | 9 | [8 empty] | 18.3 | Pripojenie MaR skrie
Chiller |  |  |  |  | 150 | -4/1 |  |  |  | 102kW 250A 400V | Samostatné Pripojenie
Kondenzátor |  |  |  |  | 400 | 43/38 |  |  | 42 | 12,5kW26A 400 V | Samostatné Pripojenie
Čerpadlo chlad | 2025-01-01 | MAX II 80-120 | [6 empty] | 42 | 1,4 kW 5 A 230 V | Pripojenie MaR skrie
Čerpadlo | 2025-02-01 | 65/340 | [6 empty] | 31 | 5,5kW 15 A 400V | Pripojenie MaR skrie
Čerpadlo | 2025-03-01 | MAX II 40-180 | [6 empty] | 4 | 0,68kW 3 A 230V | Pripojenie MaR skrie
Čerpadlo kond | 2025-01-02 | MAX II 80-120 | [6 empty] | 42 | 1,4kW 5 A 230V | Pripojenie MaR skrie
Čerpadlo kond | 2025-02-02 | MAX II 80-120 | [6 empty] | 42 | 1,4kW 5 A 230V | Pripojenie MaR skrie
Čerpadlo | 2025-03-02 | MAX II 65-180 | [6 empty] | 10 | 1,5kW 3A 230V | Pripojenie MaR skrie
Čerpadlo | 2025-04-02 | MAX II 40-180 | [6 empty] | 4 | 0,68kW 3A 230V | Pripojenie MaR skrie
Čerpadlo | 2025-05-02 | MAX II 40-120 | [6 empty] | 18 | 0,48kW 3A 230V | Pripojenie MaR skrie
MaR skiňa | [9 empty] | 40 kW 95 A 400 V | Samostatné Pripojenie
Mraziací agregát | [9 empty] | 8 kW 25A 400V | Samostatné Pripojenie
Celkový potrebný výkon | [9 empty] | 160 kW