## CHILLER
ROZPOČET
Dodavatel: (ZDE vyplňte název, adresu, IČ)
VŘ: Dodávka a instalace chladicích technologií pro výrobní a prodejní prostory (Část 1 – Technologické chlazení)
Název stavby : Výrobně skladovací objekt A.W. Loštice |  |  | JKSO:
Objednatel: A.W. spol. s r.o., Palackého 57/4, 78983 Loštice, IČ: 13642031 |  |  | EČO:
Kontaktná osoba : |  |  | Spracoval:
Miesto stavby : Výroba |  |  | Dátum:
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Práce a dodávky PSV
Izolácie tepelné
1. | Izolácia Plošná kaučuková st hr 25 mm | bal | 2 |  | 0
2 | Izolácia kaučuková trubice 15 hr 25mm | m | 54 |  | 0
3 | Izolácia kaučuková trubice 28 hr 25mm | m | 78 |  | 0
4 | Izolácia kaučuková trubice 35 hr 25mm | m | 150 |  | 0
5 | Izolácia kaučuková trubice 42 hr 25mm | m | 36 |  | 0
6 | Izolácia kaučuková trubice 54 hr 32mm | m | 60 |  | 0
7 | Izolácia kaučuková trubice 64 hr 32mm | m | 24 |  | 0
8 | Izolácia kaučuková trubice 76 hr 32mm | m | 84 |  | 0
9 | Izolácia kaučuková trubice 89 hr 32mm | m | 12 |  | 0
10 | Izolačné pásy 3x50x5000 | Krab | 1 |  | 0
11 | Lepidlo 1 l | sub | 10 |  | 0
12 | Tangit | ks | 20 |  | 0
Techológia
13. | Chiller 150,4 kW teplota NZ 30% -1/-6°C, elektrorozvaděč s microprocesorovým řízením provozu, elektron.ochrana motoru kompresorů, 2 samostatné chladivové okruhy, 2 ks polo-herm. šroubový kompaktní kompresor Bitzer s ekonomizéry, 2 ks deskový pájený průtokový nerezový výparník, izolace výparníků, el.ochrana proti zamrznutí výparníků, 2 ks deskový pájený průtokový nerezový kondenzátor, chlad.automatika Alco-Controls, a Danfoss, chladivo R513A, 2 ks primární tlak.čerpadlo, 2 ks čerpadlo chl.kondenzátorů, el.výbava), elektrické parametry celkem (bez čerpadel sek.) provozní. el. příkon kw 1 79,6, max. provoz. proud A 1 194,4, provozní napětí V/ph/Hz - 400/3/50,ovládací napětí V/ph/Hz - 230/1/, šířka mm - 1700, hloubka mm - 3000, výška mm - 2000, hmotnost bez kapaliny kg - 2100, připojení chlazení, vstup DN 2 80 výstup DN 2 80, připojení kondenzátorů vstup DN 2 80 výstup DN 2 80 | ks | 1 |  | 0
14. | SUCHÉ CHLADIČE výkomom 230 kW 43/38°C vonkajšia teplota 35°C¦, Průtok vzduchu 121.452m³/h, Plocha 823,6 m², Rozteč lamel 2,3 mm (11 FPI), Vnitřní objem 136,8 dm³, Vnitřní rychlost kapaliny 1,53m/s, Maximální provozní tlak 10 bar, Ventilátory EC, Průměr ventilátoru 910mm, Hlučnost (akustický tlak) LpA (10m) 59 dB(A), Připojení do & z 4 x 65 mm, Typ Příruba, Váha bez náplně 853 kg, Délka 4.593 mm, Šířka 2.260 mm, Výška 1.363 mm | ks | 1 |  | 0
15. | Izolovaná akumulačná nádrž pre kondezátor 1500l vč. Příslušenství | ks | 2 |  | 0
16. | Nemrznúca zmes Propylenglykol -20°C | m3 | 8 |  | 0
17. | Tlaková expanzná s Automatickým doplnením Recon 200 | ks | 2 |  | 0
18. | 1.1 Čerpadlo in-line vyparnej strane Qmin=50m3/ Hmin = 7,5 DN 80 | ks | 1 |  | 0
19. | 1.2 Čerpadlo in-line chladenia Q=5m3/h H=16m DN 40 | ks | 1 |  | 0
20. | 1.3 Čerpadlo in-line chladenia Q=30m3/h H=32m DN 65 | ks | 1 |  | 0
21. | 2.1 Čerpadlo kondezačnej strane Qmin=50m3/ Hmin = 7,5 DN 80 | ks | 1 |  | 0
22. | 2.2 Čerpadlo kondezačnej strane Qmin=50m3/ Hmin = 12 DN 80 | ks | 1 |  | 0
23. | 2.3 Čerpadlo in-line odmrazovania Q=9m3/h H=16m DN 65 | ks | 1 |  | 0
24. | 2.4 Čerpadlo in-line odmrazovania Q=5m3/h H=16m DN 40 | ks | 1 |  | 0
25. | 2.5 Čerpadlo in-line odpadného tepla Q=5m3/h H=8m DN 40 | ks | 1 |  | 0
26. | Výparník |  |  |  | 0
B 1.01 | Výparník doble flow 35 kW glykolom chladený -6/-1°C, Průtok vzduchu 40.536 m³/h, rychlost proudění 1,95 m/s, Plocha 691,8 m², Rozteč lamel 7 mm, Vnitřní objem 154,3 dm³, Průtok 8,939 m³/h, Vnitřní rychlost kapaliny 0,92 m/s, Průměr ventilátoru 630 mm, Hlučnost (akustický tlak) LpA 55 dB(A), Váha bez náplně 981 kg, , Délka 5.348 mm, Šířka 841 mm, Výška 1.500 mm | ks | 2 |  | 0
B 1.09 | Výparník kubický 2,5 kW glykolom chladený -6/-1°C, Průtok vzduchu 2.140 m³/h, rychlost proudění 1,56m/s, Plocha 22,9¨m², Rozteč lamel 7 mm, Vnitřní objem 7,2 dm³, Průtok 0,503 m³/h, Vnitřní rychlost kapaliny 0,66 m/s, Maximální provozní tlak 16 bar, Délka 1.310 mm, Šířka 418 mm, Výška 200 mm | ks | 1 |  | 0
B 1.13 | Výparník kubický 1,5 kW glykolom chladený -6/-1°C , Průtok vzduchu 1.260 m³/h, Rychlost proudění 1,84 m/s, Plocha11,4 m², Rozteč lamel 7 mm, Vnitřní objem 3,7 dm³, Průtok 0,297 m³/h, Vnitřní rychlost kapaliny 0,78 m/s, Maximální provozní tlak 16 bar, Délka 810 mm, Šířka 418 mm, Výška 200 mm | ks | 1 |  | 0
B 1.16 | Výparník kubický 25 kW glykolo, m chladený -6/-1°C , Průtok vzduchu 40.174 m³/h, rychlost proudění 2,9 m/s, Plocha 346,9 m², Rozteč lamel 7 mm, Vnitřní objem 79,9 dm³, Průtok 4,897 m³/h, Vnitřní rychlost kapaliny 0,89 m/s, Maximální provozní tlak 10 bar, Délka 3.656 mm, Šířka 1.320 mm, Výška 720 mm | ks | 2 |  | 0
B 1.17 | Split chladiacá jednotka priamým chladením 7,5 kW ti= -20°C, Průtok vzduchu 3.820m³/h, Plocha 47 m², Rozteč lamel 10mm, Vnitřní objem 17 dm³, Teplota kapaliny před ventilem 32 °C, Vstup Cu 22 mm, Výstup Cu 35 mm, Elektrické odtávání, Blok 5,10 kW, Odkapní vana 1,57 kW | ks | 1 |  | 0
C1.05 | Výparník kubický 5 kW glykolom chladený -6/-1°C Průtok vzduchu 6.800 m³/h, Průtok vzduchu 2,22 m/s, Plocha 51,3 m², Rozteč lamel 7 mm, Vnitřní objem 15,2 dm³, Průtok 1,093 m³/h, Vnitřní rychlost kapaliny 0,48 m/s, Maximální provozní tlak 16 bar, Délka 2.030 mm, Šířka 576 mm, Výška 400 mm | ks | 1 |  | 0
D 1.03 | Výparník kubický 2,5 kW glykolom chladený -6/-1°C, Průtok vzduchu 11.160 m³/h, Rychlost proudění 2,27 m/s, Plocha 82,4m², Rozteč lamel 7 mm, Vnitřní objem 25,3 dm³, Průtok 1,855 m³/h, Vnitřní rychlost kapaliny 0,81 m/s, Maximální provozní tlak 16 bar, Délka 2.430 mm, Šířka 728 mm, Výška 500 mm | ks | 1 |  | 0
27. | Izolovaný doskový výmenník odpadné teplo 100 kW primar 43/38°C sekunder 35/40°C | ks | 1 |  | 0
28. | Poitný ventil 6 bar DN 40 | ks | 2 |  | 0
29. | Potrubie z rúrok 15 nerez | m | 12 |  | 0
30. | Nátrubok 15 nerez | ks | 8 |  | 0
31. | Koleno 90° 15 nerez | ks | 12 |  | 0
32. | Prechod s vonkajším závitom 15-1/2" nerez | ks | 6 |  | 0
33. | Potrubie z rúrok 15 | m | 42 |  | 0
34. | Nátrubok 15 | ks | 4 |  | 0
35. | Koleno 90° 15 | ks | 12 |  | 0
36. | Tkus 15 | ks | 6 |  | 0
37. | Prechod s vonkajším závitom 15-1/2" | ks | 18 |  | 0
38. | Potrubie z rúrok 28 nerez | m | 6 |  | 0
39. | Nátrubok 28 nerez | ks | 4 |  | 0
40. | Koleno 90° 28 nerez | ks | 4 |  | 0
41. | Prechod s vonkajším závitom 28-1" nerez | ks | 4 |  | 0
42. | Potrubie z rúrok 28 | m | 72 |  | 0
43. | Nátrubok 28 | ks | 10 |  | 0
44. | Koleno 90° 28 | ks | 20 |  | 0
45. | Redukcia 28-22 | ks | 4 |  | 0
46. | Tkus 28-28 | ks | 16 |  | 0
47. | Prechod s vonkajším závitom 28-1" | ks | 16 |  | 0
48. | Potrubie z rúrok 35 nerez | m | 12 |  | 0
49. | Nátrubok 35 nerez | ks | 4 |  | 0
50. | Koleno 90° 35 nerez | ks | 8 |  | 0
51. | Prechod s vonkajším závitom 32-1/1/4" nerez | ks | 4 |  | 0
52. | Potrubie z rúrok 35 | m | 138 |  | 0
53. | Nátrubok 35 | ks | 20 |  | 0
54. | Koleno 90° 35 | ks | 24 |  | 0
55. | Redukcia 35-28 | ks | 4 |  | 0
56. | Tkus 35-22 | ks | 4 |  | 0
57. | Prechod s vonkajším závitom 32-1/1/4" | ks | 16 |  | 0
58. | Potrubie z rúrok 42 nerez | m | 12 |  | 0
59. | Nátrubok 42 nerez | ks | 4 |  | 0
60. | Koleno 90° 42 nerez | ks | 8 |  | 0
61. | Prechod s vonkajším závitom 42-1/1/2" nerez | ks | 4 |  | 0
62. | Potrubie z rúrok 42 | m | 24 |  | 0
63. | Nátrubok 42 | ks | 4 |  | 0
64. | Koleno 90° 42 | ks | 8 |  | 0
65. | Prechod s vonkajším závitom 42-1/1/2" | ks | 8 |  | 0
66. | Prechodna prírubu PN6 42-dn40 | ks | 12 |  | 0
67. | Redukcia 42-35 | ks | 4 |  | 0
68. | Tkus 42-35 | ks | 4 |  | 0
69. | Tkus 42 | ks | 4 |  | 0
70. | Potrubie z rúrok 54 | m | 60 |  | 0
71. | Nátrubok 54 | ks | 10 |  | 0
72. | Redukcia 54-42 | ks | 4 |  | 0
73. | Tkus 54-28 | ks | 4 |  | 0
74. | Tkus 54-35 | ks | 4 |  | 0
75. | Tkus 54-42 | ks | 4 |  | 0
76. | Prechod na Príruba PN16 54-DN 40 | ks | 5 |  | 0
77. | Potrubie z rúrok 66 | m | 24 |  | 0
78. | Nátrubok 66 | ks | 10 |  | 0
79. | Koleno 90° 66 | ks | 20 |  | 0
80. | Redukcia 67-54 | ks | 4 |  | 0
81. | Tkus 67-28 | ks | 4 |  | 0
82. | Potrubie z rúrok 76 | m | 84 |  | 0
83. | Nátrubok 76 | ks | 12 |  | 0
84. | Koleno 90° 76 | ks | 24 |  | 0
85. | Redukcia 76-67 | ks | 4 |  | 0
86. | Tkus 76-64 | ks | 2 |  | 0
87. | Prechod na Príruba PN16 76-DN 65 | ks | 16 |  | 0
88. | Potrubie z rúrok 89 | m | 12 |  | 0
89. | Koleno 90° 76 | ks | 6 |  | 0
90. | Redukcia 89-76 | ks | 6 |  | 0
91. | Prechod na Príruba PN16 89-DN 80 | ks | 16 |  | 0
Chladenie a odmrazovanie,, armatúry.
92. | Kúrenerské šrobenie 3/4" | ks | 12 |  | 0
93. | Kúrenerské šrobenie 1" | ks | 18 |  | 0
94. | Kúrenerské šrobenie 5/4" | ks | 12 |  | 0
95. | Kúrenerské šrobenie 6/4" | ks | 12 |  | 0
96. | Kúrenerské šrobenie 2" | ks | 4 |  | 0
97. | Presná suvka mosadz 1" | ks | 24 |  | 0
98. | Presná suvka mosadz 1" | ks | 36 |  | 0
99. | Presná suvka mosadz 5/4" | ks | 24 |  | 0
100. | Presná suvka mosadz 6/4" | ks | 24 |  | 0
101. | Presná suvka mosadz 2" | ks | 8 |  | 0
102. | Dvojcestný ventil elektricky ovládaný MaR ON OFF DN25 KVS 16 | ks | 8 |  | 0
103. | Dvojcestný ventil elektricky ovládaný MaR ON OFF DN35 KVS 16 | ks | 8 |  | 0
104. | Dvojcestný ventil elektricky ovládaný MaR ON OFF DN40 KVS 18 | ks | 8 |  | 0
105. | Dvojcestný ventil elektricky ovládaný MaR ON OFF DN15 KVS 16 | ks | 8 |  | 0
106. | Vyvažovací, regulační ruční ventil pro vyvažování soustavy (chlazení/topení) DN 15 | ks | 4 |  | 0
107. | Vyvažovací, regulační ruční ventil pro vyvažování soustavy (chlazení/topení) DN 25 | ks | 4 |  | 0
108. | Vyvažovací, regulační ruční ventil pro vyvažování soustavy (chlazení/topení) DN 35 | ks | 4 |  | 0
109. | Vyvažovací, regulační ruční ventil pro vyvažování soustavy (chlazení/topení) DN 40 | ks | 4 |  | 0
110. | Gulový uzaver DN15 | ks | 8 |  | 0
111. | Gulový uzaver DN25 | ks | 8 |  | 0
112. | Gulový uzaver DN35 | ks | 8 |  | 0
113. | Gulový uzaver DN40 | ks | 8 |  | 0
114. | Gulový uzaver DN50 | ks | 4 |  | 0
115. | Medziprírubová uzatváracia klapka DN65 | ks | 12 |  | 0
116. | Medziprírubová uzatváracia klapka DN80 | ks | 16 |  | 0
117. | Filter DN 40 | ks | 3 |  | 0
118. | Prírubový Filter DN65 | ks | 2 |  | 0
119. | Prírubový Filter DN80 | ks | 3 |  | 0
120. | spätná klapka DN 40 | ks | 3 |  | 0
121. | Medziprírubová pružinová spätná klapka DN65 | ks | 2 |  | 0
122. | Medziprírubová pružinová spätná klapka DN80 | ks | 3 |  | 0
123. | Teplomer axialný 0-120°C | ks | 10 |  | 0
124. | Jímka DN 15 | ks | 20 |  | 0
125. | Manometer 0-1,6MPa | ks | 10 |  | 0
126. | Automatický ovzdušnovací ventil DN 15 | ks | 16 |  | 0
Konštrukcia
127. | Montáž ostatných atypi. Kov. Stav. doplnkovových konš. Do 5 kg | kg | 2000 |  | 0
128. | Ocelová konštrukcia | kg | 2000 |  | 0
129. | Prestupy | sub | 120 |  | 0
130. | Mechanizácia | sub | 4 |  | 0
Ostatné
131. | Prevádzková skúška | hod | 72 |  | 0
132. | Vyregulovanie | sub | 1 |  | 0
133. | Revízie | sub | 1 |  | 0
Elektro
134. | Elektro instalace vč.montážního materiálu | kpl | 1 |  | 0
135. | Řídící a jistící rozvaděč | ks | 1 |  | 0
136. | Regulace + SW | ks | 1 |  | 0
137. | Dálkový řídící systém s vizualizací | ks | 1 |  | 0
Montáž
| Zařízení stanoviště | kpl | 1 |  | 0
| Dopravy a přesuny materiálu | kg | 3000 |  | 0
| Montáž | ks | 10 |  | 0
|  |  | Celkem |  | 0
V…………………… dne……………
………………………………………………………..
Podpis oprávněné osoby